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1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – UAB „Aukštaitijos vandenys“ juridinio asmens kodas 147104754, adresas Velžio kelias 13, Panevėžys. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes siūlomų paslaugų kataloge nėra.  
1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
[bookmark: _Hlk163547301]1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu . Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje.
1.6. Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. 
1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti kogeneratorinio įrenginio techninį aptarnavimą po 40000 darbo valandų,. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1 Tiekėjų pašalinimo pagrindai netaikomi.
3.2 Kvalifikaciniai reikalavimai:
	Eil. Nr.
	Paslaugos Teikėjo techninės kvalifikacijos vertinimo kriterijai
	Aiškinamasis raštas ir pridedami dokumentai

	1.
	Kartu su pasiūlymu paslaugos Teikėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad paslaugos Teikėjas yra kompetentingas atlikti aukščiau nurodytus kogeneratorinio įrenginio techninio aptarnavimo darbus. Paslaugos Teikėjas privalo atitikti ne mažiau kaip vieną žemiau nurodytų reikalavimų:
· paslaugos Teikėjas yra įrangos gamintojas;
· paslaugos Teikėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę atlikti kogeneratorinio įrenginio techninio aptarnavimo darbus;
· paslaugos Teikėjas nėra nei įrangos gamintojas nei įrangos gamintojo įgaliotas atstovas, bet yra atlikęs ne mažiau kaip tris panašios kogeneratorinės įrangos techninio aptarnavimo darbus.
	



4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.
4.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
4.3. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.
4.4. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją[footnoteRef:2]. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.  [2:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr
] 

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.
5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas


7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 1.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas
8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos suderinamos su laimėjusiu tiekėju.




[bookmark: _Toc137194955]9. Kitos sąlygos 

Perkančioji organizacija gali nurodyti papildomas pirkime taikomas sąlygas.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

KOGENERATORINIO ĮRENGINIO TECHNINIO APTARNAVIMO/REMONTO 
PO 40000 DARBO VALANDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninę specifikaciją parengė perkantysis subjektas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 2 str. 27 punkte, 50 str. įtvirtintais reikalavimais.
	Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus kogeneratorinio įrenginio techniniam aptarnavimui/remontui po 40000 darbo valandų, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti 1 ir 2 lenteles ir pridėti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.
	Jeigu šiame ir kituose pateikiamuose dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, standartas, patentas, tipas, konkretus gamintojas ar kilmė – kiekviena tokia nuoroda turi būti skaitoma ir suprantama kartu su sąlyga „arba lygiavertis“.

                                                                                                              1 lentelė
	Eil. Nr.
	Techninio aptarnavimo darbai, detalės, medžiagos, dokumentai
	Darbo kodo numeris pagal GE Jenbacher einamosios techninės priežiūros reglamentą
	Kaina, EUR be PVM

	UAB „Aukštaitijos vandenys” nuotekų valykloje atliekami darbai

	1.
	Turbininis išmetamujų dujų įkroviklis
	W 8026 M6
	

	2.
	Virpesių slopintuvas, jeigu yra
	W 0601 M0
	

	3.
	Stūmokliai/stūmoklių aušinimas.
	W 8047 M0
	

	4.
	Švaistiklis/švaistiklio guolis.
	W 8048 M0
	

	5.
	Cilindro įvorė/nubloškiamasis žiedas.
	W 8049 M0
	

	6.
	Pagrindinis alkūninio veleno guolis
	W 8050 M0
	

	7.
	Elastomerinės dalys. Visų elastomerinių dalių (žiedinės tarpinės, žarnos, sankaba/kumštelinė mova, guminiai amortizatoriai), susijusių su W 8047 M0, W 8048 M0, W 8049 M0, W 8050 M2, W 8030 A0 darbais, keitimas naujais.  
	W 8033 2
	

	8.
	Kogeneratorinio įrenginio paruošimas paleidimo-derinimo darbų atlikimui. Tepimo alyvos keitimas/alyvos filtro keitimas. Variklio įsiurbiamo oro filtras. Variklis-aušinamo vandens apytakos ratas/mišinio cirkuliacinis vanduo. Variklio alyvą, oro filtrą ir variklio aušinimo skystį pateikia UAB „Aukštaitijos vandenys”. 
	IW 0100 M2 alyva
IW 8072 A0 oro filtras
W 8080 A0 variklio aušinimo skystis
	

	9.
	Visos variklio aušinimo sistemos po sumontavimo praplovimas specialiu skysčiu, dirbant varikliui 15-20 min., po to variklio aušinimo sistemos užpildymas etilenglikoliu pagal GE Jenbacher specifikaciją.
	-----
	

	10.
	Kogeneratorinio įrenginio paleidimo-derinimo darbai po techninio aptarnavimo įskaitant darbus I 0103 0, W0303 M0, W 0400 M0, W 8027 M0, IW 8049 0, W 8031 A0, W 0201 M2, W 8045 A0. 
	-----
	

	11.
	Cilindro galvos patikra, kiekis 8 vnt. Patikros metu turi būti nustatyta ar cilindro galva yra tinkama naudoti. Patikros metodiką pasirenka Tiekėjas. 
	-----
	

	12.
	Cilindro galvos keitimas. Nauja cilindro galva ir jos keitimo darbai, kiekis 2 vnt.*
	W 8053 M0
	

	13.
	Bendroji išmetamųjų dujų linija, detalės ir keitimo darbai, kiekis 2 vnt.**
	453500
	

	14.
	Sandariklis, kiekis 15 vnt.**
	100099
	

	15.
	Šešiabriaunis varžtas, kiekis 60 vnt.** 
	110970
	

	16.
	Šešiabriaunė veržlė, kiekis 60 vnt.**
	110971
	

	17.
	Išmetamojo vamzdžio sandariklis, kiekis 8 vnt.**
	441785
	

	18.
	Šešiabriaunis varžtas, kiekis 16 vnt.**
	100473
	

	19.
	Turbininio įkroviklio sandariklis, kiekis 1 vnt.**
	171106
	

	20.
	Šešiabriaunis varžtas, 4 vnt.**
	100418
	

	21.
	Šešiabriaunė veržlė, kiekis 4 vnt.**
	351340
	

	GE Jenbacher gamykloje arba autorizuotose specializuotose įmonėse atliekami darbai

	22.
	Generatorius, įskaitant guolių keitimas.
	W 8030 A0
	

	Pasiūlymo kaina

	23.
	Pasiūlymo kaina be PVM, EUR. 
	-----
	

	24.
	PVM, EUR.
	-----
	

	25.
	Pasiūlymo kaina su PVM, EUR.
	-----
	


*Jeigu po 1 lentelės 11-oje eilutėje numatytų cilindro galvos patikrų atlikimo bus nustatyta, kad reikia keisti daugiau nei 2 vnt. cilindro galvas, kitas cilindro galvas Tiekėjas privalo parduoti 1 lentelės 12-oje eilutėje nurodyta kaina. Jeigu po 1 lentelės 11-oje eilutėje numatytų cilindro galvos patikrų atlikimo bus nustatyta, kad reikia keisti mažiau nei 2 vnt. cilindro galvas, likusias nepakeistas cilindrų galvas Tiekėjas perduoda Pirkėjui.
**Jeigu variklio remonto metu bus nustatyta, kad reikalinga keisti daugiau bendrosios išmetimo linijos detalių, Tiekėjas privalo jas parduoti 1 lentelėje 13-21 eilutėse nurodytomis kainomis. Jeigu variklio remonto metu bus nustatyta, kad reikalinga keisti mažiau bendrosios išmetimo linijos detalių, likusias nepanaudotas dalis Tiekėjas perduoda Pirkėjui.

                                                                                                                             2 lentelė
	Eil. Nr.
	Garantijos sąlygos
	Nurodyti garantijos sąlygas

	1.
	Garantija detalėms ne mažiau 1 metai. Garantija darbams ne mažiau 6 mėnesiai.
	




1. Kogeneratorinio įrenginio duomenys: kogeneratorinio įrenginio duomenys: gamintojas GE Jenbacher, kogeneratoriaus tipas JMS 208 GS-B/N.LC, dizaino versija J N255, įrenginio numeris 1053990, variklio numeris 1053992, generatoriaus numeris 279323/1, derinimo data 2014-06-26. Kogeneratorinio įrenginio darbo valandos, data 2026-09-02, darbo valandos 48887.
2. UAB „Aukštaitijos vandenys“ priduoda neveikiantį kogeneratorinį įrenginį Rangovui techninio aptarnavimo/remonto darbų atlikimui. Rangovas privalo išleisti iš kogeneratorinio įrenginio variklio visus skysčius (variklio alyva, aušinimo skystis) ir priduoti juos UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų valyklos viršininkui.
3. Techninio aptarnavimo/remonto darbai, prie kurių yra nurodyti GE Jenbacher reglamento „JMS 208 GS-B.L Einamoji tech. priežiūra, BHKW modulis, J N255, variklio numeris: 1053992, agregato numeris: 1053990” darbų kodai, turi būti pilnai atlikti pagal GE Jenbacher aukščiau nurodytą techninį reglamentą. Pagal kiekvieno darbo kodą turi būti pilnai atlikti darbai, pakeistos detalės ir eksploatacinės medžiagos taip, kaip numatyta to darbo kodo aprašyme. Visos detalės ir eksploatacinės medžiagos turi būti naujos.
4. Po kogeneratorinio įrenginio techninio aptarnavimo/remonto atlikimo, kogeneratorinis įrenginys privalo dirbti 100% elektriniu galingumu, neribotą laiko intervalą visą garantinį laikotarpį. Jeigu garantiniu laikotarpiu kogeneratorinio įrenginio galingumas sumažės dėl paslaugos Teikėjo pateiktos įrangos ar atliktų darbų kaltės, garantija dėl galingumo sumažėjimo turi galioti visą garantinį laikotarpį. Tiekėjas neatsako už galios sumažėjimą dėl priežasčių, nesusijusių su atliktais techninio aptarnavimo/remonto darbais. 
5. Į kainą turi būti įskaičiuota: atsarginės detalės ir remonto medžiagos, personalo darbas, transportas, kelionės išlaidos, mokesčiai, draudimai ir kitos reikalingos kainos sudedamosios dalys.    
6. Kogeneratorinio įrenginio techninio aptarnavimo/remonto po 40000 darbo valandų techninė specifikacija paruošta įskaitant reikiamus technio aptarnavimo darbus, detales ir medžiagas, bet neapsiribojant. Paslaugos Teikėjas turi įvertinti visas rizikas, kurios gali kilti atliekant kogeneratorinio įrenginio techninį aptarnavimą/remontą po 40000 darbo valandų.
7. Perkantysis subjektas paslaugos Teikėjui perduoda neveikiantį kogeneratorinį įrenginį techniniam aptarnavimui/remontui atlikti priėmimo-perdavimo aktu. Pertantysis subjektas iš paslaugos Teikėjo priima  veikiantį kogeneratorinį įrenginį po techninio aptarnavimo/remonto priėmimo–perdavimo aktu. Priėmimo-perdavimo akte po remonto turi būti užfiksuotas kogenetatorinio įrenginio elektrinis galingumas.
8. Techninio aptarnavimo/remonto darbai turi būti atlikti per keturis mėnesius po sutarties pasirašymo  pagal iš anksto su Perkančiuoju subjektu suderintą paslaugų atlikimo grafiką.  
9. Kogeneratorinį įrenginį galima apžiūrėti, kontaktiniai asmenys: GTS vyr. mechanikas Gintaras Silickas, mob. +370 699 35394, nuotekų valyklos viršininkas Kęstutis Pareščius, mob. +370 685 65785.
10. Paslaugos nebus perkamos, jeigu pasiūlymo kaina viršys pirkimui suplanuotas lėšas. 
11. Atliekant techninio aptarnavimo/remonto darbus po 40000 darbo valandų, paslaugos Teikėjas turi užtikrinti, kad antras kogeneratorinis įrenginys, esantis toje pačioje patalpoje galimai ilgesnį laiką būtų darbinėje būklėje. Jeigu reikalinga, 2-o kogeneratorinio įrenginio išjungimo laikotarpiai turi būti ne ilgesni kaip 12 val. intervalais, išjungimo grafiką suderinus su užsakovu. 
12. Kogeneratoriniam įrenginiui atlikti planiniai techninio aptarnavimo darbai ir periodiniai patikrinimai:
      - periodiniai techniniai aptarnavimai kas 2000 darbo valandų, kaip numatyta gamintojo einamosios techninės priežiūros plane;
      - periodiniai variklio alyvos tyrimai, pridedama paskutinio alyvos tyrimo ataskaita;
      - 2020-12-31buvo atliktas techninis aptarnavimas po 23795 darbo valandų. Atliktų darbų sąrašas.
	Eil. Nr.
	Techninio aptarnavimo darbai, detalės, medžiagos, dokumentai
	Darbo kodo numeris pagal GE Jenbacher einamosios techninės priežiūros reglamentą

	1.
	Stūmokliai/stūmoklių aušinimas.
	W 8047 M0

	2.
	Švaistiklis/švaistiklio guolis.
	W 8048 M0

	3.
	Cilindro įvorė/nubloškiamasis žiedas.
	W 8049 M0

	4.
	Pagrindinis alkūninio veleno guolis
	W 8050 M0

	5.
	Elastomerinės dalys. Visų elastomerinių dalių (žiedinės tarpinės, žarnos, sankaba/kumštelinė mova, guminiai amortizatoriai), susijusių su W 8047 M0, W 8048 M0, W 8049 M0, W 8050 M2, W 8030 A0 darbais, keitimas naujais.  
	W 8033 2

	6.
	Kogeneratorinio įrenginio paruošimas paleidimo-derinimo darbų atlikimui. Tepimo alyvos keitimas/alyvos filtro keitimas. Variklio įsiurbiamo oro filtras. Variklis-aušinamo vandens apytakos ratas/mišinio cirkuliacinis vanduo. Variklio alyvą, oro filtrą ir variklio aušinimo skystį pateikia UAB „Aukštaitijos vandenys”. 
	IW 0100 M2 alyva
IW 8072 A0 oro filtras
W 8080 A0 variklio aušinimo skystis

	7.
	Visos variklio aušinimo sistemos po sumontavimo praplovimas specialiu skysčiu, dirbant varikliui 15-20 min., po to variklio aušinimo sistemos užpildymas etilenglikoliu pagal GE Jenbacher specifikaciją.
	-----

	8.
	Kogeneratorinio įrenginio paleidimo-derinimo darbai po techninio aptarnavimo.
	-----

	9.
	Generatorius. Guolių keitimas.
	W 8030 A0


13. Kogeneratorinio įrenginio gedimo aprašymas:
      - kogeneratorinio įrenginio darbo metu buvo pastebėtas variklio alyvos pratekėjimas į išorę  sandūroje tarp variklio bloko viršutinės plokštumos ir tarp trečios ir ketvirtos cilindrų galvų apatinių plokštumų (nuotrauka pridedama);
     - sustabdytas kogeneratorinio įrenginio variklis;
     - demontuota aušinimo vandens linija, detalės užsakymo numeris 371419 ir demontuota trečio cilindro galva, detalės užsakymo numeris 453508 (nuotrauka pridedama);
     - nustatyti defektai: cilindro galvos degimo kameros paviršius su šviesios spalvos apnašomis, ant cilindro galvos kontaktinių paviršiai su variklio bloku alyvos pėdsakai (nuotrauka pridedama), stūmoklio viršutinis paviršius su šviesios spalvos apnašomis, ant variklio bloko viršutinė dalis kontaktinių paviršių su cilindro galva alyvos pėdsakai (nuotrauka pridedama), cilindro gilzėje matomas vertikalus metalo pažeidimas, tai gali būti cilindro gilzės ženklus įbrėžimas arba cilindro gilzės trūkimas (nuotrauka pridedama);
      - sumontavus atgal aušinimo vandens liniją ir cilindro galvą, kogeneratorinio įrenginio variklį būtų galima paleisti dirbti.


PRIDEDAMA:

1. Paskutinio variklio alyvos tyrimo ataskaita (3 lapai).
2. Variklio alyvos pratekėjimo nuotrauka (1 lapas).
3. Variklio dallies su nuimta trečio cilindro galva nuotrauka (1 lapas).
4. Cilindro galvos degimo kameros nuotrauka (1 lapas).
5. Variklio stūmoklio nuotrauka (1 lapas).
6. Variklio gilzės vidinio paviršiaus nuotrauka (1 lapas).



Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus.

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).
 

Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų: 
1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
	Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. 
 
2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). 
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Pakuočių tvarkymo kriterijai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus.
 

Pakuotės turi būti perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra atitinkamai paženklintos, arba atitinka standarto LST EN 13432, arba lygiaverčio reikalavimams.
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