2

Specialiųjų pirkimo sąlygų                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                            2 priedas


KATILO KAIRIOJO ŠONO EKRANINIŲ VAMZDŽIŲ KEITIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Objekto pavadinimas
Katilo VŠK Nr. 2 (DE-25-14, 15 MW galios) kairiojo šono ekraninių vamzdžių keitimo paslaugos Pravieniškių kalėjimų katilinėje.
2. Objekto adresas
Šv. Florijono g. 8, Pravieniškių km., Kaišiadorių r.
3. Paslaugų tikslas
Būtina pakeisti esamus katilo kairiojo šono ekraninius vamzdžius naujais šoniniais ekraniniais vamzdžiais ø51x4P265GH. 
4. Paslaugų aprašymas: 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato/vnt.
	Kiekis

	1.
	Išorinės apsiuvos ir katilo rėmo demontavimas
	m2
	12

	2.
	Katilo vidinio pado, mūro demontavimas 
	m2
	4

	3.
	Šiluminės izoliacijos ir torkreto su tinklu demontavimas
	m2
	12

	4.
	Apatinio ir viršutinio bubinų vidinių įrengimų demontavimas
	vnt.
	2

	5.
	Kairio šoninio ekrano  vamzdžių demontavimas
	vnt.
	26

	6.
	Bubino akučių paruošimas vamzdžių valcavimui
	komplektas
	1

	7.
	Šoninių ekranų gamyba (lankstymas pagal pvz., vamzdis ø51x4P265GH 
	vnt.
	26

	8.
	Vamzdžių montavimas ir valcavimas į bubiną
	vnt.
	26

	9.
	Bubino vidinių įrengimų surinkimas
	komplektas
	1

	10.
	Šiluminės izoliacijos ir torkreto su tinklų atstatymas
	m2
	12

	11.
	Katilo vidinio pado, mūro atstatymas
	m2
	4

	12.
	Išorinės apsiuvos ir katilo rėmo atstatymas
	m2
	12

	13.
	Hidraulinis bandymas
	vnt.
	1



5.  Atliekų tvarkymas Paslaugų teikėjas privalo savo sąskaita surinkti, išnešti ir teisės aktų nustatyta tvarka utilizuoti paslaugų teikimo metu susidariusias statybines atliekas bei demontuotas medžiagas. Po paslaugų teikimo remonto vietos ir prieigos turi būti sutvarkytos ir paliktos švarios.
6. Techniniai reikalavimai
· Montuojamas vamzdynas turi būti ø51x4P265GH. 
· Naudojamos medžiagos ir įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentų bei taikomų standartų reikalavimus bei tinkamos naudoti pagal paskirtį.
· Sumontuoti vamzdžiai turi užtikrinti sistemos sandarumą ir patikimą eksploatavimą. 
· Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos normų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas.

7. Bandymai ir pridavimas
Atlikus kairiojo šono ekraninių vamzdžių keitimo paslaugas Paslaugų teikėjas privalo:
· Atlikti sistemos hidraulinius bandymus; 
· Pašalinti nustatytus sandarumo defektus bei paslaugų teikimo defektus, jei tokių būtų; 

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.
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