TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vertikalios skysto kuro talpyklos su komplektuojančia įranga (toliau – Prekės).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Vertikalios skysto kuro talpyklos su komplektuojančia įranga.

  - Objektas – Petrašiūnų elektrinė, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vertikali skysto kuro talpykla su komplektuojančia įranga | 2 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vieta – Petrašiūnų elektrinė, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai Pirkimo objektui nurodyti lentelėje:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Talpos charakteristikos | Talpinamas skysto kuro kiekis, m3 | Ne mažiau kaip 25 |
| 2. |  | Pritaikyta laikyti dyzeliną | Taip |
| 3. |  | Talpos aukštis, mm | Ne aukštesnis kaip 3500 |
| 4. |  | Talpos diametras, mm | Ne didesnis kaip 3500 |
| 5. |  | Talpos plastiko rūšis | HDPE arba analogiškų savybių |
| 6. |  | Atsparumas smūgiams, aplinkos poveikiui (šalčiui, karščiui, UV spinduliams) | Ribose nuo -30 ℃ iki +120 ℃ |
| 7. |  | Dvisienė | Taip |
| 8. |  | Reikalauja papildomos konstrukcijos pastatymui | Ne |
| 9. |  | Užpylimo ir patikros liukai | Taip |
| 10. |  | Jungtis kuro užpylimui iš autocisternos | Taip |
| 11. |  | Aptarnavimo dėžės užraktas | Taip |
| 12. |  | Įžeminimo pajungimo taškai | Taip |
| 13. |  | Laikikliai, skirti talpos transportavimui | Taip |
| 14. |  | CE ženklinimas | Taip |
| 1. | Talpos komplektuojančios įrangos charakteristikos | Rotacinio kuro siurblio našumas, l/min | Ne mažesnis kaip 140 |
| 2. |  | Rotacinio kuro siurblio įtampa, V | 230 |
| 3. |  | Rotacinis kuro siurblys su grubaus valymo filtru | Taip |
| 4. |  | Talpos aptarnavimo kopėčios | Su saugos aikštele ir porankiais |
| 5. |  | Įpylimo pistoletas su žarna | Taip, žarna - automatinio sutraukimo ritėje |
| 6. |  | Įpylimo pistoleto žarnos ilgis, m | Ne trumpesnė kaip 10 |
| 7. |  | Tarpsienio perpylimo daviklis | Taip |

  - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti į Prekių pristatymo vietą, nurodytą 4.1. punkte i  įsivertinti Prekės pristatymo ir iškrovimo vietą.

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

  - Prekės turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 10 (dešimt) savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1 nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms taikomas ne mažesnis kaip 10 (dešimties) metų garantijos terminas, o Prekių komplektuojančiai įrangai ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

  - Kilus įtarimams dėl pateiktų Prekių kokybės Perkantysis subjektas turi teisę nepriimti Prekės. Surašomas ir pasirašomas abiejų šalių laisvos formos aktas.

  - Nustačius jog Prekės neatitinka jų kokybės dokumentuose nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalės pakeisti Prekes į naujas, atitinkančias iškeltus reikalavimus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Kol nebus gautos Prekės, atitinkančios keliamus reikalavimus, Tiekėjui bus taikomi Sutartinė atsakomybė dėl vėlavimo tiekti Prekes.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - CE ženklinimo atitikties deklaracija ar kokybės pažymėjimas.

  - Prekių gradacinės lentelės.

  - Prekių brėžiniai.

  - Komplektuojančios įrangos naudojimosi instrukcijos (lietuvių arba anglų kalba).

  - Prekių naudojimosi instrukcijos (lietuvių kalba).

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktas, kurs pasirašomas elektroniniais parašais.