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Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamas parametras ir reikšmė
	Tiekėjo siūlomi parametrai 
(tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“,  „arba lygiavertis“  ar pan.)

	
	Vertikalios kuro talpyklos gamintojas ir modelis
	
Nurodyti gamintoją ir modelį]

	
	Talpos charakteristikos

	1.
	Talpinamas skysto kuro kiekis 
	Ne mažiau kaip 25 m3
	[Pildo tiekėjas]

	2.
	Pritaikyta laikyti dyzeliną
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	3.
	Talpos aukštis 
	Ne aukštesnis kaip 3500 mm
	[Pildo tiekėjas]

	4.
	Talpos diametras 
	Ne didesnis kaip 3500 mm
	[Pildo tiekėjas]

	5.
	Talpos plastiko rūšis
	HDPE arba analogiškų savybių
	[Pildo tiekėjas]

	6.
	Atsparumas smūgiams, aplinkos poveikiui (šalčiui, karščiui, UV spinduliams)
	Ribose nuo -30 ℃ iki +120 ℃
	[Pildo tiekėjas]

	7.
	Dvisienė
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	8.
	Reikalauja papildomos konstrukcijos pastatymui
	Ne
	[Pildo tiekėjas]

	9.
	Užpylimo ir patikros liukai
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	10.
	Jungtis kuro užpylimui iš autocisternos 
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	11.
	Aptarnavimo dėžės užraktas
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	12.
	Įžeminimo pajungimo taškai
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	13.
	Laikikliai, skirti talpos transportavimui
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	14.
	CE ženklinimas
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	
	Talpos komplektuojančios įrangos charakteristikos

	1.
	Rotacinio kuro siurblio našumas
	Ne mažesnis kaip 140 l/min
	[Pildo tiekėjas]

	2.
	Rotacinio kuro siurblio įtampa 
	230 V
	[Pildo tiekėjas]

	3.
	Rotacinis kuro siurblys su grubaus valymo filtru
	Taip
	[Pildo tiekėjas]

	 4.
	Talpos aptarnavimo kopėčios
	Su saugos aikštele ir porankiais
	[Pildo tiekėjas]

	5.
	Įpylimo pistoletas su žarna
	Taip,  žarna - automatinio sutraukimo ritėje
	[Pildo tiekėjas]

	 6.
	Įpylimo pistoleto žarnos ilgis 
	Ne trumpesnė kaip 10 m
	[Pildo tiekėjas]

	7.
	Tarpsienio perpylimo daviklis
	Taip
	[Pildo tiekėjas]



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




	Šis dokumentas yra AB „Kauno energija“ nuosavybė. Dauginti ir platinti be vadovybės sutikimo draudžiama.
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