Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1

Pirkimo pavadinimas: [Pildo tiekėjas]

Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamas parametras ir reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vertikalios kuro talpyklos gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį] |  |
|  | Talpos charakteristikos |  |  |
| 1. | Talpinamas skysto kuro kiekis | Ne mažiau kaip 25 m3 | [Pildo tiekėjas] |
| 2. | Pritaikyta laikyti dyzeliną | Taip | [Pildo tiekėjas] |
| 3. | Talpos aukštis | Ne aukštesnis kaip 3500 mm | [Pildo tiekėjas] |
| 4. | Talpos diametras | Ne didesnis kaip 3500 mm | [Pildo tiekėjas] |
| 5. | Talpos plastiko rūšis | HDPE arba analogiškų savybių | [Pildo tiekėjas] |
| 6. | Atsparumas smūgiams, aplinkos poveikiui (šalčiui, karščiui, UV spinduliams) | Ribose nuo -30 ℃ iki +120 ℃ | [Pildo tiekėjas] |
| 7. | Dvisienė | Taip | [Pildo tiekėjas] |
| 8. | Reikalauja papildomos konstrukcijos pastatymui | Ne | [Pildo tiekėjas] |
| 9. | Užpylimo ir patikros liukai | Taip | [Pildo tiekėjas] |
| 10. | Jungtis kuro užpylimui iš autocisternos | Taip | [Pildo tiekėjas] |
| 11. | Aptarnavimo dėžės užraktas | Taip | [Pildo tiekėjas] |
| 12. | Įžeminimo pajungimo taškai | Taip | [Pildo tiekėjas] |
| 13. | Laikikliai, skirti talpos transportavimui | Taip | [Pildo tiekėjas] |
| 14. | CE ženklinimas | Taip | [Pildo tiekėjas] |
|  | Talpos komplektuojančios įrangos charakteristikos |  |  |
| 1. | Rotacinio kuro siurblio našumas | Ne mažesnis kaip 140 l/min | [Pildo tiekėjas] |
| 2. | Rotacinio kuro siurblio įtampa | 230 V | [Pildo tiekėjas] |
| 3. | Rotacinis kuro siurblys su grubaus valymo filtru | Taip | [Pildo tiekėjas] |
| 4. | Talpos aptarnavimo kopėčios | Su saugos aikštele ir porankiais | [Pildo tiekėjas] |
| 5. | Įpylimo pistoletas su žarna | Taip, žarna - automatinio sutraukimo ritėje | [Pildo tiekėjas] |
| 6. | Įpylimo pistoleto žarnos ilgis | Ne trumpesnė kaip 10 m | [Pildo tiekėjas] |
| 7. | Tarpsienio perpylimo daviklis | Taip | [Pildo tiekėjas] |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |