TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – Jėgainių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos)

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – kogeneracinės biodujų jėgainės MWM TCG 2016 V12C (toliau – KJ)  remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos (pagal gamintojo nustatytus reikalavimus E10, E30, E40, E50, E60, E70).

  - Esama situacija:

    - KJ serijos/bloko gamykliniai Nr. 2211859;

    - KJ gamintojas: MWM GmbH, Vokietija;

    - Pagaminimo metai: 2014 m.;

    - Sumontavimo metai: 2015 m.;

    - 2026-07-31 KJ faktiškai išdirbtas laikas:

    - KJ (serijos Nr. 2211859) yra išdirbęs 70 000 val.

    - Atsižvelgiant į KJ pirminės defektacijos metu nustatytus paskirstymo velenėlio susidėvėjimo požymius ir cilindrų vožtuvų mechanizmų veikimo sutrikimus, pirkimo objektą sudaro įrenginio remonto darbai, apimantys E70 techninį aptarnavimą su variklio bloko keitimu, elektros generatoriaus generalinį remontą ir turbokompresoriaus generalinį remontą. Šie darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Po remonto įrenginys turi atitikti gamintojo nustatytus techninius ir eksploatacinius reikalavimus.

    - Preliminarus KJ darbo laikas per metus – apie 7500 val.

    - KJ deginamas kuras: regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne ir MBA įrenginiuose anaerobiniu būdu išgaunamos biodujos.

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

  - Šioje techninėje specifikacijoje nurodomas preliminarus Paslaugų ir dalių kiekis. Paslaugos ir dalys bus užsakomos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į faktinį KJ darbo valandų skaičių, techninę būklę ir KJ gamintojo nustatytus techninės priežiūros reikalavimus, turi teisę keisti planuojamą E30 ir E50 techninių aptarnavimų atlikimo laiką ir užsakomų techninių aptarnavimų kiekį. Preliminarus Paslaugų ir dalių kiekis, kuris nurodomas Techninės specifikacijos 1 lentelėje nėra laikomas maksimaliu. Perkančioji organizacija teikdama užsakymą Paslaugoms ir dalims KJ remontui ir techniniam aptarnavimui negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos Sutarties apimties, nurodytos eurais.

      - lentelė. Paslaugų ir KJ remontui dažniausiai naudojamų detalių sąrašas bei preliminarus jų kiekis 24 mėn. laikotarpiu

| E30 (periodiškumas: kas 1 500 mh; preliminarus skaičius per 24 mėn. (7 kartai ) aptarnavimas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Darbo pavadinimas |  | Darbo instrukcija |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  | B 1-1-1 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  | B 13-4-1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  | B 7-23-3 |
| Pagalbinių agregatų tikrinimas |  | B 0-1-6 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  | B 8-10-4 |
| Degimo žvakių valymas ir patikra |  | B 13-5-6 |
| E30 aptarnavimo atsarginės dalys: |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis |  |
| Tarpinė | 12 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 12 |  |
| Sandarinimo žiedas (žvakei) | 12 |  |
| Tepimo alyvos filtras | 1 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 12 |  |
| Sandarinimo žiedas | 24 |  |

| E40 (periodiškumas: kas 3 000 mh; preliminarus skaičius per 24 mėn. – (5 kartai ) aptarnavimas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Darbo pavadinimas |  | Darbo instrukcija |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  | B 1-7-10 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  | B 13-4-1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  | B 7-23-3 |
| Uždegamosios žvakės keitimas |  | B 13-5-4 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  | W 13-5-3 |
| Pagalbinių agregatų tikrinimas |  | B 0-1-6 |
| Oro filtro keitimas |  |  |
| Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas |  | W 0-1-9 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  | B 8-10-4 |
| E40 aptarnavimo atsarginės dalys: |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis |  |
| Tarpinė | 12 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 12 |  |
| Sandarinimo žiedas | 24 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 12 |  |
| Uždegimo žvakė | 12 |  |
| Žvaklaidis | 12 |  |
| Oro filtras | 1 |  |
| Tepimo alyvos filtras | 1 |  |

| E10 (po KJ variklio bloko keitimo ir paleidimo praėjus 50 darbo valandų) aptarnavimo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Darbo pavadinimas |  | Darbo instrukcija |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  | B 1-7-10 |
| E10 aptarnavimo atsarginės dalys: |  |  |
| Tarpinė | 12 |  |
| O-tarpiklis | 12 |  |
| Sandarinimo žiedas (žvakei) | 12 |  |
| Sandarinimo žiedas | 24 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 12 |  |

| Elektros generatoriaus MARELLIGENERATORS MJB 400LA4 B24 aptarnavimas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį / kapitalinis remontas atliekamas kartu su KJ variklio bloko keitimu. Vėliau kas 4 000 darbo valandų |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 24 mėn.: | 4 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: Guolių tepimas. Vizualinė apžiūra. Jungčių ir tvirtinimo elementų patikrinimas. Lygiagrečiai atliekant KJ variklio bloko keitimo darbus generatoriui turi būti atliekami šie ir gamintojo techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi kapitalinio remonto darbai priedas GI (anglų kalba) 1. Generatoriaus guoliaviečių ir rotoriaus veleno guolių vietų tolerancijų matavimas (pagal gamintojo specifikacijas), defektavimas / remonto darbai. 2. Generatoriaus guolių keitimas naujais, guoliai turi atitikti gamintojo keliamus kokybės reikalavimus. 3. Generatoriaus apvijų išplovimas nuo nešvarumų, džiovinimas, lakavimas gamintojo rekomenduojamais būdais. 4. Generatoriaus su variklio jungiamosios movos defektacija, nustačius pažeidimus, visos reikalingos sudedamosios movos dalys keičiamos naujomis. 5. Išmatuoti ir įvertinti generatoriaus izoliacinę varžą apvija - apvija, korpusas – apvija. 6. Pateikti visus reikalingą remontą įrodančius dokumentus (defektinis aktas, varžų matavimo aktas) Po kapitalinio remonto Tiekėjas kartu su atliktų darbų aktu pateikia prieš remontą ir po remonto atliktų matavimų rezultatus bei išvadą dėl generatoriaus tinkamumo eksploatuoti. Generatorius po remonto turi atitikti gamintojo nustatytus izoliacijos varžos reikalavimus. Izoliacijos varžos matavimai atliekami ir jų rezultatai vertinami pagal generatoriaus gamintojo eksploatavimo ir priežiūros vadove nustatytą metodiką ir ribines vertes. |  |

| Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį. Vėliau kas 11 mėnesių |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 24 mėn.: | 2 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: Atidaryti išmetamųjų dujų šilumokaičio ištuštinimo įtaisą. Jei nustatomos dumblo nuosėdos, reikia nedelsiant atlikti plovimą. Be to, reikia patikrinti visą sistemą dėl neleistinų dumblo nuosėdų. Patikrinti išmetamųjų dujų priešslėgį - kai vertės per aukštos, išvalyti išmetamųjų dujų šilumokaitį. Vidaus valymas ir jungiamųjų mazgų, daviklių defektavimas – keitimas naujais, atliekamas kartu su KJ variklio bloko keitimu. |  |

| Dujų rampos priežiūra |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | kartu su E30 aptarnavimu |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 24 mėn.: | 7 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: dulkių ir nešvarumų pašalinimas, dujų rampos elementų vidaus įvertinimas, pagal poreikį valymas. Sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Filtro patikra, esant užsiteršimui – pakeitimas nauju. Nulinio slėgio reguliatoriaus patikrinimas, reguliavimas. Ugnies atkirtos vožtuvo veikimo patikrinimas. Lygiagrečiai atliekant KJ variklio bloko keitimo darbus keičiamos dujų rampos dalys: 1. “Nulinis“ naujas dujų slėgio reguliatorius (išlaikant esamos sistemos techninį suderinamumą, funkcionalumą ir eksploatacinius parametrus. Siūlomas reguliatorius turi būti lygiavertis šiuo metu sumontuotam įrenginiui pagal technines charakteristikas ir suderinamumą su esama infrastruktūra.) 2. Naujas ugnies barjeras 3. Dujų atkirtos vožtuvas (defektavus - remontuojamas, esant poreikiui keičiamas nauju). 4. Uždaromosios dujų rampos armatūros (sklendžių) defektavimas, remontuojamas, esant poreikiui keičiamas nauju). 5. Filtro keitimas nauju. |  |

| Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį (atsižvelgiant į alyvos tyrimų rezultatus) / nustatyta keitimo intervalą. Apytiksliai kas 1500 – 2000 darbo valandų. Alyvos tyrimai atliekami, nerečiau kaip kartą per mėnesį. |
| Preliminarus kiekis skaičius per 24 mėn.: | 3000 litrų |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: Tepimo alyvos tiekimas, papildymas ir keitimas (Alyva turi atitikti MWM gamintojo keliamus reikalavimus), Įskaitant atidirbtos alyvos, filtrų ir panaudotų pašluosčių utilizavimą. Alyvos patikra atliekama tiekėjo lėšomis, pateikiant įrodančius dokumentus, su nustatytomis ir ribinėmis reikšmėmis. Gamintojo alyvos nuostatai (alyvos tyrimų ribinės reikšmės) pridedami priede Nr. GEI |  |
| Pastaba: Jeigu tiekėjas keičia alyvos gamintoją, tuomet jis prieš kiekvieną keitimą turi ištuštinti iš papildymo talpos likusią alyvą ir išvalyti talpą prieš užpildant nauja alyva savo lėšomis. Senos alyvos utilizaciją atlieka tiekėjas. |  |

| Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį. Nerečiau kas 6 mėn., pagal gamintojo instrukciją, atliekama aušinimo skysčio patikra. |
| Preliminarus kiekis per 24 mėn.: | 200 litrų |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: Pagal poreikį papildoma aušinimo sistema. Lygiagrečiai atliekant KJ variklio bloko keitimo darbus, pakeičiamas visas aušinimo skystis sistemoje nauju, prieš tai praplaunama visa aušinimo sistema. Tiekiamas aušinimo skystis turi atitikti KJ gamintojo techninius reikalavimus. Aušinimo skysčio patikra atliekama tiekėjo lėšomis, pateikiant įrodančius dokumentus, su nustatytomis ir ribinėmis reikšmėmis. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimą norminių teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tiekėjas. |  |

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio raj.

  - Tiekėjui nedraudžiama pagal poreikį Paslaugas teikti ar vykdyti įrangos ar jos dalių remonto darbus savo patalpose. Tačiau Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nepriekaištingą patalpų fizinę saugą (įskaitant, bet neapsiribojant ir tai, kad paslaugų atlikimo metu nebūtų su paslaugos atlikimu nesusijusių trečiųjų asmenų). Įrangos perdavimas Tiekėjui Paslaugų teikimui įforminamas aktu.

- GARANTIJOS

  - Atliktoms Paslaugoms ir pakeistoms žvakėms taikomas ne trumpesnis kaip 6 (šešių) mėnesių garantinis laikotarpis, o kitoms pakeistoms dalims – ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių arba 8000 d. v. garantinis laikotarpis nuo jų pakeitimo dienos (nuo gedimo likvidavimo dienos), jeigu dalių gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.

  - Po atlikto turbokompresoriaus aptarnavimo Tiekėjas turės suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją.

  - Pakeistam KJ variklio blokui tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį kaip 12 (dvylikos) mėnesių arba 8 000 darbo valandų garantinį laikotarpį (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įvyksta pirmiau), skaičiuojamą nuo variklio bloko sumontavimo, visiško įrenginio parengimo eksploatuoti ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu gamintojas pakeistam variklio blokui nustato ilgesnį garantinį laikotarpį, taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis..

  - Garantiniu laikotarpiu KJ sugedus dėl nekokybiškai atliktų Paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar dalių, Tiekėjas pašalina trūkumus savo lėšomis, per šiame punkte nurodytus terminus nuo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikimo (el. paštu) dienos:

    - ne vėliau kaip per 2 k. d.

    - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo pašalinti pakeisto KJ variklio, jo sudedamųjų dalių bei visų su juo susijusių ir integruotų mazgų (įskaitant, bet neapsiribojant, elektros generatorių, turbokompresorių, dujų rampą ir kitus variklio veikimui užtikrinti būtinus mazgus) gedimus, jeigu jie atsirado ne dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų ar neveikimo. Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos elektroniniu paštu pateikto pranešimo apie gedimą gavimo dienos.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Paslaugos atliekamos pagal Techninių aptarnavimų grafiką ir/arba Perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į faktinę KJ techninę būklę, eksploatavimo intensyvumą ir faktinį darbo valandų skaičių, turi teisę keisti planuojamą techninės priežiūros atlikimo laiką ar neužsakyti atitinkamo techninio aptarnavimo, jeigu per Sutarties galiojimo laikotarpį neatsiranda gamintojo nustatytas jo atlikimo poreikis. Techninės priežiūros atlikimo laikas ir apimtis negali būti keičiami pažeidžiant gamintojo nustatytus privalomus techninės priežiūros reikalavimus. Tiekėjas privalo raštu informuoti Perkančiąją organizaciją, jeigu jo nurodymas, Tiekėjo vertinimu, neatitinka gamintojo nustatytų techninės priežiūros reikalavimų.

  - Tiekėjas turi sekti planinį/reguliarųjį techninių aptarnavimo grafiką ir priminti Perkančiajai  organizacijai apie gamintojo rekomenduojamas aptarnavimo apimtis. Prieš atliekant planinį KJ techninį aptarnavimą pagal grafiką, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas raštu (el. paštu) suderinti su Perkančiąja organizacija apie būsimą planinio KJ techninio aptarnavimo pradžią.

  - KJ techniniam aptarnavimui ir priežiūrai taikomi Paslaugų atlikimo terminai nurodyti šios techninės specifikacijos 2 lentelėje. Terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo/patvirtinimo dienos arba nuo Tiekėjo iniciatyva planuojamos techninės priežiūros dienos.

  - Šaltuoju metų laikotarpiu (nuo lapkričio 1d. iki balandžio 1d. mėn.) planinių techninės priežiūros darbų metu KJ eksploatacija negali būti nutraukta ilgesniam kaip 12 (dvylikos) valandų nepertraukiamam laikotarpiui. Jeigu darbų neįmanoma užbaigti per nurodytą laiką, jie turi būti organizuojami etapais, tęsiant darbus kitą dieną, užtikrinant, kad kiekvieno KJ stabdymo trukmė neviršytų 12 (dvylikos) valandų.

Reikalavimas netaikomas darbams, kurių technologinis procesas pagal gamintojo reikalavimus negali būti saugiai nutrauktas ir KJ negali būti eksploatuojama iki visiško atitinkamo remonto ar techninės priežiūros etapo užbaigimo.

2 lentelė. KJ agregatų techninės priežiūros ir aptarnavimo atsakomybės ribos ir atlikimo terminai

| Aprašymas |  |  | Intervalas | Atlieka |  | Tiekėjui taikomas maksimalus atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Perkančioji organizacija | Tiekėjas |  |
| Vizuali KJ apžiūra |  |  | Kasdien | X |  |  |
| KJ paleidimas/stabdymas |  |  | Pagal poreikį | X | X |  |
| Pranešimas apie gedimą |  |  | Nedelsiant | X |  |  |
| Techninė priežiūra E20 |  |  | Kasdien | X |  |  |
| Techninė priežiūra E30 |  |  | kas 1.500 d. v. |  | X | 2 k. d. |
| Techninė priežiūra E40 |  |  | kas 3.000 d. v. |  | X | 2 k. d. |
| Techninė priežiūra E50 |  |  | kas 12.000 d. v. |  | X | 5 k. d. |
| Techninė priežiūra E60 |  |  | kas 24.000 d. v. |  | X | 10 k. d. |
| Techninė priežiūra E70 |  |  | kas 48.000 d. v. |  | X | 40 k. d. |
| Variklio konservavimas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 2 k. d. |
| Variklio įdirbimas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 2 k. d. |
| Variklio valymas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 2 k. d. |
| Bandomasis paleidimas, kai eksploatuoti paruoštas variklis ilgesnį laiką nebuvo eksploatuotas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 2 k. d. |
| Tepimo tepalo tiekimas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 3 k. d. |
| Tepimo tepalo analizė, Žr. GEI* |  |  | Pagal poreikį |  | X | 7 k. d. |
| Panaudoto tepalo utilizavimas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 2 k. d. |
| Aušinimo skysčio tiekimas, tikrinimas, keitimas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 3 k. d. |
| Akumuliatorių užpildo tiekimas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 3 k. d. |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra, kai eksploatuoti paruoštas variklis ilgesnį laiką nebuvo eksploatuotas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 3 k. d. |
| Tepalo, oro ir kitų (visų) eksploatacinių filtrų keitimas (įskaitant įleidžiamą oro filtrą ir dujų filtro įdėklą) |  |  | Pagal poreikį. Utilizuoti, perduodant šių atliekų tvarkytojams. |  | X | 1 k. d. |
| Šilumokaičių valymas (visų, įskaitant su KJ veikimu susijusius) |  |  | kai užsiteršia |  | X | 1 k. d. |
| Elektros generatoriaus priežiūra (guolių tepimas) |  |  | kas 4.000 d. v. |  | X | 1 k. d. |
| Elektros generatoriaus guolių keitimas |  |  | kas 48.000 d. v. |  | X | Žr. E70 |
| Turbokompresoriaus aptarnavimas TC 01 |  |  | kas 12.000 d. v. |  | X | Žr. E50 |
| Turbokompresoriaus aptarnavimas TC 02 |  |  | kas 48.000 d. v. |  | X | Žr. E70 |
| Dujų rampos priežiūra |  |  | Pagal poreikį |  | X | 3 k. d. |
| KJ automatikos ir elektros sistemų priežiūra |  |  | kas 8.000 d. v. arba pagal poreikį |  | X | 5 k. d. |
| Sankabos ir generatoriaus techninė priežiūra |  |  | Pagal gamintojo nurodymus |  | X | 2 k. d. |
| Starterio keitimas arba remontas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 1 k. d. |
| Bandomasis paleidimas, kai eksploatuoti paruoštas variklis ilgesnį laiką nebuvo eksploatuotas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 2 k. d. |
| Išmetamųjų dujų analizės atlikimas |  |  | Pagal poreikį |  | X | 1 k. d. |
| Dujų filtro slėgio sumažėjimo tikrinimas |  |  | Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip kas 6 mėn. |  | X | 1 k. d. |
| Reguliavimo įrenginių, slėgio nuostato ir dujų reguliavimo objekto sandarumo tikrinimas |  |  | Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip kas 6 mėn. |  | X | 1 k. d. |
| Spyruoklių elementų (pagrindinio rėmo) techninė priežiūra |  |  | Pagal Gamintojo nurodymus |  | X | 1 k. d. |
| Kitų KJ mazgų priežiūra, kurie pagal gamintojo techninės priežiūros planą apima techninės priežiūros plano darbų apibrėžtį. |  |  | Pagal poreikį (pagal gamintojo techninės priežiūros planą. |  | X | 1 k. d. |

  - Įvykus gedimui Perkančioji organizacija telefonu arba raštu (el. paštu) informuoja Tiekėją. Tiekėjas įsipareigoja darbo dienomis ne vėliau kaip per 12 val. nuo pranešimo, atvykti į objektą ir pradėti šalinti gedimą, nedarbo ir švenčių dienomis – ne vėliau kaip per 24 val.

  - Gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą telefonu arba el. paštu išsiuntimo. Priklausomai nuo darbų sudėtingumo, šis terminas gali būti pratęstas tik tais atvejais, kai gedimui pašalinti objektyviai būtinas gamintojo / specializuoto remonto centro remontas arba gedimui pašalinti būtina dalis, kurios Tiekėjas pagrįstai negalėjo turėti sandėlyje.  Tiekėjas privalo pateikti termino pratęsimo būtinybę ir trukmę pagrindžiančius dokumentus. Terminas pratęsiamas tik gavus išankstinį rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą.

  - Tiekėjas E70 techninio aptarnavimo, variklio bloko keitimo ir susijusių mazgų defektavimo bei remonto darbus pradeda ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Naujas variklio blokas kartu su visais jo sumontavimui ir KJ veikimui būtinais mazgais turi būti sumontuotas, išbandytas ir KJ perduota eksploatuoti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo KJ sustabdymo darbams atlikti dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas, vadovaujantis „Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo“ 11 straipsnio 3 dalies nuostatomis, visą sutarties galiojimo laikotarpį turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. Minimali metinė draudimo suma (detalizuotos, kaip Potencialiai pavojingų įrenginių techninės priežiūra) negali būti mažesnė kaip 100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų, 00 centų). Tiekėjas, pasirašęs sutartį ar ją pratęsęs, privalo Perkančiajai organizacijai pateikti civilinės atsakomybės draudimą.

  - Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį, Perkančiosios organizacijos prašymu, turi teikti konsultacijas KJ eksploatavimo, techninės priežiūros, gedimų nustatymo ir šalinimo bei kitais su pagal Sutartį teikiamomis Paslaugomis susijusiais techniniais klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu ir (ar) elektroniniu paštu ir yra įskaičiuotos į Paslaugų kainą.

  - Paslaugų teikimo metu naudojamos dalys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.

  - Paslaugų teikimo metu visos pakeistos senosios dalys, turinčios ekonominę vertę (sprendžia Perkančioji organizacija), laikomos Perkančiosios organizacijos nuosavybe, todėl turi būti grąžintos Perkančiajai organizacijai. Netaikoma šios techninės specifikacijos 6.18 punkte paslaugų teikimo atveju, taip pat panaudotoms eksploatacinėms medžiagoms, už kurių sutvarkymą atsako Tiekėjas (pvz.: tepalinė alyva, aušinimo skystis, filtrai ir pan.).

  - Tiekėjas Paslaugas privalo organizuoti taip, kad KJ planinių ir neplaninių prastovų trukmė būtų kiek įmanoma trumpesnė ir nebūtų nepagrįstai ribojama elektros energijos gamyba.

  - Visos atliekamos Paslaugos turi būti registruojamos KJ techninės priežiūros ir remonto žurnaluose, esančiuose Perkančiosios organizacijos patalpose.

  - Tiekėjas, atlikdamas Paslaugas, privalo laikytis KJ gamintojo reikalavimų, taisyklių ir grafikų, nustatytų KJ variklių techniniam aptarnavimui, kai šie yra varomi šios techninės specifikacijos 1.3.9 punkte nurodytu kuru, kuris pagal gamintojo aprašus priskiriamas 2 dujų grupei.

  - KJ techninių aptarnavimų preliminarus periodiškumas, techninės priežiūros ir aptarnavimo atsakomybės ribos bei techninio aptarnavimo ir priežiūros aprašas pateikti 2, 3, 4, 5, 6 lentelėse. Techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų, kurių periodiškumas nenustatytas arba kurių periodiškumas nesutampa su E30, E40, E50, E60, E70 aptarnavimais arba kurie atliekami pagal poreikį, kainą Tiekėjas turi įsivertinti E30, E40, E50, E60, E70 paslaugų kainodaroje, Perkančioji  organizacija dėl šių Paslaugų atlikimo neturi patirti papildomų išlaidų. Techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų, kurių periodiškumas nenustatytas, atlikimo poreikį Tiekėjas turi įvertinti ne rečiau kaip kiekvieno techninio aptarnavimo, atliekamo pagal E30 aptarnavimo aprašą, metu, t. y., ne rečiau kaip kas 1500 darbo valandų. Nustačius šių paslaugų atlikimo būtinybę Tiekėjas juos atlieka šioje techninėje specifikacijoje nustatyta apimtimi ir terminais.

lentelė. Bendrieji reikalavimai techninei priežiūrai ir jos apimtys

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimai |  | Paslaugų atlikimo terminai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Variklis ir kontrolės sistema |  |
| 1.1. | Techninė priežiūra E30 |  | Kas 1.500 darbo valandų (toliau – d. v.*) |
| 1.2. | Techninė priežiūra E40 |  | Kas 3.000 d. v. |
| 1.3. | Techninė priežiūra E50 |  | Kas 12.000 d. v. |
| 1.4. | Techninė priežiūra E60 |  | Kas 24.000 d. v. |
| 1.5. | Techninė priežiūra E70 |  | Kas 48.000 d. v. |
| 1.6. | Variklio konservavimas |  | Pagal poreikį |
| 1.7. | Variklio įdirbimas |  | Pagal poreikį (pvz., po stūmoklių, cilindro įvorės keitimo ir t.t.) |
| 1.8. | Variklio valymas |  | Pagal poreikį |
| 1.9. | Bandomasis paleidimas, kai eksploatuoti paruoštas variklis ilgesnį laiką nebuvo eksploatuotas |  | Pagal poreikį |
| 2. | Tepalai ir kt. |  |  |
| 2.1. | Tepimo tepalo tiekimas |  | Pagal poreikį. |
| 2.2. | Tepimo tepalo analizė |  | Pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas 700 d. v. |
| 2.3. | Panaudotas tepalas |  | Pagal poreikį. Utilizuoti, perduodant šių atliekų tvarkytojams. |
| 2.4. | Aušinimo skysčio tiekimas, tikrinimas, keitimas |  | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 24 mėn. Utilizuoti, perduodant šių atliekų tvarkytojams. |
| 2.5. | Akumuliatorių užpildo tiekimas |  | Pagal poreikį |
| 2.6. | Akumuliatoriaus techninė priežiūra, kai eksploatuoti paruoštas variklis ilgesnį laiką nebuvo eksploatuotas |  | Pagal poreikį |
| 2.7. | Tepalo, oro ir kitų (visų) eksploatacinių filtrų keitimas |  | Pagal poreikį. Utilizuoti, perduodant šių atliekų tvarkytojams. |
| 2.7.1. | Įleidžiamo oro filtro keitimas |  | Pagal poreikį: -kai pasiekiama ribinė žemo slėgio vertė (vertinti oro filtro užterštumo indikatorių) -esant pažeidimams (nesandarioms vietoms) -ne vėliau kaip po 4000 d. v. |
| 2.7.2. | Dujų filtro įdėklo keitimas |  | Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip kas 12 mėn. |
| 3. | Kita priežiūra |  |  |
| 3.1. | Šilumokaičių valymas (visų, įskaitant su KJ veikimu susijusius) |  | Pagal poreikį, kai užsiteršia |
| 3.2. | Elektros generatoriaus priežiūra (guolių tepimas) |  | Kas 4.000 d. v. |
| 3.3. | Elektros generatoriaus guolių keitimas |  | Kas 48.000 d. v. |
| 3.4. | Turbokompresoriaus aptarnavimas TC 01 |  | Kas 12.000 d. v. |
| 3.5. | Turbokompresoriaus aptarnavimas TC 02 |  | Kas 48.000 d. v. |
| 3.6. | Dujų rampų priežiūra |  | Pagal poreikį |
| 3.7. | KJ automatikos ir elektros sistemų priežiūra |  | Kas 5.000 d. v. arba pagal poreikį |
| 3.8. | Sankabos ir generatoriaus techninė priežiūra |  | Pagal gamintojo nurodymus |
| 3.8.1. | Sankabos apžiūra nustatant paviršiaus įtrūkius |  | Kas 1.500 d. v. |
| 3.8.2. | Sankabos keitimas |  | Kas 20.000 d. v. |
| 3.9. | Starterio keitimas arba remontas |  | Pagal poreikį |
| 3.10. | Bandomasis paleidimas, kai eksploatuoti paruoštas variklis ilgesnį laiką nebuvo eksploatuotas |  | Pagal poreikį |
| 3.11. | Išmetimo dujų analizės atlikimas |  | Pagal poreikį |
| 3.12. | Dujų filtro slėgio sumažėjimo tikrinimas |  | Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip kas 6 mėn. |
| 3.14. | Reguliavimo įrenginių, slėgio nuostato ir dujų reguliavimo objekto sandarumo tikrinimas |  | Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip kas 12 mėn. |
| 3.15 | Spyruoklių elementų (pagrindinio rėmo) techninė priežiūra |  | Pagal gamintojo nurodymus |
| 4. | Kitų KJ mazgų priežiūra, kurie pagal gamintojo techninės priežiūros planą apima techninės priežiūros plano darbų apibrėžtį. |  | Pagal poreikį |

Pastaba: * įrenginio darbo valandų atskaitos taškas – įrenginio paleidimo pradžia, t. y. sutampa su darbo valandų atskaitos tašku, kuris yra 0, išskyrus atvejus, kai Perkančioji organizacija nesilaikydama techninės priežiūros ir aptarnavimo planinių darbų grafiko atlieka aptarnavimą anksčiau nei tai atlikti rekomenduoja gamintojas. Šiuo atveju darbo valdų atskaitos tašku tampa paskutinis įvykdytas aptarnavimas ir jo apimtis (pagal E30, E40, E50, E60, E70 ar periodiškumą, nurodytą 5, 6 lentelėse).

  - Paslaugas teikiantys Tiekėjo darbuotojai visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi turėti būtiną kvalifikaciją, kuri šios techninės specifikacijos 4 – 5 lentelėse žymima taip:

B –  kvalifikuoti techniniai specialistai, turintys 1 kompetencijų klasę (KK1);

W – kvalifikuoti techniniai specialistai, turintys 2 arba 3 kompetencijų klasę (KK2 ir KK3);

Q – montavimo ir remonto darbai, kuriuos atliekantys darbuotojai turi įvykdyti mažiausiai kvalifikuotiems specialistams keliamą reikalavimą.

lentelė. KJ variklio priežiūros ir aptarnavimo aprašas

| E20 | E30 | E40 | E50 | E60 | E70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kas 24 val. (kasdien) | kas 1 500 ekspl. val. | k as 3 000 ekspl. val. | kas 12 000 ekspl. val. | kas 24 000 ekspl. val. | kas 48 000 ekspl. val. | Techninės priežiūros darbai | Preliminari nuoroda į techninės priežiūros ar remonto technologinę kortelę |
|  | B | B | B | B | B | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas | B 0-1-7 |
|  | B | B | B | B | B | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas | B 1-1-1 |
|  |  | B | B | B | B | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) | B 1-7-10 |
| B | B | B | B | B | B | Įrenginio apžiūra | B 0-1-5 |
|  | B | B | B | B | B | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą | B 0-1-6 |
|  | B | B | B | B | B | Droselinio vožtuvo tikrinimas | B 7-23-3 |
|  |  | B | B | B | B | Karterio vėdinimo sistemos techninė priežiūra (modelis – UPF) -keisti išorinį filtrą kas 3000 d. v. -keisti vidinį filtrą kas 6000 d. v. | B 3-1-9 |
|  | B | B | B | B | B | Akumuliatoriaus techninė priežiūra | B 13-4-1 |
|  | B |  |  |  |  | Degimo žvakių patikra | B 13-5-6 |
|  | B | B | B | B | B | Uždegimo momento tikrinimas | B 13-5-3 |
|  |  | W | W | W | W | Kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikra | W 0-1-9 |
|  |  | B | B | B | B | Degimo žvakių keitimas | B 13-5-4 |
|  |  |  | B |  |  | Išmetamų dujų turbokompresoriaus tikrinimas, valymas | pagal gamintojo dokumentus |
|  |  |  |  | W | W | Išmetamų dujų turbokompresoriaus |  |
|  |  |  | W | W | W | Cilindrų galvučių remontas | W 1-4-6 |
|  |  |  | W |  |  | Cilindrų įvorių apžiūra (įmontuota cilindro įvorė) | W 3-3-9 |
|  |  |  | W | W | W | Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas | W 3-7-1 |
|  |  |  | W | W | W | Išmetamųjų dujų linijos apžiūra (išmetamųjų dujų linija išmontuota) | W 6-1-1 |
|  |  |  | W |  |  | Mišinio aušintuvo tikrinimas (endoskopavimas) | W 6-4-11 |
|  |  |  | W | W |  | Dujų ir oro maišytuvo valymas | W 7-22-4 |
|  |  |  | W | W | W | Starterio krumpliaračio ir krumpliuotojo žiedo prie smagračio tikrinimas | W 12-6-4 |
|  |  |  |  | W | W | Vibracijos slopintuvų, žarnų ir lanksčių vamzdžių tikrinimas | W 0-3-4 |
|  |  |  |  | W | W | Variklio pusės armatūrų ir reguliavimo įrenginių tikrinimas | W 0-3-5 |
|  |  |  |  | W |  | Alkūninio veleno, ašies laisvumo tikrinimas | W 2-1-4 |
|  |  |  |  | W |  | Švaistiklių įvorių tikrinimas | W 2-3-7 |
|  |  |  |  | W | W | Švaistiklių guolių keitimas | W 2-5-3 |
|  |  |  |  | W | W | Stūmoklių (visų) keitimas | W 2-9-8 |
|  |  |  |  | W | W | Cilindrų įvorių keitimas | W 3-3-2 |
|  |  |  |  | W |  | Vožtuvo stūmiklio apžiūra (vožtuvo stūmiklis įmontuotas) | W 4-2-3 |
|  |  |  |  | W |  | Kumštelinio veleno apžiūra (įmontuotas kumštelinis velenas | W 4-5-8 |
|  |  |  |  | W | W | Mišinio aušintuvo valymas | W 6-4-7 |
|  |  |  |  | W | W | Išankstinio tepimo sistemos lanksčių tepimo alyvos vamzdžių keitimas | W 8-80-1 |
|  |  |  |  | W | W | Kabelių jungčių, kištukų ir jutiklių tikrinimas | W 13-1-4 |
|  |  |  |  | W | W | Klampumo ir sukamųjų judesių slopintuvų keitimas | W 12-1-4 |
|  |  |  |  | W |  | Gumos kompresorių patikra | W 12-3-1 |
|  |  |  |  |  | W | Alkūninio veleno tikrinimas | W 2-1-7 |
|  |  |  |  |  | W | Pavaros pusės alkūninio veleno sandarinimo žiedo keitimas | W 2-2-2 |
|  |  |  |  |  | W | Laisvosios pusės alkūninio veleno sandarinimo žiedo keitimas | W 2-2-4 |
|  |  |  |  |  | W | Švaistiklių keitimas | W 2-3-6 |
|  |  |  |  |  | W | Pagrindinių ir ašinių guolių keitimas | W 2-4-1 |
|  |  |  |  |  | W | Kumštelinio veleno guolių keitimas | W 4-1-1 |
|  |  |  |  |  | W | Vožtuvo stūmoklio keitimas | W 4-2-3 |
|  |  |  |  |  | W | Kumštelio veleno keitimas | W 4-5-5 |
|  |  |  |  |  | W | Vožtuvų pavaros (visos) tikrinimas, valymas | W 4-2-5 |
|  |  |  |  |  | W | Ratų pavaros tikrinimas, valymas | W 4-4-15 |
|  |  |  |  |  | Q | Vykdomojo įrenginio remontas |  |
|  |  |  |  |  | W | Išmetamųjų dujų kompresorių keitimas | W 6-1-11 |
|  |  |  |  |  | W | Dujų ir oro maišytuvo remontas | W 7-22 |
|  |  |  |  |  | W | Tepimo alyvos siurblio keitimas | W 8-4-5 |
|  |  |  |  |  | W | Tepimo alyvos redukcinio vožtuvo keitimas | W 8-11-16 |
|  |  |  |  |  | W | Gumos kompensatorių keitimas (arba pagal poreikį) | W 12-3-3 |

lentelė. KJ generatoriaus priežiūros ir aptarnavimo aprašas

| kas 4 000 ekspl. val. | Techninės priežiūros darbai |
| --- | --- |
| B | Generatoriaus veikimo tolygumo ir garsų tikrinimas |
| B | Aušinimo oro įleidimo tikrinimas, valymas |
| B | Kabelių ir elektros jungčių tikrinimas |
| B | Guolio dangtelių ir tarpiklių valymas (įskaitant išsiskyrusio guolių tepalo valymą) |
| B | Generatoriaus tvirtinimų tikrinimas |
| B | Elektros jungčių (pagrindinės jungiamosios dėžutės) tikrinimas |
| W | Svyravimų matavimas |
| W | Viso generatoriaus valymas |
| B | Generatoriaus guolių A ir B tepimas (kai vidutinė temperatūra siekia 70 °C, sudėtingesnėmis sąlygomis tepimo intervalas trumpinamas) |
| W | Viso generatoriaus tikrinimas |
| W | Guolių izoliacijos tikrinimas (įskaitant izoliacijos varžą) |

  - Turbokompresoriaus (modelis HT547448 TPS 48E01) defektavimas, pateikiant Perkančiajai organizacijai defektavimo aktą, pilnas kapitalinis remontas, aptarnavimo ir dinaminio balansavimo darbai turi būti atliekami turbokompresoriaus gamintojo arba jo įgalioto (autorizuoto) aptarnavimo centro dirbtuvėse, užtikrinant darbų atlikimą pagal gamintojo nustatytus technologinius reikalavimus. Jeigu darbai atliekami „Accelleron Nordics Oy“ dirbtuvėse, laikoma, kad šis reikalavimas yra įvykdytas. Turbokompresoriaus aptarnavimo paslauga turi apimti turbokompresoriaus demontavimo, transportavimo į remonto dirbtuves, kapitalinio remonto, aptarnavimo, dinaminio balansavimo, transportavimo atgal, sumontavimo bei paleidimo darbus ir visas su šių paslaugų teikimu susijusias išlaidas. Baigęs darbus, Tiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti gamintojo arba jo įgalioto (autorizuoto) aptarnavimo centro išduotus defektavimo, atliktų darbų ir dinaminio balansavimo dokumentus (ataskaitas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus), patvirtinančius, kad darbai atlikti pagal gamintojo technologinius reikalavimus.

Turbokompresoriaus remonto dalys:

| Nr. | Pavadinimas | Gamintojo kodas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turbokompresorius be filtro slopintuvo – remonto darbai |  |
| 2. | Atsarginės dalys | 97084 |
| 3. | Atsarginės dalys | 97081 |
| 4. | Atsarginių dalių komplektas 1 | 97070 |
| 5. | Atsarginių dalių komplektas 2 | 97076 |
| 6. | Turbokompresoriaus velenas (su integruotomis turbinos mentėmis) | 21000 |
| 7. | Turbokompresoriaus darbaratis | 25000 |

  - Atliekant E50, E70 aptarnavimo darbus, Tiekėjas privalės išplauti aušinimo sistemą ir pakeisti aušinimo skystį nauju. Tiekiamas aušinimo skystis turi atitikti MWM reikalavimus. Tiekėjas panaudotą aušinimo skystį utilizuoja norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Teikdamas Paslaugas Tiekėjas privalo naudoti tik KJ gamintojo leidžiamas naudoti naujas KJ gamintojo originalias arba lygiavertes joms atsargines dalis, eksploatacines medžiagas, pagalbines priemones ir įrankius. Jei Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, naudoja lygiavertes dalis, jos privalo būti visiškai suderinamos su turima Perkančiosios organizacijos įranga. Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti įsigyjamų Paslaugų kokybę ir įrangos patikimą darbą, pasilieka teisę reikalauti Tiekėjo pateikti patvirtinimą iš KJ gamintojo, kad naudojamos lygiavertės dalys yra tinkamos ir saugios naudoti. Prieš pradedant aptarnavimo darbus Tiekėjas privalės pateikti nurodytas atsargines dalis Perkančiajai organizacijai. Gavus iš Perkančiosios organizacijos patvirtinimą, kad pateiktos dalys atitinka KJ gamintojo numatytą atsarginių dalių sąrašą, reikalingą atlikti aptarnavimo darbus, Tiekėjas galės pradėti vykdyti darbus. Jei Tiekėjas turi galimybę rinktis tarp KJ gamintojo originalių ir lygiaverčių dalių Tiekėjas prioritetą turi skirti originalioms dalims tiek teikdamas pasiūlymą tiek ir vykdydamas Sutartį, taip pat sudaryti minėto pasirinkimo galimybę Perkančiajai organizacijai. Tiekėjas visais atvejais atliktų darbų akte Perkančiajai organizacijai nurodo naudotų dalių kilmę (KJ gamintojo originalios ar lygiavertės).

  - Nustačius gedimą prieš pradedant remonto darbus surašomas defektinis aktas, kurį pasirašo Perkančiosios organizacijos atstovas ir Tiekėjas. Defektiniame akte turi būti detalizuotos paslaugų apimtys ir gedimui pašalinti būtinų dalių sąrašas bei dalių kaina su nuolaida, taip pat turi būti pridedamos nustatytų defektuotų dalių nuotraukos ir deformacijų matavimai nuo gamintojų nustatytų tolerancijos ribų, jei tokie matavimai atliekami. Atlikus Paslaugas ar baigus remonto darbus surašomas paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.

  - Preliminarus KJ remontui dažniausiai naudojamų dalių sąrašas pateikiamas 1 lentelėje. Šis sąrašas naudojamas tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilei sudaryti. Visoms neplaninio KJ remontui naudojamoms dalims, kurios neįtrauktos į E30-E70 techninio aptarnavimo apimtis, Tiekėjas turi taikyti nuolaidą nurodytą Tiekėjo pasiūlymo formoje.

  - Eksploatacines medžiagas ir dalis, reikalingas techniniam aptarnavimui, kuris atliekamas Techninės specifikacijos 2 – 5 lentelėse nurodyta apimtimi, taip pat matavimų ar analizės išlaidas, Tiekėjas privalo įtraukti į techninio aptarnavimo paslaugų įkainius (E30, E40, E50, E60, E70). Perkančioji organizacija dėl šių dalių ir medžiagų naudojimo taip pat matavimų ar tyrimų atlikimo papildomų išlaidų patirti neturi.

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi užtikrinti, kad Kogeneratoriaus dūmtraukis, kuris Perkančiosios organizacijos Taršos leidime įvardijamas kaip taršos šaltinis Nr. 002, neviršytų 6 lentelėje nurodytų momentinių ir metinių taršos normatyvų. Laboratorinės kontrolės tyrimus šio punkto apimtimi kartą per ketvirtį vykdo Perkančioji organizacija. Nustačius nurodytų normatyvų viršijimo faktą, Tiekėjui atitinkamai taikomi 4 e/f punktuose nurodyti gedimo šalinimo terminai:

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  | Numatoma (prašoma leisti) tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kogeneratoriaus dūmtraukis | 002 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,729 | 20,980 |
|  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,364 | 10,490 |
|  |  | Sieros dioksidas (SO2) (B) | 5897 | g/s | 0,109 | 3,150 |

6 lentelė. Taršos šaltinio 002 leidžiamos taršos normatyvai

  - Jei nustatomas taršos normatyvų viršijimas dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka, tai yra Tiekėjui tenka administracinė atsakomybė, taip pat Tiekėjas turi prisiimti visus finansinius įsipareigojimus, kurie yra susiję su taršos normatyvų viršijimu.

  - Keičiamas KJ variklio blokas turi būti komplektuotas su naujomis originaliomis gamintojo leidžiamomis naudoti ar lygiavertėmis dalimis. Lygiaverčių dalių naudojimo atveju taikomos šios techninės specifikacijos 6.12 punkto nuostatos.

  - Blokas turi būti komplektuojamas su:

6.19.1. variklio bloku;

6.19.2. alkūniniu velenu (įskaitant alkūninio veleno guolius);

6.19.3. paskirstymo velenėliu (įskaitant, velenėlio guolius, indėklus ir vožtuvų stūmiklius);

6.19.4. alyvos siurbliu (įskaitant siurblio vamzdį, tepalo aušyklę ir tepalo filtrą);

6.19.5. stūmokliais;

6.19.6. cilindro įvorėmis (gilzėmis);

6.19.7. švaistikliais (įskaitant indėklus);

6.19.8. perdavimo pavarą (įskaitant apsaugą);

6.19.9. alyvos padėklu (karterio dangčiu);

6.19.10. vibracijų slopintuvu (įskaitant svorius ir apsaugą);

6.19.11. visomis reikalingomis tarpinėmis (bloko, aušyklių, turbokompresoriaus ir kt. būtinomis medžiagomis ar dalimis, reikalingomis bloko surinkimo darbams).

  - Pakeisto KJ bloko priėmimas fiksuojamas surašant priėmimo – perdavimo aktą bloką pristačius, tinkamai atlikus montavimo/paleidimo darbus ir jį išbandžius. KJ variklio bloko priėmimo – perdavimo aktą ruošia Tiekėjas.

  - Perkančioji organizacija perduoda Tiekėjui bloką, o Tiekėjas nedelsiant organizuoja senojo bloko grąžinimo darbus gamintojui ar teisėtam jo atstovui, turinčiam teisę vykdyti bloko keitimo, būklės vertinimo ir aptarnavimo darbus. Grąžintino bloko perdavimo faktas įforminamas perdavimo – priėmimo aktu.

  - Tiekėjas įsipareigoja grąžintam KJ variklio blokui taikyti depozitą.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad blokas gamintojui ar teisėtam jo atstovui būtų grąžintas visiškai surinktas ir pilnos komplektacijos, dėl ko nebūtų sudaromas pagrindas mažinti grąžintinos depozito sumos vertės.

  - Galima didžiausia grąžintina depozito suma nurodyta Tiekėjo pasiūlyme. Depozito suma grąžinama šiomis proporcijomis:

    - Cilindrų blokas – 65 %;

    - Alkūninis velenas – 25 %;

    - Švaistikliai – 3 %;

    - Velenėlis – 2 %;

    - Karteris – 2 %;

    - Alyvos siurblys – 2 %;

    - Alyvos siurbimo vamzdis – 0,5 %;

    - Perdavimo pavara – 0,5 %.

  - Gražinama depozito suma gali būti mažinama jei Tiekėjas pateikia oficialią, parašais patvirtintą gamintojo ar teisėto jo atstovo grąžinto bloko techninės būklės vertinimo ataskaitą, kurioje motyvuotai nurodomos priežastys, kuria dalimi ir dėl kokių priežasčių mažinama ar negražinama techninės specifikacijos 6.22 ir 6.24 punkte nurodyto depozito suma, detalizuota pagal depozito gražinamų proporcijų dalis.

  - Jei Tiekėjas nepateikia gamintojo ar teisėto jo atstovo grąžinto bloko techninės būklės vertinimo ataskaitos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po bloko perdavimo Tiekėjui dienos, laikoma, kad gražintam blokui taikoma visa grąžintina depozito suma, nurodyta Tiekėjo pasiūlyme, kurią Tikėjas privalo grąžinti Perkančiajai organizacijai Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Turbokompresoriaus aptarnavimo metu atliktų darbų ir balansavimo ataskaita.

7.2. Defektiniai ir paslaugų priėmimo perdavimo aktai.

7.3. Tiekėjo Civilinės atsakomybės draudimo kopija (pagal šios techninės specifikacijos 6.1 p.).

7.4. Gamintojo ar teisėto jo atstovo grąžinto bloko techninės būklės vertinimo ataskaita (teikiama tik variklio bloko keitimo atveju).

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Pirkimo metu bus tikrinama, ar Tiekėjo siūlomas pirkimo objektas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis VPĮ 47 str. 8 d., t. y.:

    - Tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

    - Tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Perkančioji organizacija, laikys, kad Tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad remonto darbų metu nebūtų pažeistas jėgainės informacinių ir operacinių technologijų (IT/OT) sistemų saugumas, konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas.

    - Visi darbai, susiję su valdymo sistemomis (SCADA, PLC, HMI, tinklo įranga, serveriais ar kitais OT komponentais), gali būti atliekami tik gavus Perkančiosios organizacijos rašytinį leidimą ir dalyvaujant Perkančiosios organizacijos paskirtam atsakingam asmeniui.

    - Be išankstinio rašytinio Perkančiosios organizacijos sutikimo draudžiama:

        - jungti prie Perkančiosios organizacijos tinklo ar valdymo sistemų pašalinius kompiuterius, laikmenas ar kitus įrenginius;

        - diegti naują programinę įrangą;

        - keisti sistemų konfigūraciją;

        - kopijuoti, perduoti ar šalinti duomenis.

    - Nuotolinė prieiga prie jėgainės informacinių ir valdymo sistemų nėra numatyta. Remonto darbai, kuriems reikalinga prieiga prie valdymo, SCADA, PLC ar kitų OT sistemų, turi būti atliekami fiziškai jėgainės teritorijoje, dalyvaujant Perkančiosios organizacijos paskirtam atsakingam asmeniui. Nuotolinis prisijungimas prie jėgainės sistemų gali būti leidžiamas tik išimtiniais atvejais, gavus išankstinį rašytinį Perkančiosios organizacijos leidimą ir užtikrinus atitinkamas kibernetinio saugumo priemones.

    - Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kokį pastebėtą ar įtariamą kibernetinio saugumo incidentą, pažeidžiamumą ar neteisėtą prieigą.

    - Pasibaigus darbams tiekėjas privalo:

- pašalinti visas laikinai naudotas prieigas;

- perduoti atliktų darbų dokumentaciją;

- patvirtinti, kad nepaliko jokių neautorizuotų naudotojų paskyrų, slaptažodžių, programinės įrangos ar kitų pakeitimų.

    - Tiekėjas atsako už savo darbuotojų ir pasitelktų subtiekėjų veiksmus bei jų sukeltus kibernetinio saugumo pažeidimus.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Pasiūlymo kainoje turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia tinkamam Sutarties vykdymui (įvertinant Tiekėjo patiriamas kelionės išlaidas, darbo užmokestį ir pan.). Perkančioji organizacija neturi patirti dėl to papildomų išlaidų.

  - Tiekėjui, pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą, prieš pateikiant pasiūlymą sudaroma galimybė apžiūrėti pirkimo objektą ir susipažinti su konfidencialia informacija. Ja nepasinaudojus laikoma, kad Tiekėjas susipažino su pirkimo dokumentuose pateikta informacija ir turėjo galimybę įvertinti Paslaugų teikimo sąlygas bei išlaidas, kurias pagal pirkimo dokumentus turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

  - Tiekėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį turi užtikrinti faktiškai Paslaugas teikiančių(-io) Tiekėjo darbuotojų(-o) tinkamą kvalifikaciją visa šioje techninėje specifikacijoje ir specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta apimtimi. Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas turi pateikti faktiškai Paslaugas teikiančių(-io) darbuotojų(-o) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjui draudžiama teikti Paslaugas jei nė vienas iš faktiškai Paslaugas teikiančių Tiekėjo darbuotojų neturi reikalaujamos kvalifikacijos. Kvalifikuoto personalo neturėjimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, kas sudaro pagrindą nutraukti Paslaugų teikimo Sutartį, joje nustatyta tvarka.

  - Teikdamas Paslaugas Tiekėjas įsipareigoja:

    - saugoti Perkančiosios organizacijos teritorijoje esantį turtą, atlyginti dėl tyčinių veiksmų ar dėl neatsargumo jam padarytą žalą;

    - užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai vaikščiotų tik Darbų atlikimo vietoje;

    - laikytis priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimų. Atsakomybė už Tiekėjo darbuotojų priešgaisrinės ir darbų saugos organizavimą, nelaimingų atsitikimų registravimą ir tyrimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį tenka Tiekėjui;

    - Užtikrinti Paslaugų teikimo metu susidariusių atliekų sutvarkymą (jei tokios susidaro).

  - Teikėjui taikomi kibernetinio saugumo reikalavimai:

    - Tiekėjas privalo atitikti visus Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo (toliau – KSĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) reikalavimus ir juos vykdyti teikdamas Paslaugas visą sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo personalas turėtų reikalingus įgūdžius, mokymus, sertifikatus ir kvalifikaciją kibernetinio saugumo srityje.

    - Tiekėjas privalo nedelsiant pranešti Perkančiajai organizacijai apie visus didelius ir kitus incidentus, susijusius su Perkančiosios organizacijos tinklais ir informacinėmis sistemomis, bei pateikti kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti tiekiamos įrangos saugumo spragų valdymą ir saugumo atnaujinimų teikimą visą gamintojo palaikymo laikotarpį.

    - Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius tiekiamos įrangos atitiktį ESO kibernetinio saugumo reikalavimams.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti spragų, keliančių riziką Perkančiosios organizacijos tinklams ir informacinėms sistemoms, valdymą.

    - Tiekėjas privalo laikytis konfidencialumo ir duomenų neatskleidimo įsipareigojimų.

  - KJ valdymo informacinė TEM-Evo sistema nuolatinės sąsajos su išoriniu „internet“ tinklu neturi. Sistemos gedimų šalinimo, KJ monitoringo, diagnostikos, nustatymų keitimo darbus ir pan. Tiekėjas turi vykdyti būdamas fiziškai objekte, arba per kibernetinės saugos reikalavimus sukurtą laikiną nuotolinę prieigą. Tiekėjo prisijungimai prie TEM-Evo sistemos per tiesioginį išėjimą į išorės tinklą griežtai draudžiami. Prisijungimas prie sistemos galimas tik užtikrinant VPN ir 2FA metodų sprendinius, Tiekėjo nutolusios sąsajos prisijungimo kreipinį patvirtinus Perkančiosios organizacijos atsakingo asmens. Nutolusios sąsajos prisijungimai taip pat turi būti apsaugoti ugniasiene. Tiekėjas turi užtikrinti, sistemos pakeitimų žurnalinių įrašų fiksavimą.

  - Tiekėjas užtikrina, kad nesinaudos ir nepasiliks ar kitaip nesuteiks sau jokios kitos prieigos prie Perkančiosios organizacijos sistemos. Be Perkančiosios organizacijos atsakingo asmens ir saugos įgaliotinio leidimo Tiekėjui kurti papildomus vartotojus draudžiama.

__________