Pirkimo sąlygų 
1 priedas

| NUOŽULNIŲ PLATFORMINIŲ KELTUVŲ SKIRTŲ ASMENIMS SU NEGALIA IR JŲ ĮRENGIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas – BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (toliau – Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. - Prekės – Nuožulnūs platforminiai keltuvai (tiesiaeigiai ir su posūkiu) skirti asmenims su negalia ir jų įrengimas (toliau – Prekės) |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, turi būti priimami lygiaverčiai sprendiniai. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Nuožulnių platforminių keltuvų įsigijimas, pristatymas, montavimas, pajungimas, sukonfigūravimas, paleidimas, darbuotojų apmokymas ir turėklų pagaminimas ir įrengimas. |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 3 | vnt. Perkamas visas nurodytas Prekių kiekis. Perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti visą nurodytą Prekių kiekį. |
| 5. | Prekių įrengimo vieta | Šaulių g. 36, Klaipėda |  |
| 6. | Prekių įrengimo terminas | 5 mėnesiai |  |
| 7. | Prekių įrengimo termino pratęsimas ir sąlygos | Netaikoma |  |
| 8. | Techniniai reikalavimai Prekėms |  |  |
|  | 8.1. Lentelė Nr. 1 - Perkamų Prekių sąrašas Eil. Nr.; Prekių/Darbų pavadinimas; Prekių kiekis; Prekių mato pavadinimas. 1.; Nuožulnus platforminis keltuvas, tiesiaeigis, įskaitant pristatymą, montavimą, pajungimą, paleidimą ir kitus būtinus darbus; 2; vnt.. 2.; Nuožulnus platforminis keltuvas, su posūkiu, įskaitant pristatymą, montavimą, pajungimą, paleidimą ir kitus būtinus darbus; 1; vnt.. 3.; Turėklų palei sieną pagaminimas ir montavimas; 1; kompl.. 8.2. Keltuvai (Prekės) turi būti įrengiami šalia laiptų, sienos pusėje. Keltuvų (Prekių) tvirtinimas prie esamų turėklų nenumatomas. Prieš pradedant keltuvų (Prekių) gamybą ir (ar) užsakymą, Tiekėjas privalo atlikti objekto matavimus ir įvertinti esamą situaciją. Tvirtinimo konstrukcija ir jos įrengimo sprendinys turi būti parinkti ir pritaikyti pagal faktinę objekto situaciją, užtikrinant saugų ir tinkamą keltuvų (Prekių) naudojimą. 8.3. Prekių įrengimo vietose nėra įrengtų elektros lizdų. Elektros įrengimo darbai bus atliekami atskirai, vykdant kitą Perkančiosios organizacijos pirkimą, todėl su šiais darbais susijusių išlaidų Tiekėjai į pasiūlymo kainą skaičiuoti neturi. 8.4. Į Prekių apimtį įeina turėklų palei sieną pagaminimas ir montavimas pagal esamą objekto situaciją. Turėklų kiekis, matmenys ir tvirtinimo prie sienos vietos nustatomi Tiekėjui įvertinus faktinę situaciją objekte.* 8.5. Pasiūlymo kainoje turi būti numatytos visos pirkimo objektui įgyvendinti reikalingos medžiagos, įranga ir visos kitos susijusios išlaidos, įskaitant prekių pristatymą, iškrovimą, montavimą, pajungimą, paleidimą, būtinus bandymus, dokumentaciją, naudojimo ir priežiūros instrukcijas bei Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymą. 8.6. Prekių pristatymo, montavimo ir įrengimo laikas turi būti iš anksto suderintas su Perkančiąja organizacija. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti ir įrengti tik su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. 8.7. Atliekant įrengimo darbus Tiekėjas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad nebūtų pažeistos esamos grindys ir laiptų pakopų danga. Dėl Tiekėjo kaltės padaryti pažeidimai turi būti pašalinti Tiekėjo sąskaita. *Objekto apžiūros tvarka nustatyta specialiųjų sąlygų 2.5 punkte. Nuožulnus platforminis keltuvas, 3 vnt.. Žemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi visiems trims keltuvams, jeigu konkrečiame reikalavime nenurodyta kitaip.. Parametras; Reikalaujamo parametro charakteristikos; Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę (PILDO TIEKĖJAS); Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka (PILDO TIEKĖJAS). 1; 2; 3; 4. - Nuožulnus platforminis keltuvas, tiesiaeigis - Nuožulnus platforminis keltuvas, su posūkiu; - [nurodyti modelį ir gamintoją] - [nurodyti modelį ir gamintoją]; - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.1.Naudojimas; Kėlimo platformos skirtos asmenims su negalia judėti laiptais.; Atitinka (taip/ne):______; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.2. Kėlimo greitis; Ne daugiau kaip 0,1 m/s; Atitinka (taip/ne): __ Kėlimo greitis ____m/s; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.3. Keliamoji galia; Keliamoji galia ne mažiau kaip 225 kg; Atitinka (taip/ne): ____ keliamoji galia:_____ kg.; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.4. Platformos matmenys (plotis x gylis, mm); Ne mažesni kaip 800 x 900 mm; Atitinka (taip/ne): ____ Platformos matmenys:______; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.5. Grindų danga; Neslidi, tinkama saugiam naudojimui.; Atitinka (taip/ne) _____; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.6. Bėgiai; Dažyto plieno (arba lygiavertis) bėgiai; Atitinka (taip/ne) _____; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.7. Spalva (visi elementai); Spalva derinama su Perkančiąja organizacija. 1.8. Valdymo elementai; Valdymo pultas įrengtas ant platformos. Platformos judėjimas valdomas laikant nuspaustą valdymo mygtuką.; Atitinka (taip/ne) _____; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.9. Pavara; Elektrinė; Atitinka (taip/ne) _____; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.10. Maitinimas; Ne daugiau 250 V; Maitinimas (įrašyti konkrečia reikšmę).....V; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.11. Kita informacija; Keltuvas turi būti pritaikytas naudoti vidaus patalpose ir asmenims, naudojantiems neįgaliojo vežimėlį. Keltuve turi būti numatytos naudotojo saugai būtinos apsaugos priemonės ir avarinio sustabdymo funkcija.; Atitinka (taip/ne) _____. 1.12. Keltuvas; Keltuvas turi atitikti jam taikomus Europos Sąjungos teisės aktų saugos reikalavimus, turėti CE ženklinimą ir atitikti taikomą Europos standartą LST EN 81-40:2020 arba lygiavertį standartą.; Atitinka (taip/ne):_____ Atitiktį patvirtinantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.13. Garantija; Ne trumpesnė kaip 24 mėn.; Garantija (įrašyti konkrečią reikšmę)______mėn.; Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.. |
| 9. | Žalieji reikalavimai | Aplinkos apsaugos kriterijai Prekėms ir su Prekėmis susijusioms paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 13.00 iki 15.00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Prekių pristatymo laikai turi būti įrašyti Prekių perdavimo–priėmimo akte. Perkančioji organizacija turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |  |
| 10. | Socialinis kriterijus | Prekės turi atitikti prieinamumo visiems naudotojams reikalavimus bei universalaus dizaino principus (nepriklausomai nuo patalpos ar erdvės paskirties – aplinkos prieinamumas žmonėms su judėjimo negalia turi būti paprastas, patikimas ir patogus, įrenginiai turi būti lengvai atpažįstami, aiški informacija, paprasta valdymo įranga), mažinti socialinę atskirtį. |  |
| 11. | Priedai | Laiptų nuotraukos. |  |