AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-02-03 Nr. 2025-SD-55 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,RAJONINIO KELIO NR. 2613 KAZLŲ RŪDA-BAGOTOJI RUOŽO NUO 0,282 IKI 1,934 KM  KAPITALINIO REMINTO ĮRENGIANT TAKUS STATYBOS DARBAI‘‘ (PIRKIMO ID: 495657)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km  kapitalinio remonto įrengiant takus statybos darbai‘‘ ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. Elektrotechnika, gatvių apšvietimo elektros tinklai patikslintame medžiagų sąnaudų žiniaraštyje „DKŽ savivaldybės dalis02“  „DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – APŠVIETIMO DALIS“ kabeliai ir laidai ir montavimo darbai įtraukta:

| 1. Kabeliai ir laidai | 1.1 | 0,4kV 0,4kV elektros kabelis aliuminio gyslomis su dviguba izoliacija 4x25,0mm2 (Al), darbo temperatūra +90°C, gyslos su spalvota izoliacija | m | 1950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Montavimo darbai | 4.8 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 17,26 |

Nesutampa montuojamo kabelio medžiagos ir darbų kiekiai, prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas. Paaiškiname, kad Kazlų Rūdos savivaldybės dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 pozicijoje Nr. 1.1 įsivertinamos medžiagos visam bendram kabelio kiekiui (ilgiui). Tuo tarpu minėto žiniaraščio pozicijoje  Nr. 4.8  reikia įsivertinti kabelio tiesimo (montavimo) darbus vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse tik iki atramų. Likusio  kabelio, kuris atramose yra reikalingas laidų pajungimui, tiesimo (montavimo) darbai įsivertinami pozicijoje Nr. 4.8 kartu su atramų ir pamatų montavimu.

2 klausimas. Prašome paaiškinti, kodėl atitvarų išardymas vertinamas dviem atskiromis eilutėmis:
              1. Praruošiamieji darbai 1.2 Esamo kelio atitvaro demontavimas, m, 30;
              1. Praruošiamieji darbai 1.14 Esamo kelio atitvaro demontavimas, m, 15.
            Atsakymas. Ištaisome redakcinę klaidą: akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 poziciją Nr. 1.2 ,,Esamo kelio atitvaro demontavimas, m, 30‘‘ naikiname.

3 klausimas. Ar bus pateiktas ESO  – DKŽ Via Lietuva dalies projektas, nes kaina yra nurodyta?

Atsakymas. Teikiame projekto bylą, kurioje suprojektuota AB ,,Energijos skirstymo operato-rius’’ (ESO) dalis. Apmokėjimo klausimas aprašytas po akcinės bendrovės ,,Via Lietuva’’ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščių santrauka pateiktoje pastaboje.

4 klausimas. Patikslinkite, ar drenažo užpylimui naudojamas šalčiui nejautrių medžiagų

sluoksnis įvertintas DKŽ 4.3 eilutėje, ar jį reikia vertinti papildomai.

Atsakymas. Tiek akcinės bendrovės ,,Via Lietuva’’ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 3.2 ,,Sankasos drenažo sistemos iš gofr. perf. d113/128 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas“, tiek Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 3.1 ,,Sankasos drenažo sistemos iš gofr. perf. d113/128 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas“ turi būti įsivertinti visi darbai ir medžiagos, kurie reikalingi sankasos drenažo įrengimui, taip pat ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis drenažo užpylimui.

5 klausimas. 2025 01 23 rašte Tiekėjams į klausimą dėl atramų atitikimo AB Via Lietuva tipinėms kelių apšvietimo projektavimo sąlygoms atsakyta teigiamai, kas reiškia, kad atramos turi būti saugios. Atramų techninėje specifikacijoje nurodoma, kad jų sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 3mm. Mūsų žiniomis, saugias atramas su 3mm plieno storio sienelėmis gamina tik viena įmonė, standartinės saugios atramos yra 2mm sienelės storio. Ar gali Tiekėjas siūlyti standartines saugias atramas su 2mm plieno storio sienelėmis, kas būtų ekonomiškai naudingesnis pasiūlymas perkančiajai organizacijai ir neribotų konkurencijos?‘‘

Atsakymas. Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos (pagal  Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintas Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles), atramos turi būti sunumeruotos (žr. pridedamas patikslintas projekto bylos ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘ technines specifikacijas).

6 klausimas. Pagal Elektrotechnikos (apšvietimo) projekto dalies apšvietimo tinklo planą, apšvietimo tinklo kabelis vietomis suprojektuotas virš esamų inžinerinių tinklų. Prašome patvirtinti, kad suprojektuota kabelio trasa išlaiko reglamentuotus atstumus nuo esamų inžinerinių tinklų, visi reikiami projekto derinimai atlikti ir apšvietimo tinklo trasa galės būti pakloti pagal pateiktą apšvietimo tinklo planą.

Atsakymas. Visi besikertančių tinklų derinimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje ,,Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas“.

7 klausimas. Elektrotechnikos (apšvietimo) projekto dalies techninėse specifikacijose 4.10        „Atramos“ nurodyta: „Papildoma antikorozinė apsauga:

Padengiama antikoroziniais dažais (spalva sutikslinama):

- polimerinė danga interhane 990, kodas PHM051 arba analogiška;

- kietiklis interhane 990, kodas PHA046 arba analogiškas;

- skiediklis international thiner, kodas GTA713 arba analogiškas;

- epoksidinis gruntas intercure 200 grey arba analogiškas“

Ar atramų papildoma antikorozinė apsauga gali būti padengta standartine antikorozine danga miltelinio dažymo būdų pagal ISO12944.

Atsakymas. Vadovautis projekto technine specifikacija.

8 klausimas. Elektrotechnikos (apšvietimo) projekto dalyje numatyta projektuojamo apšvietimo prisijungimas nuo esamos apšvietimo atramos sumontuojant vienfazį B/6A automatinį jungiklį. Apskaičiuota projektuojamo apšvietimo galia 1F 2,037kW (tai atitinka ~9A vienfazio tinklo) viršina linijos apsaugos automatinio jungiklio nominalą (1F/B/6A), prašome patikslinti.

Atsakymas. Turi būti 3F/B/6A, kabelis 4x25mm².

9 klausimas. Elektrotechnikos (apšvietimo) projekto dalies techninėse specifikacijose 4.2 „Gatvės šviestuvai“ nurodyta reikalavimas šviestuvo masei ne mažiau kaip 9kg. Standartinių šviestuvų masė nesiekia 9kg. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Svoris nesvarbu.

10 klausimas. Elektrotechnikos (apšvietimo) projekto dalies techninėse specifikacijose 4.12 „Pamatas apšvietimo atramai“ nurodytas gaminys VGAP-3, tačiau pateikti parametrai neatitinka šio gaminio parametrų. Prašome informuoti, ar galės būti montuojami kitokie pamatai, su kitokiais parametrais, kurie butų pritaikyti numatomoms atramoms?

Atsakymas. Taip, galės būti montuojami kitokie pamatai/ kitokių parametrų pamatai (suderinus su projekto vykdymo priežiūrą vykdančiu projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju). Svarbiausia, kad atramos būtų patikimai sumontuotos.

11 klausimas. Elektrotechnikos (apšvietimo) projekto dalies aiškinamojo rašto p. 2.4, „Lauko elektros tinklai“ nurodyta „Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų konstrukcijų iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliosiose zonose arba ankštose zonose prie medžių kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose.“ Prašome patvirtinti, kad šis atstumo reikalavimas yra išlaikytas tarp apšvietimo atramų Nr. 3-4, bei visoje pašvietimo tinklo trasoje.

Atsakymas. Taip, šis atstumo reikalavimas yra išlaikytas tarp apšvietimo atramų Nr. 3-4 bei visoje apšvietimo tinklo trasoje.

12 klausimas. Pagal Elektrotechnikos (apšvietimo) projekto dalies apšvietimo tinklo planą, elektros kabelis tarp atramų Nr. 2-1 suprojektuotas išilgai važiuojamosios dalies. Prašome patvirtinti, kad tai neprieštarauja statybos taisyklėms, ir taip kabelis galės būti paklotas.

Atsakymas.  Tarp atramų Nr.2÷Nr1. kabelis suprojektuotas išilgai PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ tako, tai neprieštarauja statybos taisyklėms.

PRIDEDAMA:

1. Patikslinti akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščiai, 1 excel formato failas.

2. Patikslinta projekto dokumentacija, 2 pdf formato failai.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovas                                                                                     Dainius Linda

A. Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt