lietuvos kariuomenės 
SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGŲ

KOVINIŲ NARŲ tarnyba

STANDARTINIS KROVININIS KONTEINERIS (20 PĖDŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. spalio       d.

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės ## (TAIP / NE arba TIKSLI REIKŠMĖ) |
| --- | --- | --- |
| ## Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | - Jūrinis konteineris, vieno plaukimo - Ilgis – 6058 mm; plotis – 2438mm; aukštis – 2591mm; - Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre; - Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos; - Konteineris turi būti pritaikytas pastatymui ir eksploatavimui ant lygaus (iki 3 proc. galimas nuožulnumas) smėlingo, dirvonuoto žemės pagrindo; - Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta RAL 7016 arba RAL 7004 spalva arba lygiavertė. |  |
| - Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos |  |  |
|  | Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis: - išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30º C iki + 40º C; - esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros; - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui; - esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s; - esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys). |  |
| ## Keliamoji galia |  |  |
|  | - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 250 kg/m²; - Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m². |  |
| ## Rėmo konstrukcija |  |  |
|  | - Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių; - Prie rėmo, visuose konteinerio kampuose, turi būti privirinti fitingai ( 8 vnt.), skirti konteinerio kėlimui kranu, fiksavimui; - Vienoje konteinerio šoninėje pusėje turi būti numatytos ir rėme išpjautos angos šakiniam krautuvui. Angos išmatavimai: 85x310 mm. Atstumas tarp angų centrų: 900 mm. |  |
| ## Stogo konstrukcija |  |  |
|  | - Stogo danga: gofruotas plieninis lakštas, apie 1,6–2,0 mm storio, padengtas antikorozine danga - Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K; - Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele; - Apdailai lubos iš vidaus turi būti profiliuota skarda. |  |
| ## Sienos |  |  |
|  | - gofruota plieninė skarda, maždaug 1,6–2,0 mm storio; - Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K; - Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele; - Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis. |  |
| ## Durys |  |  |
|  | ## Konteinerio trumpąja siena turi būti įrengtos originalios jūrinio konteinerio durys; ## Durys privalo turėti po vieną užsklendžiamą užraktą; ## Durys turi būti apšiltintos ne mažiau kaip 20mm; ## Apdailai durys iš vidaus turi būti padengtos profiliuota skarda 0,45-0,5mm storio baltos spalvos. |  |
| ## Grindys |  |  |
|  | - Iš išorės grindys turi būti dengtos ne mažiau kaip 0,5 mm storio skarda; - Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K; - Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele; - Iš vidaus grindys turi būti padengtos 28mm. jūrinėmis plokštėmis. |  |
| ## Elektros instaliacija |  |  |
|  | - 2 (dvi) įvadinės/išvadinės rozetės modulio pajungimui, trifazės, IP 65; - Vidinėje sienoje turi būti instaliuota 1 (viena) rozetė su 3 (trimis) lizdais ir 1 (viena) rozetė su 1 (vienu) lizdu, 230 V, 16A, su įžeminimu; - Lubose turi būti sumontuoti liuminescenciniai šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi 36 W galingumo lempos. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis; - Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose; - Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės; - Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, išorinėms lauko rozetėms 32A; - Elektros srovės nuotėkio relė 30mA; - Įžeminimo terminalai: apatinėje rėmo dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje; - Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“); - Visos elektrinės instaliacijos turi būti atliktos laikantis CENELEC standarto IEC 60364 arba lygiaverčio taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo; - 2.5 kw split tipo oro kondicionierius; - 1 vnt. elektrinis radiatorius 1.5-2kW. |  |

_________________________________