UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“

Įmonės kodas 147104754

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-01-06

Statinys ir statinio rūšis: Vandentiekio skirstomieji tinklai Ramygalos g. inv.nr. V-KET-0173 nuo VŠ-176 iki VŠ-181 Panevėžio m. Statinio rekonstravimas. Komisija įvertino statinį ir nustatė, kad reikia atlikti sekančius darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nuo VŠ-176 iki VŠ-181 Ramygalos g. per esamą d-150mm. ketinį vamzdį priverstinio įtraukimo būdu praverti d-160mm plastikinį PE RC vamzdį. | m | ~1580 |
| 2 | VŠ 176, VŠ-233, VŠ-41, VŠ-31, VŠ-92, VŠ-152, VŠ-162, VŠ-212, VŠ-22, VŠ-72, VŠ-132, VŠ-183, VŠ-242, VŠ-42, VŠ-52, VŠ-117,VŠ-163, VŠ-222, VŠ-86, VŠ-82, VŠ-1, VŠ-153, VŠ-205, VŠ-be nr., VŠ-181 demontuoti keičiamus d-150mm vamzdynus, trišakius, keturšakius, sklendes, hidrantus ir kt. fasonines dalis ( kas pažymėta raudona spalva). | vnt. | 61 |
| 3 | VŠ-233, VŠ-41, VŠ-92, VŠ-152, VŠ-212, VŠ-72, VŠ-132, VŠ-183, VŠ-242, VŠ-42, VŠ-52, VŠ-117,VŠ-163, VŠ-222, VŠ-86, VŠ-82, VŠ-153, VŠ-205 sumontuoti naujus trišakius, keturšakius, balnus, sklendes ir kt. fasonines dalis ( kas pažymėta raudona spalva). | vnt. | 40 |
| 4 | VŠ-233, VŠ-41, VŠ-92, VŠ-152, VŠ-212, VŠ-72, VŠ-132, VŠ-183, VŠ-242, VŠ-42, VŠ-52, VŠ-117,VŠ-163, VŠ-222, VŠ-86, VŠ-82, VŠ-153, VŠ-205 prie sumontuotų trišakių, keturšakių, sklendžių, balnų prijungti esamus ir nutiestus vamzdynus. | vnt. | 37 |
| 5 | VŠ-176, VŠ-31, VŠ-52, VŠ-163, VŠ-1, VŠ-181 prijungti nutiestą vamzdį prie esamų keturšakių, trišakių ar sklendžių virinamo adapterio pagalba. | vnt. | 6 |
| 6 | Nuo VŠ-41 iki taško A per esamą d-50mm plieninį vamzdį praverti d-32 PE RC , sumontuoti d-32balną, d-32 sklendę ir prijungti pravertą vamzdį prie sklendės. | m | ~10 |
| 7 | Taške A prijungti pravertą d-32mm vamzdį prie esamo d-50 PE vamzdžio. | vnt. | 1 |
| 8 | VŠ-42, VŠ-52, VŠ-163, VŠ-153 sumontuoti naujus GH | vnt. | 4 |
| 9 | Vykdant darbus užtikrinti vandens tiekimą abonentams |  |  |
| 10 | Kasinėjimų vietose atstatyti dangas. | m2 | Pagal faktą |
| 11 | Atnaujinti Vš g/b žiedų siūles, lipynes ir panaikinti kitus defektus. | vnt. | 24 |

Grįžtamos medžiagos – metalo laužas

Komisija siūlo darbus atlikti 2025m. III-IV ketvirčius