[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc134433521]Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS
STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS
DĖL KARŠTO VANDENS KATILŲ PIRKIMO
 
 
____________ 
(data)
_____________
(vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	/įrašyti/

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	/įrašyti/

	Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/
	/įrašyti/

	Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/
	/įrašyti/

	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/
	/įrašyti/

	Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/
	/įrašyti/

	Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/
	/įrašyti/

	El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/
	/įrašyti/



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

Nuostatos dėl įsipareigojimo atitikti Pirkimo sąlygas
1.1. sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1.1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: http://viesiejipirkimai.lt;
1.1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).


2. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes siūlome šias prekes už nurodytą kainą:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Kaina EUR be PVM
	PVM (21%)
	Iš viso kaina EUR (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5 (3+4)

	1.
	Karšto vandens katilai, 2 vnt.
	
	
	




Bendra pasiūlymo kaina su PVM** __________________ EUR (įrašyti sumą žodžiais).

**kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): /įrašyti, jei taikoma/.

3.  Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir teikiame pasiūlymo formos priedą Nr. 1 „Techninių duomenų lapas“.

4. Teikiame informaciją apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus (Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir juos nurodyti):

Lentelė. Informacija apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas. 
	Eil. Nr.
	Subteikėjo ir/ar kito ūkio subjekto pavadinimas ir statusas 
	Nuoroda į tikslų pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subteikėjo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais
	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei jie vykdys sutartį)
	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą


	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



Lentelė. Informacija apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis.
	Eil. Nr.
	Subteikėjo pavadinimas*
	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	


Pastaba: *Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Lentelė. Informacija apie specialistus ir ekspertus (jeigu taikoma), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.
	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	



5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Dokumentą sudarančių lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip/Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali*

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Pastaba: *pildyti  tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kokia informacija negali būti laikoma konfidencialia


__________________	______________________________	_________________
(pareigų pavadinimas)	(tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašas)	(vardas pavardė)

A.V.


















Pasiūlymo formos priedas Nr. 1
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

1 lentelė. Reikalavimai karšto vandens katilams (toliau – katilams)
	Gamintojas
	/įrašyti/

	Prekės pavadinimas
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalaujami techniniai rodikliai karšto vandens katilams
	Reikalaujamų techninių rodiklių reikšmės
	[bookmark: _Hlk158023966]Siūlomos Prekės rodiklių reikšmės
	Siūlomos Prekės rodiklių reikšmes įrodantys dokumentai

	1. 
	Karšto vandens katilai 
	2 vnt.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Karšto vandens katilo nominali (projektinė) galia 
	ne mažiau kaip 495 kW
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo efektyvumo klasė
	5 (aukščiausia) klasė pagal LST EN 303-5:2012/2021 arba lygiavertė.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Ekologinis projektavimas
	Atitiktis Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/1189 dėl ekologinio projektavimo (Ecodesign) reikalavimams kietojo kuro katilams
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Atitiktis ES nustatytoms teisės normoms
	CE atitikties ženklinimas
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo šilumos gamybos diapazonas
	30-100 proc.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Didžiausia leistina katilo išeinančio vandens temperatūra
	≥90oC
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile
	60-90 oC
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis
	≥3 bar
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo bandomasis slėgis
	≥ 5 bar
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo naudingo veiksmo koeficientas dirbant nominaliu rėžimu
	≥92 proc.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo skleidžiamas triukšmas
	≤ 55 dB
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	CO išmetimo riba
	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus LAND 43 - 2013
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	NOx perskaičiuoti į NO2 esant max 0,5 % azoto kure*
	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus LAND 43 - 2013
	/įrašyti/*
	/įrašyti/

	1. 
	Naudojamas kuras
	Medienos granules:  Ø 6–8 mm, iki 4 skersmenų ilgio, drėgnis iki 10 proc.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo uždegimas
	Automatinis uždegimo įtaisas.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo dūmavamzdinis šilumokaitis
	Ne mažiau kaip trijų eigų, vertikalus šilumokaitis, pagamintas iš katilams tinkamo plieno arba lygiavertis (žr. Techninės specifikacijos 7 skyrių)
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Turbuliatoriai katilo dūmavamzdžiuose.
	
	

	1. 
	Kaitrinių paviršių valymas
	Automatinis katilo kaitrinių paviršių mechaninis valymo įtaisas, veikiantis nestabdant katilo.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Pakura

	Pilnai automatizuota biokuro pakura
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Automatinis katilo pakuros valymo įtaisas.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Degimo kameros antrinio oro žiedai — pagaminti iš ugniai atsparios betono keramikos.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Degimo procesas

	Pilna degimo proceso kontrolė: lambda zondas, dūmų temperatūros matavimas, nustatyto slėgio pakuroje palaikymas.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Degimo proceso palaikymas pagal užduotą vandens temperatūrą, veikiant moduliaciniu režimu
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Valdymo sistema
	Šildymo sistemos kontūro valdymas pagal lauko temperatūrą, temperatūrų kontrolė, savaitinis programavimas.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Galimybė dirbti ir būti valdomam kaskadoje su ne mažiau kaip 2 katilais.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Pagrindinių elektros komponentų (servovariklių, kuro uždegėjo, variklių kontaktorių) darbo valandų stebėjimas ir skaičiavimas.  
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Nuotolinis katilo valdymas, stebėjimas ir priežiūra naudojant kompiuterį, planšetę ar kitą mobilųjį įtaisą.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Galimybė atnaujinti katilo valdiklio programinę įrangą.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Katilo klaidų ir aliarmų siuntimas SMS žinute ir el. paštu.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Valdymas spalvotu liečiamu ekranu, ne mažesniu kaip 4.5".
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo darbo parametrų vizualizacija
	Grafinė katilo darbo parametrų vizualizacija.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Katilo apsaugos
	Apsauga nuo kondensacijos.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Apsauga nuo perkaitimo.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	
	Temperatūros stebėjimas kuro padavimo kanale.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Degimo produktų valymas
	Degimo produktų valymas kietųjų dalelių ciklonu su pelenų talpa ir dūmsiurbe, valdoma dažnio keitiklio pagal nustatytą slėgį pakuroje.
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1. 
	Pelenų šalinimas
	Automatinis pelenų šalinimas iš kūryklos į atskirą, šalia katilo primontuotą, lengvai atjungiamą ir transportuojamą talpą.
	/įrašyti/
	/įrašyti/


*Tiekėjas gali nurodyti deklaruotą gamintojo sertifikate bendrą NOx NO2 ekvivalentu, atitinkantį LAND 432013 reikalavimus.   
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