Konkurso sąlygų 2 priedas

GRANULINIO VANDENS ŠILDYMO KATILO su montavimu

techninė specifikacijA

- Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla numato įsigyti ir įsirengti granulinį vandens šildymo katilą su montavimu.

Granulinio vandens šildymo katilo pristatymo ir montavimo darbų atlikimo terminas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius (bet ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 31 d.) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: P. Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės r., LT – 86343 Kelmės r. Dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo, montavimo darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu šalių papildomu susitarimu. Pardavėjas pateikdamas pasiūlymą privalo numatyti ir įvertinti visas išlaidas (transporto, įrangos montavimo, derinimo ar pan.) bei mokesčius.

- Naujo granulinio vandens šildymo katilo montavimo darbai apims:

  - Seno katilo demontavimą ir utilizaciją;

  - Naujo granulinio vandens šildymo katilo sistemos montavimą, pritaikymą ir prijungimą prie esamos šildymo sistemos;

  - Naujo granulinio vandens šildymo katilo valdymo ir saugos įrangos montavimą;

  - Sistemos hidraulinį bandymą;

  - Medienos granulių bunkerio prijungimą prie naujo granulinio vandens šildymo katilo;

  - Esamos dūmų išmetimo sistemos (su kaminu) pritaikymą prie naujo granulinio vandens šildymo katilo;

  - Naujo granulinio vandens šildymo katilo paleidimo – derinimo ir personalo apmokymo darbus.

- Darbų atlikimo vieta: Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokyklos pastatas, esantis P. Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Pastato unikalus Nr. 5496-1007-4016.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia siūlomų prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus (sertifikatus, deklaracijas ir kt.).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Savybių lentelė:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai katilui ir degikliui (Atitiktis tikrinama pasiūlymo vertinimo metu): |  |
| 1.1 | Vandens šildymo katilas ir degiklis |  |
| 1.2 | Katilo nominali šiluminė galia | Ne mažiau 80 kW |
| 1.3 | Galios diapazonas | 50–80 kW |
| 1.4 | Darbinis (manometrinis) slėgis | Ne mažiau kaip 3 bar. |
| 1.5 | Vandens temperatūra už katilo | Ne mažiau kaip 85 0C |
| 1.6 | Naudingo veiksmo koeficientas (katilui dirbant maksimaliu galingumu) | Ne mažiau kaip 93,0 |
| 1.7 | Traukos katilo kūrykloje palaikymas | Automatinis |
| 1.8 | Kaitrinių paviršių automatinė valymo sistema | Mechaninė arba pneumatinė |
| 1.9 | Iš pakuros pelenų šalinimo sistema | Automatiniu režimu pelenų šalinimas į konteinerį |
| 1.10 | Degiklio užkūrimas | Automatinis |
| 1.11 | Degiklio valymo sistema | Automatinė |
| 1.12 | Degiklio našumo reguliavimo diapazonas | 30÷100 % |
| 1.13 | Automatinis našumo reguliavimas | Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) arba daugiapakopis (ne mažiau 5 pakopų) katilo našumo reguliavimas, priklausomai nuo užsiduotos vandens temperatūros už katilo. |
| 1.14 | Pelenų konteinerio (konteinerių) talpa (katilams dirbant nominaliu apkrovimu) susidariusių pelenų sandėliavimui. | Ne mažiau 50 l |
| 2. | Kiti reikalavimai katilui ir degikliui (Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)) |  |
| 2.1 | Granulinio vandens šildymo katilui su degikliais taikomas garantinis terminas | Ne mažiau 5 metai |
| 2.2 | Tiekėjas privalo užtikrinti katilo ir jo priklausinių garantinį aptarnavimą | Ne mažiau 5 metai |
| 2.3 | Naujas granulinis vandens šildymo katilas privalo atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-208 redakcija) patvirtintas Katilinių įrenginių įrengimo taisykles. | Turi būti |
| 2.4 | Papildoma katilo komplektacija, pagal gamyklos gamintojos reikalavimus | Katilo recirkuliacinis siurblys, temperatūros jutikliai, apsauginiai vožtuvai. |
| 2.5 | Valymo periodiškumas rankiniu būdu nutraukus degiklio darbą. | Ne daugiau kaip 1 kartą per savaitę |
| 2.6 | Prekės pristatymo ir sumontavimo terminas ne ilgiau kaip per 2 mėn. | Turi būti |
| 2.7 | Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.4.4.4 p. p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji (ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Su prekėmis pateikiama laisvos formos gamintojo ar tiekėjo deklaracija. |
| 2.8 | Katilas turi atitikti LST EN 303-5:2021 reikalavimus arba lygiavertį. Emisijos ir ekonomiškumo klasė 5 (visame našumo diapazone) | Turi būti pateikiamas nepriklausomos laboratorijos bandymų protokolas |
| 2.9 | Degiklio techninio aptarnavimo reikalavimai | Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant |
| 2.10 | Turi būti galimybė katilo darbo būsenos nustatymui nuskaityti signalus iš katilo ir granulių degiklio valdiklių. | Dirba/nedirba/avarija (išsijungus, paveikus technologinei apsaugai) Diskretiniai signalai (reliniai) |