Konkurso sąlygų priedas Nr. 1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI : KOMPRESORIŲ SISTEMA KOMPLEKTUOJAMA SU IŠMANIA VALDYMO SISTEMA (BLOKU)

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ar brošiūras* su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. *netaikoma garantijai

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu  dėl teisės tiekti šią siūlomą įrangą ir atlikti jos garantinį techninį aptarnavimą, su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

- Maitinimas: 400 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kur______ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Kompresorių sistema komplektuojama su išmania valdymo sistema (bloku): |  |  |  |
| 1.1 Kompresoriaus (-ių) sistema klinikiniams baziniams įrenginiams ir simuliatoriams, 2 vnt. |  |  |  |
| 1.1.1 | Vienu metu palaikomų dirbančių klinikinių bazinių įrenginių/simuliatorių skaičius | ne mažiau kaip 70 vnt. |  |
| 1.1.2 | Prijungiamų klinikinių bazinių įrenginių/simuliatorių skaičius | ne mažiau kaip 115 vnt. |  |
| 1.1.3 | Galia | ne daugiau kaip 25 kW |  |
| 1.1.4 | Tiekiamo slėgio diapazonas | ne siauresnėse ribose kaip nuo 6 bar iki 8 bar |  |
| 1.1.5 | Oro tiekimo srautas prie 5 bar | ne mažiau kaip 2800 l/min |  |
| 1.1.6 | Suspausto oro talpa | ne mažiau kaip: 500 l |  |
| 1.1.7 | Triukšmo lygis | ne daugiau kaip 95 dB(A) |  |
| 1.1.8 | Suspausto oro džiovintuvas | Būtina |  |
| 1.1.9 | Išorinis ekranas nustatymams atlikti | Būtina |  |
| 1.1.10 | Klasifikacija | Medicinos įrenginys ne žemesnė kaip II a klasė |  |
| 1.1.11 | Garantija | ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje..

Žalieji reikalavimai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 1.1.11 p. nustatytas reikalavimas, kad kompresorių sistemai būtų suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktį, nes ilgesnis garantinis laikotarpis prisideda prie gaminio ilgaamžiškumo, mažina poreikį jį keisti nauju, skatina efektyvesnį išteklių naudojimą ir atliekų susidarymo mažinimą. | Papildomi dokumentai nereikalaujami. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūlomai kompresorių sistemai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis laikomas tiekėjo sutartiniu įsipareigojimu.. Atitinka / Neatitinka (Tiekėjas turi tinkamą pažymėti) |
| 2. | Techninės specifikacijos 1.1.7 p. nustatytas reikalavimas, kad kompresorių sistemos triukšmo lygis būtų ne didesnis kaip 95 dB(A), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo Tvarkos aprašo 4.4.4.3 papunktį, nes mažesnė triukšmo emisija eksploatacijos metu mažina neigiamą poveikį aplinkai bei darbo aplinkai ir prisideda prie aplinkos taršos triukšmu mažinimo. | Papildomi dokumentai nereikalaujami. Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal tiekėjo pasiūlyme pateiktus techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus. Atitinka / Neatitinka (Tiekėjas turi tinkamą pažymėti |