# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 48 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras / Funkcija | Reikalaujami techniniai rodikliai ir savybės | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildyti ir nurodyti tikslią specifikaciją, taip pat kartu su pasiūlymu pateikti oficialius siūlomos įrangos gamyklinius techninius aprašymus (angl. Datasheet / Spec Sheet), vartotojo vadovus arba nuorodas į oficialų gamintojo tinklalapį, kurie patvirtintų atitiktį keliamiems reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Galia ir topologija | Nominali įrenginio galia turi būti ne mažesnė kaip 3000 VA / 3000 W. Išėjimo galios koeficientas (Power Factor) turi būti lygus 1.0 (PF=1.0). Topologija: Line-Interactive (arba pranašesnė) su gryna sinusoidine išėjimo įtampa baterijos režime (Pure Sine Wave) arba lygiavertė. |  |
| 3. | Konstrukcija ir montavimas | Korpusas pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių IT spintą (Rackmount). Maksimalus aukštis spintoje – ne daugiau kaip 2U. Komplekte privalo būti visi montavimo bėgeliai (Rail kit) ir atramos pastatymui vertikaliai (Tower) arba lygiavertis sprendimas. |  |
| 4. | Energetinis efektyvumas (aplinkosauginiai reikalavimai) | Turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Patvirtinant į atitiktį keliamiems reikalavimams, gali būti pateikiami Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai. |  |
| 5. | Baterijų valdymo sistema | Įrenginyje privalo būti įdiegtas išmanusis ciklinis baterijų įkrovimo algoritmas, siekiant apsaugoti baterijas nuo terminio pažeidimo ir korozijos, arba lygiavertis funkcionalumas |  |
| 6. | Energijos apskaita (Metering) | UPS privalo užtikrinti suvartojamos elektros energijos (kWh) ir momentinės galios (W) matavimą bei apskaitą atskirų valdomų lizdų grupių lygmeniu (Managed Outlet Groups), o ne tik bendrai visam įrenginiui. Paties individualaus įrenginio lygmeniu šiai funkcijai jokie papildomi aktyvavimo mokesčiai negali būti taikomi. |  |
| 7. | Lizdų grupės ir valdymas | Įrenginio gale turi būti ne mažiau kaip 8 x IEC C13 ir 2 x IEC C19 išvadai. Išvadų lizdai privalo būti padalinti į bent 2 atskirai programuojamas ir nuotoliniu būdu valdomas lizdų grupes, užtikrinant galimybę automatiškai atjungti mažiau svarbius įrenginius. |  |
| 8. | Kibernetinis saugumas | UPS įrenginio korpuso galinėje dalyje privalo būti integruotas specializuotas vidinis lizdas (angl. SmartSlot / Minislot ar lygiavertis papildomų valdymo plokščių plėtimo lizdas), skirtas nuotolinio valdymo tinklo kortos įdiegimui ateityje. Įrenginio gamyklinė architektūra privalo palaikyti gamintojo asortimente esančias pasirenkamas tinklo valdymo plokštes, kurios užtikrina nuotolinį įrenginio valdymą bei stebėjimą per IP tinklą, palaiko SNMP (v1, v2c ir saugų v3), HTTP/HTTPS protokolus, privalo turėti atitikties sertifikatus pagal UL 2900-1 ir IEC 62443-4-2 (arba lygiaverčius) kibernetinio saugumo standartus. |  |
| 9. | Baterijų talpos plėtimas | Įrenginio galinėje dalyje privalo būti gamyklinė jungtis, skirta išorinių papildomų baterijų modulių prijungimui, užtikrinant galimybę ateityje padidinti autonominio darbo laiką (palaikymas ne mažiau kaip iki 4 papildomų modulių) arba lygiavertis sprendimas. |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis | Minimalus gamyklinės garantijos laikotarpis įrenginio elektroninei daliai privalo būti ne mažesnis kaip 36 mėnesiai (3 metai). Minimalus gamyklinės garantijos laikotarpis vidinėms įrenginio baterijoms privalo būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai (2 metai) |  |

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (48 vnt.) turi būti pristatyti per 20 (dvidešimt) darbo dienų į Lietuvos teismus pagal žemiau pateiktą sąrašą:

| Teismas | Adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Alytaus apylinkės teismas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, 62503 Alytus | 4 |
| Kauno apygardos teismas | A. Mickevičiaus g. 18, 44312 Kaunas | 8 |
| Klaipėdos apygardos teismas | Herkaus Manto g. 26, 92131 Klaipėda | 2 |
| Klaipėdos apylinkės teismas | S. Daukanto g. 8, 92129 Klaipėda | 2 |
| Lietuvos apeliacinis teismas | Gedimino pr. 40, 01503 Vilnius | 1 |
| Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius | 1 |
| Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius | 2 |
| Marijampolės apylinkės teismas | Kauno g. 8, 68505 Marijampolė | 3 |
| Panevėžio apygardos teismas | Elektros g. 9, 35175 Panevėžys | 2 |
| Panevėžio apylinkės teismas | Laisvės al. 17, 35200 Panevėžys | 5 |
| Regionų administracinis teismas | Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius | 3 |
| Šiaulių apylinkės teismas | Algirdo Juliaus Greimo g. 77, 77165, Šiauliai | 2 |
| Tauragės apylinkės teismas | Stoties g. 25A, 72303 Tauragė | 4 |
| Telšių apylinkės teismas | V. Kudirkos g. 4A, Mažeikiai | 2 |
| Vilniaus apygardos teismas | Vasario 16-osios g. 1, 01503, Vilnius | 1 |
| Vilniaus regiono apylinkės teismas | Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius | 6 |