TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


1. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 48 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras / Funkcija
	Reikalaujami techniniai rodikliai ir savybės
	Tiekėjo siūlomi parametrai (pildyti ir nurodyti tikslią specifikaciją, taip pat kartu su pasiūlymu pateikti oficialius siūlomos įrangos gamyklinius techninius aprašymus (angl. Datasheet / Spec Sheet), vartotojo vadovus arba nuorodas į oficialų gamintojo tinklalapį, kurie patvirtintų atitiktį keliamiems reikalavimams)

	1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
	

	2.
	Galia ir topologija
	Nominali įrenginio galia turi būti ne mažesnė kaip 3000 VA / 3000 W. Išėjimo galios koeficientas (Power Factor) turi būti lygus 1.0 (PF=1.0). Topologija: Line-Interactive (arba pranašesnė) su gryna sinusoidine išėjimo įtampa baterijos režime (Pure Sine Wave) arba lygiavertė.
	 

	3.
	Konstrukcija ir montavimas
	Korpusas pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių IT spintą (Rackmount). Maksimalus aukštis spintoje – ne daugiau kaip 2U. Komplekte privalo būti visi montavimo bėgeliai (Rail kit) ir atramos pastatymui vertikaliai (Tower) arba lygiavertis sprendimas.
	 

	4.
	Energetinis efektyvumas
(aplinkosauginiai reikalavimai)
	Turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
Patvirtinant į atitiktį keliamiems reikalavimams, gali būti pateikiami Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai.
	 

	5.
	Baterijų valdymo sistema
	Įrenginyje privalo būti įdiegtas išmanusis ciklinis baterijų įkrovimo algoritmas, siekiant apsaugoti baterijas nuo terminio pažeidimo ir korozijos, arba lygiavertis funkcionalumas
	 

	6.
	Energijos apskaita (Metering)
	UPS privalo užtikrinti suvartojamos elektros energijos (kWh) ir momentinės galios (W) matavimą bei apskaitą atskirų valdomų lizdų grupių lygmeniu (Managed Outlet Groups), o ne tik bendrai visam įrenginiui. Paties individualaus įrenginio lygmeniu šiai funkcijai jokie papildomi aktyvavimo mokesčiai negali būti taikomi.
	 

	7.
	Lizdų grupės ir valdymas
	Įrenginio gale turi būti ne mažiau kaip 8 x IEC C13 ir 2 x IEC C19 išvadai. Išvadų lizdai privalo būti padalinti į bent 2 atskirai programuojamas ir nuotoliniu būdu valdomas lizdų grupes, užtikrinant galimybę automatiškai atjungti mažiau svarbius įrenginius.
	 

	8.
	Kibernetinis saugumas
	UPS įrenginio korpuso galinėje dalyje privalo būti integruotas specializuotas vidinis lizdas (angl. SmartSlot / Minislot ar lygiavertis papildomų valdymo plokščių plėtimo lizdas), skirtas nuotolinio valdymo tinklo kortos įdiegimui ateityje. Įrenginio gamyklinė architektūra privalo palaikyti gamintojo asortimente esančias pasirenkamas tinklo valdymo plokštes, kurios užtikrina nuotolinį įrenginio valdymą bei stebėjimą per IP tinklą, palaiko SNMP (v1, v2c ir saugų v3), HTTP/HTTPS protokolus, privalo turėti atitikties sertifikatus pagal UL 2900-1 ir IEC 62443-4-2 (arba lygiaverčius) kibernetinio saugumo standartus.
	 

	9.
	Baterijų talpos plėtimas
	Įrenginio galinėje dalyje privalo būti gamyklinė jungtis, skirta išorinių papildomų baterijų modulių prijungimui, užtikrinant galimybę ateityje padidinti autonominio darbo laiką (palaikymas ne mažiau kaip iki 4 papildomų modulių) arba lygiavertis sprendimas.
	 

	10.
	Garantinis laikotarpis
	Minimalus gamyklinės garantijos laikotarpis įrenginio elektroninei daliai privalo būti ne mažesnis kaip 36 mėnesiai (3 metai). Minimalus gamyklinės garantijos laikotarpis vidinėms įrenginio baterijoms privalo būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai (2 metai)
	 



Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (48 vnt.) turi būti pristatyti per 20 (dvidešimt) darbo dienų į Lietuvos teismus pagal žemiau pateiktą sąrašą:

	Teismas
	Adresas
	Kiekis

	Alytaus apylinkės teismas
	S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, 62503 Alytus
	4

	Kauno apygardos teismas
	A. Mickevičiaus g. 18, 44312 Kaunas
	8

	Klaipėdos apygardos teismas
	Herkaus Manto g. 26, 92131 Klaipėda
	2

	Klaipėdos apylinkės teismas
	S. Daukanto g. 8, 92129 Klaipėda
	2

	Lietuvos apeliacinis teismas
	Gedimino pr. 40, 01503 Vilnius
	1

	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
	Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius
	1

	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
	Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius
	2

	Marijampolės apylinkės teismas
	Kauno g. 8, 68505 Marijampolė
	3

	Panevėžio apygardos teismas
	Elektros g. 9, 35175 Panevėžys
	2

	Panevėžio apylinkės teismas
	Laisvės al. 17, 35200 Panevėžys
	5

	Regionų administracinis teismas
	Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius
	3

	Šiaulių apylinkės teismas
	Algirdo Juliaus Greimo g. 77, 77165, Šiauliai
	2

	Tauragės apylinkės teismas
	Stoties g. 25A, 72303 Tauragė
	4

	Telšių apylinkės teismas
	V. Kudirkos g. 4A, Mažeikiai
	2

	Vilniaus apygardos teismas
	Vasario 16-osios g. 1, 01503, Vilnius
	1

	Vilniaus regiono apylinkės teismas
	Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius
	6




