Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas

DYZELINIŲ-ELEKTRINIŲ GENERATORIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – Paslaugų pirkėjas) perka dyzelinių-elektrinių generatorių techninės priežiūros, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos).

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų pavadinimai ir jų kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Paslaugos teikėjas paskiria atsakingą asmenį už darbų organizavimą, kokybę bei kontrolę ir savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis.

  - Paslaugos teikėjas užtikrina nepriekaištingą įrangos veikimą, garantuojant energijos tiekimą, nutrūkus tiekimui iš elektros energijos tiekimo tinklo.

  - Paslaugos teikėjas vykdo operatyvinius įrangos perjungimo, pajungimo, stabdymo - paleidimo darbus teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Paslaugos teikėjas veda įrangos priežiūros žurnalą ir jame fiksuoja įvykius, susijusius su generatoriaus technine priežiūra (gedimai, veikimo parametrų kontrolė, techninis aptarnavimas, atliktas remontas, pakeistos detalės).

  - Į techninės priežiūros paslaugų apimtis įskaičiuotas įrenginių reguliarus aptarnavimas 4 kartus per metus, atliekant techninės priežiūros paslaugas pagal generatorių gamintojo rekomendacijas, nustatytas techniniuose dokumentuose. Atliekant Techninės priežiūros paslaugas, patikrinus kuro sistemos sandarumą, papildyti kuro baką paslaugų pirkėjo įsigytu kuru.

  - Į techninio aptarnavimo paslaugų apimtis įskaičiuotas įrenginių reguliarus aptarnavimas 1 kartą per metus, atliekant techninio aptarnavimo paslaugas pagal generatorių gamintojo rekomendacijas, nustatytas techniniuose dokumentuose. Vieną kartą per metus pakeisti paslaugų pirkėjo įsigytu žieminiu arba vasariniu (antros klasės) dyzeliniu kuru (priklausomai nuo metų laiko).

  - Remonto paslaugos bus teikiamos generatorių techninės priežiūros ir techninio aptarnavimo metu nustačius gedimus, detalių nusidėvėjimą ir/ar pagal Paslaugų pirkėjo pranešimą/iškvietimą el. paštu, nurodytu Sutarties 2.2 papunktyje, apie gedimą ar poreikį remonto paslaugų atlikimui. Atlikus remontą, generatorius turi būti pilnai paruoštas darbui, įskaitant variklio suderinimą, reguliavimą, kuro sistemos, dujų išmetimo, aušinimo bei elektros instaliacijos sureguliavimą.

  - Paslaugų teikėjas, gavęs Paslaugų pirkėjo pranešimą/ iškvietimą atlikti remonto paslaugas, privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną patvirtinti el. laiško gavimą ir ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo atlikti remonto paslaugas. Jeigu Paslaugų teikėjas per nurodytą laiką negali įvykdyti įsipareigojimų, tokiu atveju Paslaugų atlikimo laikas gali būti pratęstas, informavus Paslaugų pirkėją el. paštu, nurodant vėlavimo priežastį.

  - Detalės, naudojamos generatorių remontui, turi būti originalios. Jeigu rinkoje originalių detalių nebėra, Paslaugų teikėjas pakeičia reikalingą detalę lygiaverte originaliai.

  - Paslaugų teikėjas į paslaugų teikimo vietą atvyksta bei paslaugų atlikimui reikalingas medžiagas pristato savo transportu.

  - Esant generatoriaus valdymo skydo vidinės programinės įrangos sutrikimams, diagnostikai atlikti Paslaugų teikėjas prisijungia prie valdiklio, naudojant diagnostikos įrangą ir nustatytos programos peržiūrą.

  - Paslaugų teikėjas instruktuoja Paslaugų pirkėjo atsakingus darbuotojus apie tinkamą įrenginių eksploatavimą.

  - Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos normų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas bei likviduojant avarijas perkančiosios organizacijos teritorijoje.

  - Techninės priežiūros, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos bus teikiamos, dalyvaujant Paslaugų pirkėjo paskirtam atsakingam asmeniui.

2. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS, JŲ PERIODIŠKUMAS

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Techninė priežiūra |  |
| 1. | Patikrinti variklio tepalo lygį | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 2. | Patikrinti aušinimo skysčio lygį ir darbo temperatūrą | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 3. | Patikrinti oro sistemos sandarumą | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 4. | Patikrinti išmetimo sistemos sandarumą ir pralaidumą | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 5. | Generatoriaus testavimas | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 6. | Patikrinti kuro sistemos sandarumą | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 7. | Akumuliatorių įkrovimo matavimas | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 8. | Patikrinti akumuliatorių įkroviklį | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 9. | Patikrinti tepimo sistemos sandarumą ir slėgį | 4 kartų per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 10 | Patikrinti oro pratekėjimą pro radiatorių | 4 kartų per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 11. | Patikrinti jungiamąsias žarnas ir sujungimus | 4 kartų per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 12. | Valdiklio duomenų vizualinis patikrinimas | 4 kartų per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 13. | Elektrinių parametrų matavimas | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 14. | Privalomai tikrinti įrangos paruoštumą rezerviniam išsijungimui. | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 15. | Patikrinti apsaugos aparatus ir kontaktinius sujungimus, elektros kabelių prijungimo vietose. | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 16. | Elektroninio automatinio rezervo įvado (komplekte su dyzeliniu generatoriumi) testavimas. | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius)) |
| 17. | Patikrinti diržų būklę ir įtempimą | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 18. | Patikrinti aušinimo skysčio ir tepalo pašildymo įrenginius | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
| 19. | Atlikti įrangos bandymus tuščiąja eiga suderinus laiką su Paslaugų pirkėjo atstovu | 4 kartus per 1 metus (1 kartą per 3 mėnesius) |
|  | Techninis aptarnavimas |  |
| 20. | Keisti tepalą | 1 kartą per 1 metus arba kas 200 generatoriaus darbo valandų (priklausomai nuo to, kas pirmiau sueis) |
| 21. | Keisti tepalo filtrus | Keičiant tepalus (1 kartą per 1 metus) |
| 22. | Keisti ventiliatoriaus diržus | 1 kartą per 1 metus |
| 23. | Keisti aušinimo skystį | 1 kartą per 1 metus |
| 24. | Pakeisti oro filtrus | 1 kartą per 1 metus |
| 25. | Pakeisti kuro filtrus | 1 kartą per 1 metus |
| 26. | Pakeisti kurą (priklausomai nuo sezono) | 1 kartą per 1 metus |
| 27. | Pakeisti akumuliatorius | 1 kartą per 1 metus |
| 28. | Elektros energijos atjungimas iš abiejų elektros šaltinių pastato elektros skydinės įvaduose (rankiniu būdu). Atjungimas derinamas su Paslaugų pirkėjo atstovu. Patikros rezultatai užrašomi į žurnalą | 1 kartą per 1 metus. |
| 29. | Atlikti įrangos bandymus, imituojant elektros energijos dingimą iš elektros energijos tiekėjo, šių bandymų metu Paslaugos teikėjas skiria įrangą aptarnaujančius darbuotojus stebėti bandymų eigą ir šalinti galimus nesklandumus (bandymų laikas derinamas ne anksčiau nei prieš 30 kalendorinių dienų iki bandymų, o bandymų rezultatai fiksuojami ir pateikiami Paslaugų pirkėjui ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas po bandymų vykdymo). | 1 kartą per 1 metus. |

3. EKSPLOATUOJAMŲ Dyzelinių-elektrinių GENERATORIŲ SĄRAŠAS LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PADALINIUOSE, JŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ KIEKIAI BEI  PRELIMINARIOS REMONTO  PASLAUGŲ VALANDOS

|  | Vieta | Kiekis vnt | Gamintojas | Modelis | Galingumas Kw | Gamybos metai | Techninės priežiūros paslaugos (kiekis per 36 mėn.) | Techninio aptarnavimo paslaugos (kiekis per 36 mėn.) | Remonto paslaugų valandos (preliminarus kiekis per 36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Alytaus kalėjimas Ulonų g. 8A, LT-62505 Alytus | 1 | GRUPEL | G0087BDGRCA5T4000B | 70 | 2023.05. | 12 kartų Sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  |  | 1 | KJ POWER GENERATOR | 5KJA110ASB | 80 | 2022.11. | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  |  | 1 | ALTAS Jenerator | AJ-ELLA 250 | 200 | 2021 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | 2 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompetencijų ugdymo valdyba Antavilių g. 27A, Antaviliai | 1 | CAT | Caterpillar SR4, serijos Nr. CEA00498 | 365 | 2003 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
| 3. | Vilniaus kalėjimas Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius | 1 | SPARK ENERGY S.P.A | TORINO 4.U Serijos Nr. G03895 | 80 | 2001 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | 3 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kauno kalėjimas Technikos g. 34, LT-51334 Kaunas; | 1 | Mecc alte SpA | ECO34-1LN | 125 | 2003/02 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas | 1 |  | ГСФ-100M | 125 | 1989 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | 4 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Marijampolės kalėjimas Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė | 1 | PEZAL Generators | PDE101RST3-3 | 80 | 2021.04.21 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  |  | 1 |  | PDE120RS-125 | 100 | 2020.10.28 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  |  | 1 |  | PDE200RST3-3 | 160 | 2021.04.21 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | 5 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panevėžio kalėjimas P. Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys | 1 | ETT Generator | Diesel Engine Mod. R6105ZD | 84 | 2020.07. | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 10 val. |
|  | 6 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pravieniškių 1 kalėjimas Šv. Florijono g. 9, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r. | 2 | ETT Generator | ETT-200E | 160 | 2021-11-04 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | Pašulių g. 20, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r. | 1 | ARKEN | ARK-P 75 N5 ARK 224F | 60,4 | 2023-05-22 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | Pravieniškių g. 5, Pravieniškių LT-56369 Kaišiadorių r. | 1 | Generga | TD100PA | 103 | 2017 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
| 8. | Pravieniškių 2 kalėjimas Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., LT-56371 Kaišiadorių r. | 1 | Emsa Diesel engine | L-4-3, 850 | 45 | 2012 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  |  | 1 | Himoinsa | HIW-040STKVA 1500/G „CE“ | 32 | 2005.03.14 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | Pravieniškių g. 10, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r. | 1 | ELLA Diesel | E4105ZD1 | 60 | 2020 | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 6 val. |
|  | 7 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Šiaulių kalėjimas Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai | 1 | ETT generator | R6105IZLD ETT-150E | 132 | 2020.02. | 12 kartų sutarties galiojimo laikotarpiu | 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu | 10 val. |

Formuojama atsižvelgiant į laimėtas pirkimo objekto dalis