TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO 
ŠILUMOS SIURBLIAI IR JŲ MONTAVIMAS
VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
(versija 2026-07-15 MVP SA BE EBVPD)

[bookmark: _Toc126333928][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA
1.1. Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8-46) 452545, faksas (8-46) 472005 (toliau – Perkančioji organizacija) atlieka BĮ Priekulės meno ir kultūros centro pavedimu viešojo pirkimo „PL-133/2026, Šilumos siurbliai ir jų montavimas“ (toliau – pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. 
1.2. Sutartis pasirašys BĮ Priekulės meno ir kultūros centras. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes: CPO LT centralizuotų pirkimų katalogas nesiūlo prekių, kurias ketinama įsigyti šiuo Pirkimu.
1.4.  PO nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti: Techninėje specifikacijoje, sutarties vykdymo sąlygose. 
1.7. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.8. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
1.9. PO vardu pirkimo procedūras vykdo ir pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja pirkimo organizatorius: Jurgita Grikšienė, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė, tel. +370 626 11040, el. paštas: jurgita.griksiene@klaipedos-r.lt. 
1.10.  Dėl pirkimo objekto konsultuoja Lina Balčiauskienė, Priekulės meno ir kultūros centro prekių ir paslaugų specialistė, mob. +370 67842266, el. p. linabalciauskiene@gmail.com. 

[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc126333929]II SKYRIUS
 PIRKIMO OBJEKTAS
2.1 PO numato įsigyti Šilumos siurbliai ir jų montavimas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“.
2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes pirkimas supaprastintas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“. PO sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, jei Pirkimas skaidomas į dalis. 
2.3 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

[bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Toc126333930][bookmark: _Ref39740354]III SKYRIUS
SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA
3.1. PO nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. PO Darbų pirkimo atveju neorganizuos Objekto apžiūros. 

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc126333931]IV SKYRIUS
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
4.1. PO netikrina tiekėjų ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo. PO nenustato reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai. PO nereikalauja, kad tiekėjas laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos ir (arba) kokybės vadybos sistemos standartų.
4.2. PO neprašo teikti Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (EBVPD). 
4.3. Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas PO įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.
[bookmark: _Toc126333932]V SKYRIUS
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU
5.1. Netaikomi. 

[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc126333933]VI SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede  ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti; 
6.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.5.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.6. kitus pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus. 
[bookmark: _Hlk187825221]6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai; 
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti). 
6.2.3. CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba, tačiau tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai (pvz., prekės gamintojo dokumentai, kvalifikaciją įrodantys dokumentai ar kt.) gali būti parengti ir anglų, rusų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių, anglų, rusų), turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. PO turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, PO reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
6.4. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258][bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc126333936]
VII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
7.1. PO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, jei Pirkimas skaidomas į dalis. 
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.  Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių. 
7.3. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937]
VIII SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS
8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.
8.2. Darbų pirkimo atveju pirkimo laimėtojas turės iki sutarties pasirašymo pateikti detalizuotas lokalines darbų sąmatas, kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka Sutartyje numatytą Darbų kainą. Pirkimo laimėtojas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus Darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu pirkimo laimėtojas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, pirkimo laimėtojas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.

[bookmark: _Toc126333938]IX SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS
[bookmark: _Toc126333939]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc126333940]Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas (PO turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą) 
	nurodytas skelbime 

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	2 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos

	4. 
	PO pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	1 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos

	5.
	Pasiūlymo galiojimo terminas
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 

	6.
	PO pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos

	7.
	PO negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas 




Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pateikiama/pridedama CVP IS atskiru failu. 


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

	[bookmark: _Hlk141182411]Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI ŠILUMOS SIURBLIAI IR JŲ MONTAVIMAS



(Data)
(Sudarymo vieta)


	

	I.
	Tiekėjo pavadinimas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]
	 [pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo adresas
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]
	[pildo tiekėjas]

	
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	[pildo tiekėjas]

	
	Telefono numeris
	[pildo tiekėjas]

	
	El. pašto adresas
	[pildo tiekėjas]

	
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės
	[pildo tiekėjas, jei yra]
[nepildyti, jei nėra]

	
	
	
	
	

	II.
	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	III.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: 

[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos 
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	IV.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: 
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos 
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	
	
	
	
	

	V.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	______
	______

	
	1. [įrašyti vardas ir pavardė]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	__

	
	.....
	
	
	



Pastabos:
Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	 

	1.  
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
 
Pastaba:
· VPĮ 46 straipsnio 21 dalis yra taikoma tik tiekėjui, kai jis yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys. Taigi, fiziniam asmeniui, kai jis vykdo veiklą, pavyzdžiui, turėdamas verslo liudijimą, šis pašalinimo pagrindas nėra taikomas;
· Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, dėl šio pašalinimo pagrindo – tikrinami  (žr. VPĮ 49 str. 4 d.);
· Dėl subtiekėjų tikrinimo galioja VPĮ 88 str. 5 d. įtvirtinta taisyklė, suteikianti teisę perkančiajai organizacijai patikrinti, ar nėra VPĮ 46 str. nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu perkančioji organizacija nusprendė, kad subtiekėjų pašalinimo pagrindų netikrins ir tai numatė pirkimo dokumentuose, tokiu atveju net ir jiems egzistuojant, nėra pagrindo uždrausti šiems subtiekėjams dalyvauti viešajame pirkime.
 
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis
 
 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. 
 
Užtenka tiekėjo patvirtinimo. Tiekėjas turi nurodyti (patvirtinti):
 
Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose:
 
□ Taip 
□  Ne (jei tiekėjui šis reikalavimas (pašalinimo pagrindas) yra netaikomas, tiekėjai žymi „Ne“)





Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis:
(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
(ii) Pirkimo sąlygose; 
(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus. 
3. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad 
(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
(ii) siūloma Prekė/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka PO Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome: 

	Eil. Nr.
	Prekės/Paslaugos/Darbo aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis 
	1 vnt. kaina (EUR be PVM)
	Viso kiekio kaina (EUR be PVM)

	A
	B
	C
	D
	E
	F=E*D

	1
	Šilumos siurblys su integruota vandens talpa 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	2
	Šilumos siurblys sieninis / be integruotos talpos
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	3
	Akumuliacinė talpa
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	4
	Šildymo kolektorius ir pamaišymo mazgas
	Kompl.
	3
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	5
	Patalpos termostatas su Wi-Fi ir valdymo aplikacija (App)
	Vnt.
	3
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	6
	Elektros maitinimo įrengimo ir prijungimo darbai
	Kompl.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	7
	Esamos įrangos demontavimas ir sutvarkymas
	Kompl.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	8
	Įrangos montavimas, paleidimas ir bandymai
	Kompl.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	9
	Užsakovo darbuotojų mokymai
	Kompl.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
(E1+E2+E3+E4+E5)
	Įrašyti skaičius


	PVM
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM

	Įrašyti skaičius
x,xx




Pastabos: 
· Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka PO pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati PO).
· Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.


Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:



	Nr.
	Parametras
	Minimalūs reikalavimai 
	

	1. 
	Šilumos siurblys su integruota vandens talpa (1 vnt.)
	Pilnas modelio pavadinimas gamintojas, serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	1.1
	Tipas
	Oras-vanduo, Split tipo (išorinis blokas + vidinė talpykla-stotelė) arba lygiavertis
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.2
	Maitinimo šaltinis
	380–415 V / 3 Ph / 50 Hz
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.3
	Šildymo galia* (A7/W35)

*Šildymo galios reikšmės turi būti deklaruotos nurodytomis bandymo sąlygomis pagal LST EN 14511 arba lygiavertį standartą.
	Ne mažiau kaip 16.0 kW
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.4
	Naudingumo koeficientas (COP) (A7/W35)
	Ne mažiau kaip 4.50 
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.5
	Šildymo galia* 
(A-7/W35)

*Šildymo galios reikšmės turi būti deklaruotos nurodytomis bandymo sąlygomis pagal LST EN 14511 arba lygiavertį standartą.
	Ne mažiau kaip 13.3 kW
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.6
	Nominalioji vėsinimo galia (A35/W18)
	Ne mažiau kaip 14.9 kW
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.7
	Energinio efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip A+++ (tiekiant 35 °C) ir A++ (tiekiant 55 °C)
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.8
	Šaltnešis (šaldymo agentas)
	Šaltnešis turi būti tinkamas siūlomam šilumos siurbliui, numatytas įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje ir atitikti galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.9
	Kompresoriaus tipas
	Inverterinis kompresorius su moduliuojama šildymo galia, užtikrinantis automatinį galios reguliavimą pagal šildymo sistemos poreikį.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.10
	Integruota karšto vandens talpa
	Ne mažesnė nei 240 litrų (nerūdijančio plieno arba emaliuota su apsauginiu anodu)
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.11
	Darbinės lauko temperatūros ribos
	Šildymo režime: nuo -25 °C iki +35 °C; Karšto vandens ruošime: nuo -25 °C iki +43 °C
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.12
	Maksimali tiekiamo vandens temperatūra
	Ne žemesnė kaip +65 °C
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.13
	Integruotas papildomas elektrinis šildytuvas 
	Nuo 3 kW iki 9 kW (trifazis)
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	1.14
	Integruoti komponentai vidiniame bloke
	Inverterinis cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas (ne mažiau 8 l), srauto jungiklis, apsauginis vožtuvas (ne mažiau 3 bar), manometras, orlaidė
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2. 
	Šilumos siurblys sieninis / be integruotos talpos (1 vnt.)
	Pilnas modelio pavadinimas gamintojas, serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	2.1
	Tipas
	Oras-vanduo, Split tipo (išorinis blokas + sieninis vidinis hidroblokas) arba lygiavertis
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2.2
	Maitinimo šaltinis
	380–415 V / 3 Ph / 50 Hz
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2.3
	Šildymo galia* (A7/W35)
* Šildymo galios reikšmės turi būti deklaruotos nurodytomis bandymo sąlygomis pagal LST EN 14511 arba lygiavertį standartą.

	Ne mažiau kaip 16.0 kW
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2.4
	Naudingumo koeficientas (COP) (A7/W35)
	Ne mažiau kaip 4.50
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2.5
	Energinio efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip A+++ (priimant 35 °C vandens temp.)
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2.6
	Šaltnešis (šaldymo agentas)
	Šaltnešis turi būti tinkamas siūlomam šilumos siurbliui, numatytas įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje ir atitikti galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2.7
	Darbinės lauko temperatūros ribos
	Šildymui: nuo -25 °C iki +35 °C
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2.8
	Integruotas elektrinis tenas
	Nuo 3 kW iki 9 kW (trifazis)
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	2.9
	Kaskadinio valdymo palaikymas
	Šilumos siurblys turi būti suderinamas su pirmuoju šilumos siurbliu ir užtikrinti bendrą automatinį kaskadinį valdymą, įskaitant įrenginių paleidimą, stabdymą, apkrovos paskirstymą ir darbo režimų koordinavimą. Ryšio protokolas neribojamas, jei užtikrinamas reikalaujamas funkcionalumas.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	3.
	Akumuliacinė talpa (1 vnt.)

	Pilnas modelio pavadinimas gamintojas, serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	3.1.
	Paskirtis
	Šildymo ir šaldymo sistemoms su šilumos siurbliais (hidraulinis atskyrimas ir energijos kaupimas)
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	3.2.
	Talpa
	Akumuliacinės talpos tūris – ne mažesnis kaip 100 litrų, tačiau turi būti parinktas pagal bendros šilumos siurblių sistemos hidraulinius reikalavimus, užtikrinant pakankamą vandens tūrį atitirpinimo ciklams ir stabilų sistemos veikimą. Tiekėjas turi pagrįsti parinktą talpos tūrį gamintojo techniniais dokumentais arba hidrauliniais skaičiavimais.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	3.3.
	Medžiaga ir izoliacija
	Plienas, izoliuotas aukštos kokybės poliuretano (PU) izoliacija, energijos efektyvumo klasė ne žemesnė nei B
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	3.4.
	Darbinis slėgis
	Ne mažiau 3 bar
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	4.
	Šildymo kolektorius ir pamaišymo mazgas (3 kompl.)

	Pilnas modelio pavadinimas gamintojas, serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	4.1.
	Kolektorius 1 
(1 aukštas)
	Hidraulinis šildymo kolektorius be arba su integruotu hidrauliniu skirtuvu, pritaikytas bent 2 šildymo zonoms aptarnauti. Medžiaga: nerūdijantis plienas arba juodasis plienas su termoizoliaciniu kevalu arba lygiavertis. Pajungimai ne mažiau G 1" arba G 1 1/4".
Kolektorius 1 (1 aukštas)
Dydis: ne mažiau kaip 11 išvadų (vietų).
Debitomačiai: ne mažiau kaip 5 L/min (integruoti ant padavimo sijos).
Komplektacija:
Padavimo ir grįžimo sijos (nerūdijančio plieno arba žalvarinės arba lygiavertės, ne mažiau 1" arba 1¼" įvadas).
Ant grįžimo sijos – termostatiniai ventiliai (pritaikyti servopavaroms / aktuatoriams, jei prireiktų atskiro patalpų valdymo).
Orapūtės (automatiniai nuorintojai) ir drenažo/užpildymo ventiliai abiejuose sijų galuose.

	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	4.2.
	Kolektorius 2 
(1 aukštas)
	Dydis: ne mažiau kaip 6 išvadai (vietos).
Debitomačiai: ne mažiau 5 L/min.
Komplektacija: Analogiška 1-am kolektoriui (su nuorintojais, drenažu ir balansavimo debitomačiais).

	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	4.3.
	Kolektorius 3 
(2 aukštas)
	Dydis: ne mažiau kaip 9 išvadai (vietos).
Aprūpinami prietaisai: Antro aukšto kabinetų ir patalpų radiatoriai.
Debitomačiai: ne mažiau kaip 5 L/min.
Komplektacija: Analogiška 1-am ir 2-am kolektoriams.

	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	4.4
	Elektros maitinimas ir valdymo kabeliai
	Kad pamaišymo mazgai ir kolektorinė automatika veiktų sklandžiai, prie kiekvieno kolektoriaus / pamaišymo mazgo spintos būtina numatyti elektros maitinimą ir valdymo kabelius.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	4.5.
	Pamaišymo mazgas
	Kompaktiškas šildymo kontūro pamaišymo mazgas su termoizoliacija. Į komplektą įeina:
• ne žemesnės kaip A++ klasės kintamo greičio cirkuliacinis siurblys;
• 3-eigis pamaišymo vožtuvas su elektrine pavara (valdoma 230V / 3-taškiu arba 0-10V signalu) arba lygiavertis;
• Termometrai tiekimo ir grįžimo linijose, atbulinis vožtuvas.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	5. 
	Patalpos termostatas su Wi-Fi ir valdymo aplikacija (App) (3 vnt.)
	Pilnas modelio pavadinimas gamintojas, serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	5.1.
	Valdymas
	Integruotas Wi-Fi modulis, leidžiantis nutolusių parametrų valdymą išmaniuoju telefonu/planšete per iOS/Android programėlę (App).
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	5.2.
	Ekranas
	Šviečiantis LCD arba LED liečiamas ekranas su esamos ir nustatytos temperatūros atvaizdavimu.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	5.3.
	Funkcionalumas
	Ne mažiau kaip 7 dienų programuojamas tvarkaraštis, grįžtamosios temperatūros korekcija, režimų (Heating/Cooling/Eco/Away) pasirinkimas.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]

	5.4.
	Suderinamumas
	Galimybė jungti prie šilumos siurblio pagrindinės valdymo plokštės arba pamaišymo mazgo pavaros valdymo.
	.....Įrašo tiekėjas
[Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo metu. Įrodančius dokumentus teikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimo-priėmimo aktu]





Pastabos:
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti;

	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins 
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos)

	papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. 

	tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).
	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.



Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
· Atidžiai išnagrinėjome PO pateiktą Techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu PO pateiktus paaiškinimus ir kt. PO pirkimui pateiktus dokumentus.
· Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
· Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad PO galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
· Žinome, kad PO laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas
(Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)

	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., įgaliojimas pateikti ir pasirašyti pasiūlymą]
	...

	2.
	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai
	

	3.
	....
	

	....
	...
	...



Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais PO gali susipažinti*:
	Eil.Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pirkimo numeris
	Dokumento (failo) pavadinimas

	1.
	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]
	...
	

	2.
	...
	...
	

	3
	...
	...
	


*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei PO gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/PO šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Dokumento (failo) pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali
	Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]
	
	

	2.
	...
	
	

	3
	...
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: ___ (žr. specialiųjų sąlygų IX skyriuje ,,Kitos sąlygos“) 
_____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 


[bookmark: _Hlk187825404][Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]




