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	Detalizuokite kokie darbai numatyti Suvestinio darbų medžiagų kiekių žiniaraščio Gamtos mokslų laboratorijoje eilutėse:
"Tvarkoma ventiliacija - 1 vnt;
Ištraukimo rankovė pajungiama į esamą ventiliacijos šachtą - 1 vnt" ?
	1. Įrengti naujas vėdinimo grotelės. 
Ištraukimo rankovė pajungiama į esamą ventiliacijos šachtą - turi būti užtikrinamas tinkamas ištraukimo rankovės pajungimas į ventiliacijos šachtą. Ištraukimo rankovės maksimalus ištraukiamo oro kiekis 180m3/h. Įrengti ventiliatorių patalpos viduje, kuris ortakiu nuvedamas į šachtą. Šachta turi būti skirta tik šiai sistemai. Ištraukimo rankovė perkama atskiru pirkimu. 
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