Priedas Nr. 1
ELEKTROS SROVĖS FILTRŲ 16A
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Įrenginys turi būti skirtas elektromagnetinių trikdžių slopinimui maitinimo linijose ir jautrios elektroninės bei IT įrangos apsaugai nuo elektromagnetinių kompromituojančių spinduliavimų bei laidais sklindančių signalų. Filtras privalo būti tinkamas naudoti TEMPEST apsaugos reikalavimus atitinkančioje aplinkoje ir atitikti SDIP-27 B/C reikalavimus arba kitus lygiaverčius standartus, užtikrinančius ne žemesnį TEMPEST apsaugos lygį.
2. [bookmark: _GoBack]Įrenginys turi būti skirtas vienfazei 230 V AC, 50/60 Hz elektros maitinimo sistemai, nominali darbinė srovė – ne mažesnė kaip 16 A. Turi būti ne mažiau kaip 4 įžeminti europinio standarto elektros lizdai arba lygiavertės prijungimo jungtys.
3. Elektromagnetinių trikdžių įnešamas slopinimas turi būti ne mažesnis kaip 60 dB 100 kHz–1 GHz dažnių diapazone. Turi būti užtikrinamas efektyvus bendrojo ir diferencinio režimo trikdžių slopinimas. Izoliacijos bandymo įtampa tarp linijos ir žemės – ne mažesnė kaip 2250 V DC, tarp linijų – ne mažesnė kaip 1250 V DC. Įžeminimo nuotėkio srovė – ne didesnė kaip 3 mA.
4. Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo -20 °C iki +50 °C, sandėliavimo temperatūros diapazonas – ne siauresnis kaip nuo -25 °C iki +85 °C. Išsikrovimo laikas – mažiau nei 1 sekundė iki žemesnės nei 34 V įtampos. Temperatūros padidėjimas esant maksimaliai apkrovai – mažesnis nei 35 °C.
5. Įrenginio konstrukcija turi užtikrinti patikimą elektromagnetinį ekranavimą, ekranuotų jungčių vientisumą ir tinkamą įžeminimą. Korpusas turi būti pagamintas iš elektromagnetiniam ekranavimui tinkamos medžiagos. Įrenginys turi būti pritaikytas saugiam ir patikimam ilgalaikiam darbui esant vardinei apkrovai bei atitikti taikomus elektros saugos ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.
6. Tiekėjas privalo pateikti techninius dokumentus ir bandymų protokolus, patvirtinančius deklaruojamas TEMPEST apsaugos charakteristikas, SDIP-27 B/C arba lygiaverčio standarto atitiktį bei elektromagnetinių trikdžių slopinimo parametrus.
7. Gamintojas, prekės ženklas, modelis, filtro konstrukcija ir technologinis sprendimas nėra ribojami. Gali būti siūlomi bet kurio gamintojo filtrai, įskaitant kitokios konstrukcijos ar veikimo principo elektromagnetinių trikdžių slopinimo įrenginius, jeigu jų atitiktis TEMPEST, SDIP-27 B/C arba lygiaverčiams reikalavimams yra pagrįsta dokumentais ir užtikrinamas ne žemesnis nustatytas apsaugos lygis.











ELEKTROS SROVĖS FILTRŲ 32A
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Įrenginys turi būti skirtas elektromagnetinių trikdžių slopinimui maitinimo linijose ir apsaugai nuo informacijos kompromitavimo per elektromagnetinius spinduliavimus bei laidais sklindančius signalus.
2. Filtras privalo būti skirtas naudoti TEMPEST apsaugos reikalavimus atitinkančiose aplinkose.
3. Įrenginys turi atitikti taikomus SDIP-27 reikalavimus, įskaitant B/C klasės reikalavimus, kai jie nustatyti pirkimo sąlygose.
4. Filtras turi užtikrinti elektromagnetinių trikdžių slopinimą bendrojo ir diferencinio režimo diapazonuose.
5. Turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 60 dB įnešamas slopinimas 100 kHz–1 GHz dažnių diapazone.
6. Nominali maitinimo įtampa – 230 V AC, 50/60 Hz.
7. Nominali darbinė srovė – ne mažesnė kaip 32 A.
8. Filtras turi būti tinkamas vienfazėms elektros maitinimo sistemoms.
9. Įrenginio konstrukcija turi užtikrinti patikimą elektromagnetinį ekranavimą ir neleisti susidaryti nepageidaujamiems elektromagnetinių trikdžių sklidimo keliams.
10. Korpuso konstrukcija ir prijungimo sprendimai turi užtikrinti patikimą įžeminimą bei elektromagnetinio ekranavimo vientisumą.
11. Filtras turi būti tinkamas nuolatiniam darbui esant vardinei apkrovai.
12. Darbinės temperatūros diapazonas – ne siauresnis kaip nuo -20 °C iki +50 °C.
13. Įrenginys turi atitikti taikomus elektros saugos ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.
14. Turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai ir bandymų protokolai, patvirtinantys deklaruojamą TEMPEST ir SDIP-27 reikalavimų atitiktį.
15. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius deklaruojamas filtro slopinimo charakteristikas ir atitiktį nustatytiems TEMPEST reikalavimams.
16. Filtro konstrukcija, technologija, gamintojas ir modelis nėra ribojami.
17. Gali būti siūlomas bet kokio tipo linijinis EMI/TEMPEST filtras, jeigu jis atitinka visus nustatytus techninius ir TEMPEST saugos reikalavimus.
18. Lygiaverčiai techniniai sprendimai priimami, jeigu dokumentais įrodoma, kad jie užtikrina ne žemesnį nustatytą apsaugos lygį.



