1 priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Pirkimas atliekamas vykdant projektą „Dirbtinio intelekto kompetencijos centras tvariam gyvenimui ir darbui (SustAInLivWork)“ Nr. 10-042-P-0001.

Pirkimo objektas – Įvykių elektros tinkle registravimo ir modeliavimo įranga.

Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis: Įranga elektros tinklo skaitmeninio dvynio kūrimui (apimanti aparatinę ir programinę dalis);

2 pirkimo dalis: Banginių procesų ir įvykių elektros tinkle registravimo įranga;

Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 38970000-5 (Tyrimų, bandymų ir moksliniai techniniai imituokliai), papildomas BVPŽ kodas: 48900000-7 (Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“)

Įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu į Kauno technologijos universiteto patalpas adresu: Studentų g. 48, Kaunas.

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1 Pirkimo dalis. Įranga elektros tinklo skaitmeninio dvynio kūrimui (apimanti aparatinę ir programinę dalis)

| Eil. Nr. | Parametras, charakteristika | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų ir parametrų reikšmės | Siūloma charakteristika ar parametras (nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikų ir/ar parametrų: reikšmes, pavadinimus ir pan., – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatinė dalis |  |  |  |
| 1.1 | Konstrukcinis išpildymas | Turi būti modulinio dizaino, kad ateityje būtų galima išplėsti ir atnaujinti sistemą pridedant papildomus modulius |  |  |
| 1.2 | Procesorius | Turi turėti ne mažiau kaip 10 branduolių, kurių darbinis dažnis ne mažesnis kaip 3,5GHz. |  |  |
| 1.3 | Branduolio pajėgumai | Geba modeliuoti nemažiau kaip 100 vienos fazės mazgų |  |  |
| 1.4 | Analoginiai išėjimai realaus laiko imituojamų kintamųjų atvaizdavimui: | - ne mažiau kaip 12 izoliuotų skaitmeninių-analoginių keitiklių; - keitiklio skyra ne mažiau 12 bitų; - skaitmeninių-analoginių keitiklių įtampų diapazonas ne siauresnis nei +/- 10 Vpeak; - analoginė išvestis Banana tipo jungčių pajungimui. |  |  |
| 1.5 | Įėjimo-išėjimo plokščių pajungimas | Ne mažiau 24-ių optinio pluošto prievadų |  |  |
| 1.6 | Modulio prievadai | Turi turėti nemažiau kaip 6 optinio prievado kanalus sujungimui su kitais moduliais |  |  |
| 1.7 | Sinchronizavimas | Būtinas prievadas sinchronizavimui, kad būtų galima sinchronizuoti tarpusavyje kelis modulius |  |  |
| 1.8 | Komunikavimo su kompiuteriu sąsaja | - Ethernet (100/1000baseT); - Modulis tinkle turi būti matomas kaip specializuotas kompiuteris ir prie modulio galima būtų prisijungti iš bet kurio kompiuterio esančio tame tinkle. |  |  |
| 1.9 | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus ne mažesnis kaip 17 cm įstrižainės |  |  |
| 1.10 | Gabaritiniai matmenys: | Paruoštas montavimui į 19 colių spintą/skydą. |  |  |
| 1.11 | Suderinamumas | Turi gebėti sinchronizuotis ir dalintis skaičiavimo pajėgumais su moduliais NovaCor 2.0 ir jų ankstesnėmis versijomis. |  |  |
| 1.12 | Naudojama galia | Ne daugiau 500 W |  |  |
| 1.13 | Komplektacija | - Pagrindinis modulis; - Ne mažiau kaip 5 branduolių licencijos. |  |  |
| 2. | Programinė įranga |  |  |  |
| 2.1 | Intuityvi grafinė vartotojo sąsaja | Kuriant projektą piktogramos vaizduojančios atskirus energijos sistemos komponentus ir valdymo funkcijų blokus yra išdėstytos vienoje ekrano pusėje, o tiriama grandinė surenkama kitoje ekrano pusėje. Surinkimas atliekamas parenkant ir nukopijuojant bibliotekos komponentus, nuvelkant juos į grandinės surinkimo zoną ir tinkamai sujungiant |  |  |
| 2.2 | Hierarchija ir valdymas | Programinė įranga turi turėti hierarchijos sričių sudarymo galimybę |  |  |
| 2.3 | Interakyvumas | Modeliavimo metu vartotojas gali stebėti sistemą naudodamasis grafinėmis piktogramomis, matuokliais, diagramomis, vektoriniais ekranais ir pan. Gedimas gali būti sumodeliuotas iš anksto nustatytame energijos sistemos taške paspaudus mygtuką ekrane |  |  |
| 2.4 | Automatizuotas valdymas | Programinė įranga turi turėti išsamų greitai besikeičiančių (pereinamųjų) signalų tyrimą. Turi būti galimybė automatizuotai valdyti imitavimo modulį. |  |  |
| 2.5 | Paketinis režimas | Pateikiama programinė įranga turi leisti vartotojui užprogramuoti modeliavimo seriją, kad ji veiktų automatiškai. Paketinio režimo programinė įranga turi sugebėti įrašyti pagrindinius rezultatus ASCII formatu ir pasirinktinai atspausdinti ar išsaugoti modeliavimo rezultatus. |  |  |
| 2.6 | Įvykių atmintis | Programinė įranga turi turėti įrašymo ir atkūrimo funkciją, leidžiančią rankiniu būdu įrašyti inicijuotus įvykius, pradinius atvejus, pritaikytus gedimus ir signalų formas |  |  |
| 2.7 | Scenarijų kūrimas | Galimybė kurti scenarijaus failus. Scenarijaus failas gali būti modifikuojamas, siekiant įvesti patikslinimus arba sukurti sudėtingesnę scenarijaus seką. |  |  |
| 2.8 | Pajėgumų paskirstymas | Komponentų priskyrimas konkretiems branduoliams gali būti atliekamas automatiškai arba rankiniu būdu. |  |  |
| 2.9 | Galimybė kurti naujus komponentus | Turi būti vartotojo sąsają kurti naujus komponentus, kuriuos galima įtraukti į realaus laiko modeliavimą. |  |  |
| 2.10 | Licencija ir jos palaikymas | Programinei įrangai turi būti suteikta licencija (programinę įrangą gali įdiegti bet koks vartotojų skaičius). Palaikymas ir programinės įrangos atnaujinimai (naujos versijos) turi būti teikiami nemokamai visą programinės įrangos eksploatavimo laiką. |  |  |
| Modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ne ilgiau kaip 5 mėn. |  |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; nemažiau 12 mėnesių) |  |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |  |

2 Pirkimo dalis. Banginių procesų ir įvykių elektros tinkle registravimo įranga

| Eil. Nr. | Parametras, charakteristika | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų ir parametrų reikšmės | Siūloma charakteristika ar parametras (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikų ir/ar parametrų: reikšmes, pavadinimus ir pan.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Banginių procesų ir įvykių elektros tinkle registravimo įranga |  |  |  |
| 1.1 | Konstrukcinis išpildymas | 3U horizontalus montavimas elektros spintoje. |  |  |
| 1.2 | Maitinimas | 125–250 VDC ir 110–240 VAC |  |  |
| 1.3 | Registruojamas signalas | - Trifazis įtampos įėjimas su bendru nuliu (58–144 V L-N); - Žemo lygio įėjimai; - Įmontuota įvykių ir trikdžių registravimo f-ja. |  |  |
| 1.4 | Registruojamų signalų diskretizacijos dažnis | Ne mažiau 1 MHz |  |  |
| 1.4 | Sąsajos | - 3 optiniai prievadai su vartotojo konfigūruojama SEL MB8 arba IEEE C37.94 koduote; - USB ir Ethernet prievadai inžinerinei prieigai ir SCADA/HMI; - SFP optinė jungtis. |  |  |
| 1.5 | Valdymas | - Konfigūruojami laiko intervalai įvairioms apsaugos funkcijoms; - Galimybė naudoti ir modifikuoti logines lygtis apsaugos funkcijų koregavimui ir valdymui. |  |  |
| Modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ne ilgiau kaip 5 mėn. |  |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; nemažiau 12 mėnesių) |  |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |  |