Pirkimo sąlygų 4 priedas
INTEGRUOTA BATERIJŲ ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMA SU HIBRIDINIU INVERTERIU (AIO ESS)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė šiuo pirkimu ketina įsigyti integruotą baterijų energijos kaupimo sistemą su hibridiniu inverteriu (AIO ESS) (toliau „kaupimo sistema“).
Minėta kaupimo sistema pagal atskirai numatomą parengti projektą bus jungiama įrengiant hibridinę autonominę energijos sistemą („energetinę salą“). Joje bus apjungti: 120 kW dyzelinis elektros generatorius, integruota baterijų energijos kaupimo sistema su hibridiniu inverteriu (AIO ESS) (perkama šiuo pirkimu) ir saulės jėgainė (fotovoltiniai moduliai). Generatorius, integruota hibridinė energijos kaupimo sistema, saulės jėgainės (sistemos) apjungimo projektavimas ir apjungimo darbai (integracija) bus perkami atskirai.
Kaupimo sistema privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus:
	Eil.Nr.
	Parametras
	Reikalaujamo parametro reikšmė

	1. 
	Akumuliatorių sistema

	1.1. 
	Baterijos tipas
	LiFePO4/LFP arba saugi, lygiaverčių charakteristikų pramoninė ličio technologija

	1.2. 
	Nominali energijos talpa
	Nominali talpa ne mažiau 100 kWh 

	1.3. 
	Elementų jungimo konfigūracija
	1P112S

	1.4. 
	Nominali baterijos įtampa
	ne mažiau 300 V DC

	1.5. 
	Baterijos darbinės įtampos diapazonas
	nuo 280 iki 408 V DC

	1.6. 
	Didžiausia įkrovimo / iškrovimo srovė
	ne mažiau kaip 140 A

	1.7. 
	Baterijos aušinimas
	Ventiliatorinis arba lygiavertis

	1.8. 
	Baterijų valdymas
	BMS; elementų būklės stebėjimas realiuoju laiku ir įspėjimai

	2. 
	Hibridinis inverteris ir prijungimas prie tinklo

	2.1. 
	Nominali AC išėjimo aktyvioji galia
	ne mažiau 50 kW

	2.2. 
	Didžiausia AC išėjimo pilnutinė galia
	ne mažiau 50 kW

	2.3. 
	Tinklo prijungimas
	Trifazis, 3/N/PE

	2.4. 
	Nominali tinklo įtampa
	220/380 V arba 230/400 V

	2.5. 
	Nominalus dažnis
	50 Hz

	2.6. 
	Didžiausia išėjimo srovė
	Gamintojo deklaruota maksimali išėjimo srovė turi būti pakankama ne mažesnei kaip 50 kW trifazio inverterio AC vardinei galiai užtikrinti esant 380 / 400 V tinklo įtampai.

	2.7. 
	Srovės harmonikų iškraipymas (THDi)
	< 3 % esant nominaliai išėjimo galiai

	3. 
	Saulės elektrinės DC įėjimas

	3.1. 
	Didžiausia PV įėjimo galia
	ne mažiau nei 60 kW

	3.2. 
	Nepriklausomų MPPT skaičius
	ne mažiau 4

	3.3. 
	Didžiausias PV grandinių („stringų“) skaičius
	ne mažiau 8

	3.4. 
	PV galios santykis su inverterio nominalia AC galia
	ne mažiau 200 %

	4. 
	Rezervinis maitinimas ir autonominis veikimas

	4.1. 
	Nominali rezervinio išėjimo galia
	ne mažiau 50 kW

	4.2. 
	Persijungimo į rezervinį režimą laikas
	< 20 ms

	4.3. 
	Rezervinio išėjimo prijungimas ir įtampa
	3/N/PE, 380/400 V

	4.4. 
	Rezervinio išėjimo dažnis
	50/60 Hz

	4.5. 
	Įtampos harmonikų iškraipymas (THDv)
	< 3 % esant tiesinei apkrovai

	4.6. 
	Darbas su dyzeliniu generatoriumi
	Gamintojo numatyta automatinio darbo su dyzeliniu generatoriumi ,,Electrogen EGB165-S“ funkcija arba lygiavertis sprendimas - turi būti numatyta galimybė integruoti kaupimo sistemą su šiuo generatoriumi pagal vėliau parengiamą bendros sistemos projektą.

	4.7. 
	Lygiagretus veikimas
	Kelių sistemų lygiagretaus jungimo galimybė autonominiu režimu arba jam lygiavertė

	5. 
	Konstrukcija ir eksploatavimo sąlygos

	5.1. 
	Konstrukcija
	Gamintojo surinkta integruota spinta

	5.2. 
	Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė
	ne mažiau IP55

	5.3. 
	Antikorozinė klasė
	ne mažiau C4

	5.4. 
	Darbinė aplinkos temperatūra
	ne siauresnė kaip nuo − 20 °C iki + 50 °C

	5.5. 
	Santykinė oro drėgmė
	≤ 95 %

	5.6. 
	Spintos temperatūros valdymas
	Pramoninis oro kondicionierius arba jam lygiavertis

	6. 
	Saugos priemonės, ryšys ir valdymas

	6.1. 
	Elektros lanko gedimo apsauga
	AFCI

	6.2. 
	Apsauga nuo viršįtampių
	Dviejų lygių apsauga AC ir DC pusėse

	6.3. 
	Gaisrinė apsauga
	Baterijų blokų ir spintos aerozolinis gesinimas bei vandens gesinimo prijungimo sąsaja arba lygiavertė

	6.4. 
	Ryšio protokolai / technologijos
	CAN, RS485, Ethernet; Wi-Fi, mobilusis ryšys ir LAN

	6.5. 
	Ryšio sąsaja (jungtis)
	RJ45

	6.6. 
	Nuotolinis stebėjimas
	Nuotolinis stebėjimas per gamintojo programėlę ir (arba) internetinę platformą

	6.7. 
	Veikimo scenarijai
	Savosios energijos vartojimas, įkrovimo / iškrovimo valdymas, rezervinis maitinimas
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