Pirkimo sąlygų 5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL INTEGRUOTOS BATERIJŲ ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS SU HIBRIDINIU INVERTERIU (AIO ESS) PIRKIMO

_______________
(Data)
______________
(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)
	Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/

	
                    

	Tiekėjo adresas
 /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:
	

	1) įsipareigojimų pavadinimas 

	

	2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais

	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)


	









2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
	Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)

	


	Ūkio subjekto adresas (-ai)

	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais)
	

	Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti, turi nurodyti ir kartu su pasiūlymu pateikti su jais sudarytų susitarimų kopijas.
Nurodyti jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai).
	



3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (‑ą), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)

	

	Adresas (-ai)

	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais)
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt/.
	2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).      

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
         
 Mes siūlome:
4 lentelė.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Perkamas
kiekis
	Vieneto kaina be PVM
Eur
	PVM suma
Eur
	Bendra kaina su PVM
Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Integruota baterijų energijos kaupimo sistema su hibridiniu inverteriu (AIO ESS)
	1 kompl.
	
	
	

	
	____________________________________________________________
(bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM nurodyti skaičiais ir žodžiais)



	Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______________________Eur.
	Bendra pasiūlymo kaina be PVM _Eur_____________________________________

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

PASTABOS:
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________
Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

5 lentelė

	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės

	1. 
	Akumuliatorių sistema
	

	1.1. 
	Baterijos tipas
	LiFePO4/LFP arba saugi, lygiaverčių charakteristikų pramoninė ličio technologija
	

	1.2. 
	Nominali energijos talpa
	nominali talpa ne mažiau 100 kWh 
	

	1.3. 
	Elementų jungimo konfigūracija
	1P112S
	

	1.4. 
	Nominali baterijos įtampa
	ne mažiau 300 V DC
	

	1.5. 
	Baterijos darbinės įtampos diapazonas
	nuo 280 iki 408 V DC
	

	1.6. 
	Didžiausia įkrovimo / iškrovimo srovė
	ne mažiau kaip 140 A
	

	1.7. 
	Baterijos aušinimas
	Ventiliatorinis arba lygiavertis
	

	1.8. 
	Baterijų valdymas
	BMS; elementų būklės stebėjimas realiuoju laiku ir įspėjimai
	

	2. 
	Hibridinis inverteris ir prijungimas prie tinklo
	

	2.1. 
	Nominali AC išėjimo aktyvioji galia
	ne mažiau 50 kW
	

	2.2. 
	Didžiausia AC išėjimo pilnutinė galia
	ne mažiau 50 kW
	

	2.3. 
	Tinklo prijungimas
	Trifazis, 3/N/PE
	

	2.4. 
	Nominali tinklo įtampa
	220/380 V arba 230/400 V
	

	2.5. 
	Nominalus dažnis
	50 Hz
	

	2.6. 
	Didžiausia išėjimo srovė
	Gamintojo deklaruota maksimali išėjimo srovė turi būti pakankama ne mažesnei kaip 50 kW trifazio inverterio AC vardinei galiai užtikrinti esant 380 / 400 V tinklo įtampai.
	

	2.7. 
	Srovės harmonikų iškraipymas (THDi)
	< 3 % esant nominaliai išėjimo galiai
	

	3. 
	Saulės elektrinės DC įėjimas
	

	3.1. 
	Didžiausia PV įėjimo galia
	ne mažiau nei 60 kW
	

	3.2. 
	Nepriklausomų MPPT skaičius
	ne mažiau 4
	

	3.3. 
	Didžiausias PV grandinių („stringų“) skaičius
	ne mažiau 8
	

	3.4. 
	PV galios santykis su inverterio nominalia AC galia
	ne mažiau 200 %
	

	4. 
	Rezervinis maitinimas ir autonominis veikimas
	

	4.1. 
	Nominali rezervinio išėjimo galia
	ne mažiau 50 kW
	

	4.2. 
	Persijungimo į rezervinį režimą laikas
	< 20 ms
	

	4.3. 
	Rezervinio išėjimo prijungimas ir įtampa
	3/N/PE, 380/400 V
	

	4.4. 
	Rezervinio išėjimo dažnis
	50/60 Hz
	

	4.5. 
	Įtampos harmonikų iškraipymas (THDv)
	< 3 % esant tiesinei apkrovai
	

	4.6. 
	Darbas su dyzeliniu generatoriumi
	Gamintojo numatyta automatinio darbo su dyzeliniu generatoriumi ,,Electrogen EGB165-S“ funkcija arba lygiavertis sprendimas - turi būti numatyta galimybė integruoti kaupimo sistemą su šiuo generatoriumi pagal vėliau parengiamą bendros sistemos projektą.

	

	4.7. 
	Lygiagretus veikimas
	Kelių sistemų lygiagretaus jungimo galimybė autonominiu režimu arba jam lygiavertė
	

	5. 
	Konstrukcija ir eksploatavimo sąlygos
	

	5.1. 
	Konstrukcija
	Gamintojo surinkta integruota spinta
	

	5.2. 
	Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė
	ne mažiau IP55
	

	5.3. 
	Antikorozinė klasė
	ne mažiau C4
	

	5.4. 
	Darbinė aplinkos temperatūra
	ne siauresnė kaip nuo − 20 °C iki + 50 °C
	

	5.5. 
	Santykinė oro drėgmė
	≤ 95 %
	

	5.6. 
	Spintos temperatūros valdymas
	Pramoninis oro kondicionierius arba jam lygiavertis
	

	6. 
	Saugos priemonės, ryšys ir valdymas
	

	6.1. 
	Elektros lanko gedimo apsauga
	AFCI
	

	6.2. 
	Apsauga nuo viršįtampių
	Dviejų lygių apsauga AC ir DC pusėse
	

	6.3. 
	Gaisrinė apsauga
	Baterijų blokų ir spintos aerozolinis gesinimas bei vandens gesinimo prijungimo sąsaja arba lygiavertė
	

	6.4. 
	Ryšio protokolai / technologijos
	CAN, RS485, Ethernet, Wi-Fi, mobilusis ryšys ir LAN
	

	6.5. 
	Ryšio sąsaja (jungtis)
	RJ45
	

	6.6. 
	Nuotolinis stebėjimas
	Nuotolinis stebėjimas per gamintojo programėlę ir (arba) internetinę platformą
	

	6.7. 
	Veikimo scenarijai
	Savosios energijos vartojimas, įkrovimo / iškrovimo valdymas, rezervinis maitinimas
	



PASTABA. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti kaupimo sistemos atitiktį 5 lentelėje nurodytiems reikalavimams (išskyrus 6.7 reikalavimą) pagrindžiančius įrodymus. Pateikiami gamintojo dokumentai ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai (brošiūra, produkto instrukcija, katalogas) ir nuorodos į konkretų dokumento psl.).

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali [footnoteRef:1] informacija [1: ¹ Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia.  
  Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, perkančioji organizacija prašys Tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, perkančioji organizacija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis. ] 

	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?

	1. 
	....
	...
	

	2. 
	....
	Taip/Ne
	


	
	
	





	
	

	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



