TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Darbų vieta: Tvarkiškių k., Trešnių g. 3 (Juragių k.), Kauno r. sav.

- Darbų tikslas: įrengti požeminio vandens gavybos gręžinį debitu ≥ 10 m3/h.

- Reikalavimai darbams:

  - gręžinio projektavimą, įrengimą, išbandymą, tyrimus ir kt. atlikti pagal:

    - „Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo“ reikalavimus (TAR, 2021-04-29, i.k. 2021-08923),

    - Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašas (TAR, 2022-05-17, Nr. 10365),

    - Požeminio vandens išteklių klasifikacija (TAR, 2021-11-24, Nr. 24095),

    - Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas (TAR, 2015-12-14, Nr. 19741),

    - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862);

  - atlikti inžinerinius tyrinėjimus (topo grafinę nuotrauką, grunto tyrimus), pateikti Statytojo vardu prašymus institucijoms, reikiamų techninių sąlygų gavimui, surinkti kitus privalomuosius projekto rengimui reikalingus dokumentus, bei esant poreikiui gauti NŽT sutikimus;

  - gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal pateiktą Užsakovo įgaliojimą, jeigu tai nurodo normatyviniai dokumentai.

- Darbų sudėtis, tvarka ir apimtis:

  - Projektavimas:

  - gręžinio projektą derinti su užsakovu ir LGT.

  - Gręžimo darbai ir gręžinio įrengimas:

  - atlikti žvalgybinį gręžimą; nustatyti geologinį pjūvį, atlikti geofizinius tyrimus;

  - įrengus, gręžinį išvalyti iki pilno vandens atsivalymo, nustatyti pagrindinius hidrodinaminius parametrus ir paimti vandens bandinį bendrajai cheminei analizei, geležies (Fe2+, Fe3+) ir organinės medžiagos pagal ChDS nustatymui.

  - Gręžinio paruošimas hidrodinaminiam bandymui:

  - giluminį siurblį ir nuleidimo gylį parinkti pagal gręžinio išvalymo metu nustatytus parametrus. Siurblys turi užtikrinti debitą ≥ 10 m3/h;

  - gręžinio žiotis uždarius sandaria galvute, įrengiami: vandens srauto reguliavimo sklendė, mechaninis vandens srauto skaitiklis ir čiaupas nuolatiniams vandens savybių stebėjimams bei mėginių ėmimui;

  - iš gręžinio siurbiamo vandens išleidimui sumontuoti laikiną vandens nuvedimo liniją, požeminio vandens filtracijos kryptimi.

  - Hidrodinaminis bandymas:

  - bandymo trukmė 4 val., su 2 val. vandens lygio atsistatymo matavimais;

  - Stacionarios vandens siurbimo sistemos įrengimas:

  - Sumontuoti giluminį siurblį (Q - ≥10 m3/h, lynas nerūdijančio plieno, elektros kabelis, jungtys);

  - vandens gręžiniui valdyti pajungti ir naudoti esamą dažnio pavarą (5,5kW);

  - įrengti vandens skaitiklį DN50

  - Atlikus darbus, pateikti Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau - LGT) įregistruotą įrengto požeminio vandens gavybos gręžinio pasą ir sumontuotos įrangos garantinę – techninę dokumentaciją, požeminio vandens išteklių įvertinimo ataskaitą ir VAZ projektą, patvirtintą su LGT.

  - Pilnos sudėties techninį darbo projektą pateikti suderintą su visomis reikalingomis organizacijomis ir statybą leidžiančiu dokumentu – po 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje (PDF, word., dwg. redaguojamus failus).

  - Pateikti išpildomąsias nuotraukas po 1 egz. (bylas) ir 1 CD elektroninėje laikmenoje (dwg failus).

  - Pateikti kadastrines bylas po 1 egz. (bylas).