Suinteresuotiems dalyviams/Для зацікавлених учасників тендеру

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „Dvigubos paskirties antiradiacinės slėptuvės, sujungtos su licėjumi,  naujos statybos darbai, adresas: Dovženko g. 34, Desna, Černihivo regionas“, pirkimo ID 907655 (PIRKIMAS) DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR / AR PATIKSLINIMO / ПРО СПРОЩЕНИЙ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС «Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ)  з влаштуванням переходу з існуючого корпусу Деснянського ліцею Деснянської селищної ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт Десна, вул. Довженко», ID покупки 907655 (КУПІВЛЯ) УТОЧНЕННЯ ТА/АБО УТОЧНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (Perkančioji organizacija arba CPVA) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) priemonėmis gavo tiekėjo klausimus/prašymus paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus. / Центральне агентство з управління проектами («Замовна організація» або CPVA) отримало питання/запити від постачальника щодо пояснення/уточнення Закупівельної документації за допомогою Центральної інформаційної системи закупівель (CVP IS).

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo klausimus/prašymus ir teikia atsakymus paaiškindama / patikslindama Pirkimo dokumentus / Комісія з публічних закупівель розглянула питання/запити та надає відповіді шляхом роз'яснення/уточнення Закупівельних документів:

| Nr./ № | Klausimas/prašymas* / Питання/прохання* (mašininis vertimas/ машинний переклад) | Pirkimo dokumentų dalis / Частина документів про пручук | Paaiškinimas / patikslinimas / Пояснення / уточнення (mašininis vertimas/ машинний переклад) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar atlikus statybos darbus statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir registravimo procedūrą atliks Užsakovas ar tai bus Rangovo atsakomybėje?/ Чи буде Замовник виконувати процедуру визнання споруди придатною для експлуатації та реєструвати її після завершення будівельних робіт, чи це буде обов’язком Підрядника? | Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“/ Додаток 1 до Умов закупівлі «Технічна специфікація» | Statinio parengimo eksploatacijai sertifikato gavimas ir nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą registravimas yra Užsakovo pareiga. / Отримання сертифікату готовності обʼєкта до експлуатації та реєстрація прав власності на нерухоме майно є обовʼязком Замовника. |
|  | 1. Kokia yra pasiūlymo pateikimo forma? Ar norite pamatyti išsamų komercinį pasiūlymą, ar jums reikia parengti sąmatą AVK formatu? 2. Parengsime darbo grafiką. Ar turite darbo grafiko šabloną? Jei ne, pateiksime ją savo forma. 3. Galbūt turite klausimų iš kitų potencialių pirkimo dalyvių? Jei taip, pasidalykite paaiškinimais ar atsakymais dėl šio pirkimo./ 1. Яка форма подання пропозиції? Бажаєте ознайомитись з детальною комерційною пропозицією, чи потрібно скласти кошторис у форматі АВК? 2. Підготуємо графік роботи. У вас є шаблон робочого графіка? Якщо ні, ми представимо його у власній формі. 3. Можливо у вас є запитання від інших потенційних учасників закупівлі? Якщо так, будь ласка, поділіться будь-якими поясненнями або відповідями щодо цієї покупки. | Pirkimo sąlygų 4.2.1., 5.2. p., pirkimų sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ 1.5., 1.6. p. ir priedas Nr. 9/ Умови закупівлі 4.2.1., 5.2. п., Додаток № умов закупівлі. 3 «Проект договору» 1.5., 1.6. стор. та додаток № 9 | 1. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 4.2.1. p. tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi užpildyti pasiūlymo formą pateiktą pirkimo sąlygų priede Nr. 2. Išsamaus komercinio pasiūlymo pasiūlymų teikimo etape pateikti nereikia. Vadovaujantis pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ 1.5. p., tiekėjas pasirašęs sutartį per 5 d. d. turės pateikti lokalines sąmatas ir įkainuotą veiklų sąrašą (sutarties priedas Nr. 9). 2. Darbų atlikimo grafiko pasiūlymų teikimo etape pateikti nereikia. Vadovaujantis pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ 1.6. p. „Rangovas, pasirašęs Sutartį, per 30 kalendorinių dienų laisva forma privalo pateikti darbų atlikimo grafiką visiems Darbams su finansiniais srautais pagal Rangovo Pasiūlymo kainą“. 3. Apie klausimus iš kitų pirkimo dalyvių ir atsakymus į juos sužinosite pirkimo sąlygų 5.2. p./ 1. Згідно з умовами закупівлі 4.2.1. стор. При поданні пропозиції постачальник повинен заповнити форму пропозиції, наведену в додатку No1 до умов закупівлі. 2. Розгорнуту комерційну пропозицію на стадії торгів не потрібно подавати. Відповідно до додатку No1 до умов закупівлі. 3 «Проект договору» 1.5. п., постачальник уклав договір протягом 5 днів. d. необхідно буде подати локальний кошторис та кошторисний перелік заходів (додаток No9 до договору). 2. Графік виконання робіт не потрібно подавати на етапі тендеру. Відповідно до додатку No1 до умов закупівлі. 3 «Проект договору» 1.6. стор. «Підрядник, підписавши Договір, протягом 30 календарних днів повинен надати у довільній формі графік усіх робіт з фінансовими потоками згідно з ціною пропозиції Підрядника». 3. Про запитання інших учасників закупівлі та відповіді на них Ви дізнаєтесь у розділі 5.2 умов закупівлі. стор./ |
|  | Mūsų įmonė norėtų dalyvauti jūsų konkurse, bet mums šiek tiek neaišku, kaip į sistemą įkelti dokumentus, gal turite kokių nuoseklių instrukcijų?/ Наша компанія хотіла б взяти участь у вашому конкурсі, але нам трохи незрозуміло, як завантажити документи в систему, у вас є якісь покрокові інструкції? | - | Teikiame nuorodą su instrukcija pasiūlymo pateikimui CVP IS sistemoje/ Надаємо посилання з інструкціями подачі пропозиції в системі ЦВП ІС https://vpt.lrv.lt/en/methodical-assistance/how-to-develop-and-submit-a-tender-proposal-using-cvp-is/ / |
|  | Skyrius Vaizdo stebėjimas 24-4209-ВС. 1. Projekte nėra monitoriaus, skirto žiūrėti vaizdo įrašus tiesiogiai iš vaizdo stebėjimo kamerų ir archyvo. Kaip vyksta peržiūra? Skyrius Struktūriniai kabelių tinklai 24-4209-СКМ. 1. Projekte nenurodyta (trūksta) aktyvios tinklo įrangos, kuri naudojama kaip DHCP serveris vietiniam tinklui organizuoti. 2. Projekte nėra valdomo prieigos taško sistemos tvarkyklės (pvz.: asmeninio kompiuterio), leidžiančios valdyti visus savo WiFi įrenginius (prieigos taškus) iš vienos centrinės vietos. Skyriaus apsaugos signalizacijos 24-4209-ОС. 1. Projekte nėra prieigos kontrolės sistemos konfigūravimo, programavimo ir valdymo serverio, tačiau yra bekontakčių identifikatorių desktop skaitytuvas – prie ko jį jungti? 2. Projekte nėra gembių elektromagnetinėms spynoms montuoti./ Розділ Відеоспостереження 24-4209-ВС. 1. У проекті відсутній монітор для перегляду відео безпосередньо з камер відеоспостереження та архіву. Як відбувається перегляд? Секція структурованих кабельних мереж 24-4209-СКМ. 1. У проекті не зазначено (відсутнє) активне мережеве обладнання, яке використовується як DHCP-сервер для організації локальної мережі. 2. Проект не має системного менеджера керованої точки доступу (наприклад: персональний комп’ютер), який дозволяє керувати всіма вашими WiFi пристроями (точками доступу) з одного централізованого місця. Розділ Охоронна сигналізація 24-4209-ОС. 1. У проекті немає сервера для налаштування, програмування та управління системою контролю доступу, але є настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів - до чого його підключати? 2. Проектом не передбачені кронштейни для встановлення електромагнітних замків. | Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“/ Додаток № до Умов закупівлі 2 «Технічні характеристики» | Skyrius Vaizdo stebėjimas 24-4209-ВС. 1.Vaizdų peržiūrai reikės papildomai įsigyti monitorių su kompiuteriu arba nešiojamąjį kompiuterį su 17 colių ekranu, arba naudoti bet kokį tarnybinį nešiojamąjį kompiuterį. Skyrius Struktūriniai kabelių tinklai 24-4209-СКМ. 1.Suprojektuoto MikroTik CRS328-24P-4S+RM jungiklio pagrindu galima sukurti DHCP serverį naudojant „DHCP Server Creation Wizard“ aplikaciją. 2. Šiai funkcijai įgyvendinti MikroTik turi CAPsMAN konfigūracijos tvarkyklę. Norėdami naudoti šią programą MikroTik CRS328-24P-4S+RM jungiklyje, turite pasirinkti RouterOS operacinę sistemą (aktyvina išplėstines Layer 3 maršrutizavimo funkcijas). Tai pašalina poreikį naudoti atskirą kompiuterį ar serverį. CAPsMAN yra centralizuoto valdymo funkcija, leidžianti stebėti/valdyti MikroTik belaidžius įrenginius iš vienos vietos be jokios papildomos programinės įrangos ar papildomų licencijavimo išlaidų. Skyriaus apsaugos signalizacijos 24-4209-ОС. 1. Šiems nustatymams galima naudoti arba tarnybinį nešiojamąjį kompiuterį, arba tą, kuris bus įsigytas vaizdo stebėjimo poreikiams. 2. Jei montavimo metu prireiks laikiklio, jį reikia pasirinkti pagal vietą, nes egzistuoja keturi laikiklių tipai, skirti įvairioms nestandartinėms durims (žr. žemiau pateiktą vaizdą**): Розділ Відеоспостереження 24-4209-ВС. 1. Якщо є потреба облаштувати перегляд відеозображень з відеореєстратору необхідно додатково закупити або монітор з ПК або ноутбук з діагоналлю 17 дюймів, або використовувати будь-який службовий ноутбук. Секція структурованих кабельних мереж 24-4209-СКМ. 1.На базі проектованого комутатору MikroTik CRS328-24P-4S+RM є можливість створювати DHCP-сервера за допомогою додатка «Майстер створення DHCP-сервера. 2. Для реалізації такої можливості у MikroTik існує менеджер конфігурації CAPsMAN. Щоб використати цю програму на комутаторі MikroTik CRS328-24P-4S+RM для цього треба обрати операційну систему RouterOS (активує розширені функції маршрутизації 3 рівня). Це позбавляє необхідності застосовувати окремий ПК або сервер. CAPsMAN - це функція централізованого керування, яка дозволяє контролювати/керувати бездротовими пристроями MikroTik з одного місця без будь-якого додаткового програмного забезпечення або додаткових витрат на ліцензування. Розділ Охоронна сигналізація 24-4209-ОС. 1. Для цих налаштувань можна використати або службовий ноутбук або той який закупити для потреб відеоспостереження. 2. Якщо під час монтажу знадобиться кронштейн, його треба обирати по місцю, так як існують чотири типи кронштейнів під різні нестандартні двері (див. зображення нижче**): |

* Suinteresuoto dalyvio prašymo paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas / Текст запиту зацікавленого учасника тендеру про пояснення/роз'яснення Документів про закупівлю не редагується.

**

Pažymėtina, kad bet kuris CPVA atliktas paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Tuo atveju, kai skelbime apie Pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose Pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie Pirkimą. / Слід зазначити, що будь-які пояснення/уточнення, зроблені CPVA, вважаються невід'ємною частиною Закупівельної документації та її положення мають пріоритет над попередніми положеннями, викладеними в Документах про закупівлю. У випадку, якщо інформація, що міститься в Повідомленні про Договір, не відповідає інформації, наведеній в інших Документах про закупівлю, інформація, зазначена в Повідомленні про Договір, вважається правильною.

Viešojo pirkimo komisija / Комісія з публічних закупівель