Sutarties

priedas 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Sugedusių gatvių apšvietimo dujų išlydžio lempų šviestuvų ant metalinių ir gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus.

- ĮKAINIŲ APRAŠYMAS

2.1. C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant metalinių 6 - 8 m aukščio atramų keitimas į LED šviestuvus. Keitimo darbų sudėtis: esamo šviestuvo išmontavimas, LED šviestuvo sumontavimas, elektros maitinimo laidų atramoje keitimas į 10 m ilgio elektros kabelį nuo šviestuvo iki gnybtino, gnybtino sumontavimas atramoje, automatinio jungiklio sumontavimas atramoje, magistralinio ir šviestuvo elektros kabelių gyslų ir įžeminimo laidininkų prijungimas prie šviestuvo ir gnybtino, šviestuvo padėties sureguliavimas horizontaliai gatvės paviršiui, kai gembės posvyrio kampas yra 0-30º ribose.

  - C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant elektros orinės linijos gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus, maitinimą prijungiant prie elektros dvilaidės oro linijos laidų/ oro kabelio. Darbų sudėtis: esamo šviestuvo išmontavimas, LED šviestuvo sumontavimas, elektros maitinimo laidų gembėje keitimas į 2x4 m ilgio elektros laidus su UV atsparia izoliacija nuo šviestuvo iki oro linijos laidų, šviestuvo elektros maitinimo laidininkų prijungimas prie šviestuvo ir oro linijos per užspaudžiamuosius gnybtus/ įkertamuosius gnybtus šviestuvo padėties sureguliavimas horizontaliai gatvės paviršiui, kai gembės posvyrio kampas yra 0-45º ribose.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI:

3.1.Standartai, techniniai liudijimai ir (ar) bendrosios techninės specifikacijos, kurias turi atitikti perkami apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai, pateikiami 2 priede.

- LED ŠVIESTUVŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS

  - LED šviestuvų ir elektrotechninių medžiagų  (toliau-modeliai) techniniai parametrai turi atitikti modelių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamosios lentelės nurodytiems parametrams (2 priedas).

  - Tiekėjo siūlomi šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201-1:2015 standarto reikalavimus. Apšvietimo skaičiavimus atlikti su apšvietimo skaičiavimo programa DIALux Evo 7 arba analogiškomis. Gatvių ir apšvietimo skaičiavimo įvesties parametrai pateikti 1 priede 1 lentelėje.

Apšvietimas turi užtikrinti standarto LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“ („Standartas“) reikalavimus, išskyrus atvejus kai:

a) esami šviestuvai yra sumontuoti ant kas antros atramos ar rečiau ir atstumas tarp atramų ant kurių yra sumontuoti šviestuvai yra didesnis nei 40 metrų;

b) kai esamos šviestuvų atramos yra nutolę nuo važiuojamosios kelio dalies daugiau nei 5 metrai ir kur be naujų atramų pastatymo neįmanoma pasiekti Standarto.

c) a ir b sąlygos kartu

  - Šviestuvai turi būti parenkami tokie, kad tenkintų apšvietą pagal EN 13201-1:2015 standarto reikalavimus 10 metų.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI SU PASIŪLYMU, APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS ŠVIESTUVŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - Gatvių apšvietimo skaičiavimų rezultatai DIALux arba analogiškos programos formate. Pateikiamų skaičiavimo rezultatų dokumentų sąrašas nurodytas 1 priede 1 lentelėje.

  - Modelių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Užpildyta 2 priedo 1 lentelė.

  - Šviestuvo foto metriniai duomenys elektroniniame formate, failo tipas *.ies.

  - Prekių techniniai aprašymai, techninės specifikacijos, atitikties deklaracijos įrodančios, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

1 priedas

1 lentelė. Apšvietimo skaičiavimo parametrai programai DIALux.

Gatvės apšvietos klasė C5.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pavadinimas DIALux Evo 7 programoje. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Gatvės parametrai |  |  |  |
| 1. | Standartas | Standard | EN 13201:2015 |
| 2. | Kelio danga | Roadway surface | CIE C1 |
| 3. | Važiuojamosios dalies plotis | Roadway width | 6 m |
| 4. | Eismo juostų kiekis | Number of lanes | 2 |
| 5. | Apšvietimo klasė | Illuminance class | C5 |
| 6. | Eksploatacijos koeficientas | Maintenance factor | 0,8 |
| Šviestuvų išdėstymo parametrai |  |  |  |
| 1. | Šviestuvų išdėstymo planas | Arrangement type | viena eile, apatinis |
| 2. | Atstumas tarp stiebų | Pole distance | 45 m |
| 3. | Aukštis iki šviesos šaltinio | Light centre hight | 7 m |
| 4. | Gembės posvyrio kampas | Boom angle | 0º |
| 5. | Šviesos šaltinio išnešimas | Light overhang | 0 m |
| 6. | Stiebo posūkio kampas | Pole rotation | 0º |
| 7. | Šviestuvų kiekis ant atramos | No. luminaires per pole | 1 vnt. |
| 8. | Atstumas nuo stiebo iki važiuojamosios dalies | Pole distance from roadway | 1 m |
| 9. | Gembės ilgis | Boom length | 1 m |
| 10. | Išilginis postūmis | Longitudinal displacement | 0 m |
| Pateikiami skaičiavimo rezultatų dokumentai |  |  |  |
| 1. | Produkto specifikacija | Product data sheets | PDF formate |
| 2. | Planavimo rezultatai | Planning results | PDF formate |
| 3. | Rezultatų santrauka | planning results | PDF formate |
| 4. | Apšvietimo verčių lentelė | Table, horizontal illumunance, lx | PDF formate |
| 5. | Apšvietimo izolinijų planas | Isolines, horizontal illuminance | PDF formate |
| 6. | Apšvietimo verčių diagrama | Value chart | PDF formate |

2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas siūlomų modelių parametrų reikšmes, pateikti nuorodą į patvirtinantį dokumentą,  kuriame būtų nurodyta siūlomo modelio pavadinimas ir modelis, nurodytos techninės specifikacijos. Pasiūlymai, kuriuose siūlomi modeliai neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas turinčius modelius.

1 lentelė. Modelių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai parametrai | Reikalaujami patvirtinantys dokumentai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pridedami pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
|  | Bendri reikalavimai |  |  |  |  |
| 1. | Sertifikavimas | CE atitikties deklaracija Gamintojo sertifikatai ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. | .................................(įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 2. | Sertifikuotas pagal ENEC ir ENEC+ procedūrą. | ENEC ir ENEC+ sertifikatas su priedu. | ................................(įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 3. | Aplinkosauginė produkto deklaracija | EPD (Produkto poveikio aplinkai Deklaracija) | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 4. | Eksploatavimo sąlygos: atvirame ore. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 5. | Aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip nuo -35°C iki +35°C. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 6. | Šviestuvo pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2025 m. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ..........................(nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 7. | Šviestuvas turi būti sudarytas iš modulių, t. y. modulinių LED šviesos šaltinių (LED šviestuvas su aušinimo padu ir optika) ir modulinio maitinimo bloko, valdymo bloko. Moduliai turi būti keičiami varžtų, užraktų ar kitų įprastų mechaninių priemonių pagalba, nenaudojant klijų, pastų ar kitų specialių priemonių, kurių naudojimas gali pažeisti gamintojo garantines sąlygas. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkretų apibūdinimą) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 8. | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas: ne mažiau kaip 70 (CRI>70). | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 9. | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne mažiau IP66 pagal LST EN 60529:1999/A2:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 10. | Apsauga nuo smūgių ne mažiau IK09 pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998, arba lygiavertį standartą. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 11. | Šviestuvo korpuso spalva pilka. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |

| 12. | Korpusas ir jo varžtai turi būti padengti korozijai atsparioms medžiagom, atsparūs ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija neleidžia susidaryti oro garų kondensatui. Atidaromas be įrankių iš viršaus. Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose fizine pertvara. Optinės sistemos modulį sudaro atskira uždara sandari erdvė su šviesos diodais, apsauginiu stiklu ir kitais elementais, kurie surinkti ir užsandarinti šviestuvo gamybos metu ir visą eksploatacijos laiką nėra atidaroma ir negalimas fizinis kontaktas.. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (nurodyti konkretų apibūdinimą) (įrašyti: tinka/neatitinka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Šviestuvai turi būti įrengti su tvirtinimu prie šoninės gembės laikiklių, kurių diametras turi atitikti nuo 48 iki 60 mm. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 14. | Šviestuvui suteikiama garantija ne mažesnė kaip 5 metai. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | LED šviestuvų elektrinės charakteristikos |  |  |  |  |
| 15. | Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį režimą ne siauresniame elektros tinklo parametrų diapazone, įtampa 220 - 240V, dažnis 50 Hz ±1%. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 16. | Šviestuvo galios koeficientas: ne mažiau kaip 0,95. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 17. | Tarnavimo laikas ne mažiau 100 000h prie L95B10. | Techninė specifikacija | .................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 18. | Šviestuvo atsparumas viršįtampiams ne mažiau 10 kV (II elektrosaugos klasė, apsauga tarp L-N). Papildomas apsaugos nuo viršįtampių įrenginys. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 19. | Autonominio pritemdymo 50% nakties metu 6 val. trukmei funkcionalumas | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 20. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas ne mažiau nei 140 Lm/W | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ..................................(nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 21. | Nominali galia ne daugiau 43 W | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ..................................(nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 22. | Šviestuvo valdiklis PHILIPS,OSRAM, TRIDONIC, LG, PHILIPS tipo arba lygiaverčių parametrų | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ..................................(nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | Optinė sistema |  |  |  |  |
| 23. | Optinė sistema turi atitikti LST EN 13201-3:2004/AC:2007/P:2013 arba lygiaverčio standartų reikalavimus. Akinimo koeficientas ne blogesnis nei G*3 | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 24. | Tiekėjas turi užtikrinti siūlomų šviestuvų fotometrinių duomenų pateikimą IESNA (*.ies) formatu. Pateikti šviestuvo fotometrinius duomenis IESNA (*.ies) . | Failas su duomenimis(*.ies) formatu. | .................................. (įrašyti: pateikta/nepateikta) |  |  |
| 25. | LED šviesos šaltinių šviesos spalva turi būti neutralios baltos šviesos diapazone. Spalvos temperatūra 3500 -4500 K. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 26. | Spalvų atgavos koeficientas CRI ≥ 70 | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |  |  |
| 27. | Šviestuvų prijungimo prie oro linijos/ oro kabelio elektros maitinimo laidai turi būti izoliuoti ultravioletiniam spinduliavimui atsparia XLPE izoliacija. Pateikti laidų specifikaciją. | Techninė specifikacija | .................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 28. | Šviestuvų elektros maitinimo laidų prijungimas prie esamo AMKA 16-35 mm² oro kabelio turi būti sumontuojamas įkertamais gnybtais. | Techninė specifikacija | .................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 29. | Šviestuvo maitinimo laidų prijungimas prie oro linijos elektros laidų turi būti sumontuojamas užspaudžiamais gnybtais. | Techninė specifikacija | .................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 30. | Elektros maitinimo laidai turi turėti skirtingą spalvinį/ženklinį žymėjimą „L“ ir „N“ sujungimams. | Techninė specifikacija | ...................................(įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 31. | Šviestuvų tvirtinimo konstrukcija turi užtikrinti šviestuvo sumontavimą ant esamų gembių lygiagrečiai gatvės plokštumai, kai esamų gembių posvyrio kampas yra 0-45º ir gembių diametras nuo 48 iki 60 mm | Techninis aprašymas | .................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |

Mes patvirtiname, kad visi aukščiau nurodyti privalomi techniniai reikalavimai atitinka reikalingas charakteristikas.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.

(Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

2025 m………………… mėn…..d.