Konkurso sąlygų

1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

30 KW  ĮRENGTOSIOS GALIOS IR 10 KW LEISTOS GENERUOTI Į TINKLĄ GALIOS  SAULĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS IR MONTAVIMO PASLAUGŲ

PIRKIMAS

Perkantysis subjektas planuoja įsigyti saulės fotovoltinės elektrinės įrangą (įskaitant montavimo darbus) (toliau – Prekė, Saulės jėgainė) bei su Saulės jėgaine susijusias paslaugas ir darbus, t. y. visus darbus, kurie būtini, kad Saulės jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus  prijungta prie Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinklų su galimybe perteklinę el. energiją pasaugoti vėlesniam vartojimui.

Pagrindiniai saulės fotoelektrinės projekto parametrai:

| Pastatas | Parametrai | Reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. Pastatas – remonto dirbtuvės su administracinėmis patalpomis, adresu J. Basanavičiaus g. 67 K4, Panevėžys. Unikalus Nr.: 4400-4815-2578 | Bendra Saulės jėgainės įrengtoji galia, leista generuoti į tinklą galia, kW | 30 kW (galima 1 modulio galios paklaida į mažesnę pusę). Leista generuoti į Operatoriaus tinklą galia - ne daugiau 10 kW. |
|  | Montavimo vieta | Ant statinio stogo. |
|  | Montavimo metodas | Montavimo konstrukcijos sistema plokščiam stogui. Įranga turi būti tinkamai įžeminta ir sujungta su esamu įžeminimo įrenginiu. |
|  | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio arba alternatyvi panašių savybių pagal ilgaamžiškumą. Nerūdijančio plieno varžtai. |
|  | Montavimo kampas stogo atžvilgiu, laipsniai | Ne mažiau 10 laipsnių stogo atžvilgiu. |
|  | Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais | Fotomodulių išdėstymas orientuotas į rytus, vakarus arba pietus. |
|  | Naudojama įranga | Neeksploatuota, naujos technologijos, ne senesnė kaip 2024 metų gamybos. |

Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| 30 kW Saulės jėgainės fotovoltinių modulių (stiklas-stiklas) tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas | Suprojektuoti Saulės jėgainę ir įrengti (sumontuoti) ant plokščio stogo. Elektrinės foto modulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai, naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio arba analogiškos, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos. Saulės jėgainės įrengimo metu poveikis esamiems stogams turi būti minimalus. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamų medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. |
| Hibridinis keitiklis (keitikliai, ne daugiau 2 vnt.), maksimali suminė galia 30 kW; | Keitiklis ( keitikliai ), veikiantis (veikiantys) su žemos arba su aukštos įtampos baterija. |
| Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai | Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų foto modulių grandinių darbą, kad būtų pasiektas maksimalus pagaminamos elektros energijos kiekis. Atlikti visus Saulės jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti Saulės jėgainės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti Saulės jėgainę ESO. Darbų priėmimo-pridavimo aktu Jėgainę perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkėjui. |

Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |
| 1.1. | Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |
| 1.1.1. | ISO 9001 arba lygiavertis | Taip |
| 1.1.2. | ISO 14001 arba lygiavertis | Taip |
| 1.2. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |
| 1.2.1. | CE atitikties deklaracija | Taip |
| 1.2.2. | IEC 61215:2016 | Taip |
| 1.2.3. | IEC 61730:2016 | Taip |
| 1.3. | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai: |  |
| 1.3.1. | Gamintojo garantijos moduliams: |  |
| 1.3.1.1. | Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas) | ≥ 10 metų |
| 1.3.1.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | > 90 % |
| 1.3.1.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | > 80 % |
| 1.4. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams: |  |
| 1.4.1. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %: | ≥ 20,5 |
| 1.4.2. | Fotoelektrinių modulio galia | ≥440Wp |
| 1.4.3. | Technologija | Monokristaliniai arba lygiaverčiai |
| 1.4.4. | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba lygiavertis |
| 2. INVERTERIAI |  |  |
| 2.1. | Siūlomi inverteriai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |
| 2.1.1. | CE atitikties deklaracija | Taip |
| 2.1.2. | IEC 61727:2004 | Taip |
| 2.1.3. | IEC 62116:2008 | Taip |
| 2.1.4. | IEC 62109-1 arba lygiaverčiai | Taip |
| 2.1.5. | IEC 62109-2 arba lygiaverčiai | Taip |
| 2.1.6. | EN 50549-1 arba lygiavertis | Taip |
| 2.2. | Gamintojo garantija | ≥ 3 metai |
| 2.3. | Techniniai parametrai: |  |
| 2.3.1. | Apsaugos lygis | ≥ IP 65 |
| 2.3.2. | Nominalus keitiklio efektyvumas (European Efficiency) | ≥98,5 % |
| 2.3.4. | Inverterių darbinė temperatūra | -25 .... + 60 C |
| 3. KONSTRUKCIJOS |  |  |
| 3.1. | Siūlomos konstrukcijos turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |
| 3.1.1. | Konstrukcijų gamintojo techninė garantija pilnais metais | ≥ 10 metų |
| 3.1.2. | CE sertifikatas | Taip |
| 3.1.3. | TUV sertifikatas | Taip |
| 3.1.4. | Aliuminio lydinio | Taip |

Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad Perkantysis subjektas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius ,,arba lygiavertis“.