Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

DyZelinių generatorių ir NEPERTRAUKIAMOJO MAITINIMO ŠALTINIŲ (UPS) techninės priežiūros paslaugos, Nr. 8139/2024/tvpc

____________________

(Data)

| 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymą teikia (pažymėkite vieną langelį) | ☐ Vienas juridinis asmuo ☐ Vienas fizinis asmuo | ☐ Ūkio subjektų grupė |
| Tiekėjas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, įterpti eilutes ir pateikti informaciją apie visus grupės narius) | Pavadinimas |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |
|  | Adresas |  |
|  | Vadovas |  |
|  | Asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus |  |
| Kontaktinis asmuo | Vardas, pavardė |  |
|  | Telefono numeris |  |
|  | El. pašto adresas |  |

| 2. INFORMACIJA APIE RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS, SIEKIANT ATITIKTI KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (kartu su pasiūlymu turi būti pateikti užpildyti EBVPD dėl šioje lentelėje nurodytų ūkio subjektų) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacija apie rėmimąsi | ☐ Nesiremiu kito (-ų) ūkio subjekto (-ų) pajėgumais, siekdamas atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus ☐ Remiuosi žemiau nurodyto (-ų) ūkio subjekto (-ų) pajėgumais, siekdamas atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus, ir ketinu jį (juos) pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui |  |
| Ūkio subjektas (jei ūkio subjektų yra daugiau, įterpti eilutes ir pateikti informaciją apie visus) | Pavadinimas |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |
|  | Vadovas |  |
|  | Asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus |  |
|  | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais |  |
|  | Ūkio subjekto vaidmens, vykdant sutartį, aprašymas (jei bus sudaroma subtiekimo sutartis, taip pat nurodoma procentinė pasiūlymo kainos dalis, kuri bus perduodama vykdyti subtiekimo sutartimi) |  |

| 3. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJŲ PASITELKIMĄ (EBVPD dėl šioje lentelėje nurodytų kvazisubtiekėjų pateikti nereikia, tačiau su pasiūlymu turi būti pateiktas susitarimas arba ketinimų protokolas, arba kitas dokumentas, kuris pagrįstų, kad ketinimas laimėjimo atveju įdarbinti nurodytą specialistą buvo iki pateikiant pasiūlymą) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacija apie kvazitiekėjo (-ų) pasitelkimą | ☐ Nesiremiu kvazisubtiekėjo (-ų) kvalifikacija ☐ Remiuosi žemiau nurodytų (-ų) kvazisubtiekėjo (-ų) kvalifikacija |  |
| Kvazisubtiekėjas (jei kvazisubtiekėjų yra daugiau, įterpti eilutes ir pateikti informaciją apie visus) | Vardas, pavardė |  |
|  | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi kvazisubtiekėjo kvalifikacija |  |
|  | Kvazisubtiekėjo vaidmens vykdant sutartį aprašymas |  |

| 4. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS NĖRA RĖMIAMASI (EBVPD dėl šioje lentelėje nurodytų subtiekėjų pateikti nereikia) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją, aprašymas | Procentinė pasiūlymo kainos dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei žinomas subtiekėjas) |

| 5. SIŪLOMO PIRKIMO OBJEKTO KAINA (bendra pasiūlymo kaina/įkainiai/sudedamųjų dalių kaina su PVM ir be PVM nurodoma ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto ar jo sudėtinių dalių pavadinimas | Mato vnt. | Palyginamasis kiekis | 1 mato vieneto kaina Eur be PVM | Bendra palyginamoji kaina EUR, be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Dyzelinių generatorių techninė priežiūra |  |  |  |  |
| 1.1. | Alyvos ir alyvos filtrų pakeitimas, senos alyvos ir alyvos filtrų utilizavimas | kart. | 21 |  |  |
| 1.2. | Aušinimo skysčio pakeitimas, aušinimo sistemos valymas, senojo aušinimo skysčio utilizavimas | kart. | 7 |  |  |
| 1.3. | Aušinimo skysčio žarnų ir kuro žarnų būklės įvertinimas, keitimas nustačius netinkamumą | kart. | 21 |  |  |
| 1.4. | Kuro filtrų pakeitimas, kuro užpylimo filtrų valymas | kart. | 21 |  |  |
| 1.5. | Pilnas kuro išsiurbimas, kuro bako valymas, naujo kuro užpylimas, senojo kuro utilizavimas. Turi būti užpiltas be RME priedų arktinis A1 klasės dyzelinas. Dyzelinio kuro atsargos kuro bake turi būti tokios, kad generatorius galėtų veikti nuo 3 iki 4 valandų, veikiant 100% galingumu | kart. | 7 |  |  |
| 1.6. | Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos. Generatorius bandomas su apkrova. Įjungus generatorių turi nenutrūkti elektros energijos tiekimas iš pagrindinio šaltinio | kart. | 144 |  |  |
| 1.7. | Oro filtrų valymas suspaustu oru | kart. | 42 |  |  |
| 1.8. | Oro filtrų keitimas | kart. | 21 |  |  |
| 1.9. | Diržų būklės, įtempimo tikrinimas ir reguliavimas | kart. | 6 |  |  |
| 1.10. | Akumuliatorių įkrovimo lygio, įtampos ir vidinės varžos matavimas, elektrolito lygio patikrinimas. Pajungimo gnybtų būklės vertinimas, nustačius neatitikimą - gnybtų valymas, paveržimas. | kart. | 21 |  |  |
| 1.11. | Aliarmų nuskaitymas ir aliarmų priežasčių analizė | kart. | 21 |  |  |
| 1.12 | Dyzelinės elektros stoties valymas (vidus ir išorė) | kart. | 21 |  |  |
| 1.13. | Ventiliacijos ir triukšmo slopinimo įrangos patikrinimas | kart. | 21 |  |  |
| 1.14. | Generatoriaus tvirtinimo elementų, antivibracinių pagalvių, elektros instaliacijos, variklio šildymo įrangos patikrinimas | kart. | 21 |  |  |
| 2. | Nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) techninė priežiūra |  |  |  |  |
| 2.1. | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu; | kart./kompl. | 54 |  |  |
| 2.2. | Statinio jungiklio (BY-PASS") tikrinimas persijungimo režime | kart./kompl. | 54 |  |  |
| 2.3. | Vakuuminis UPS valymas (vidus ir išorė) | kart./kompl. | 27 |  |  |
| 2.4. | Aušinimo ventiliatorių darbo būklės tikrinimas | kart./kompl. | 54 |  |  |
| 2.5. | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | kart./kompl. | 27 |  |  |
| 2.6. | Akumuliatorinių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | kart./kompl. | 54 |  |  |
| 2.7. | Įrenginių vizualinė apžiūra, veikimo patikrinimas, gedimų (pranešimų) identifikavimas, gedimų pašalinimas. Įrenginio vidinės atminties išrašas, pranešimų priežasčių analizė | kart./kompl. | 324 |  |  |
| 2.8. | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | kart./kompl. | 54 |  |  |
| 3. | Medžiagos ir papildomos paslaugos |  |  |  |  |
| 3.1. | Dyzelinių variklių alyva "10W-40" | litras | 1000 |  |  |
| 3.2. | Alyvos filtras | vnt. | 30 |  |  |
| 3.3. | Aušinimo skystis G12+ | litras | 500 |  |  |
| 3.4. | Aušinimo skysčio žarnų ir kuro žarnų keitimo darbai (medžiagas tiekia Pirkėjas) | vnt. | 1 |  |  |
| 3.5. | Kuro filtras | vnt. | 27 |  |  |
| 3.6. | Arktinis A1 klasės dyzelinas be RME priedų (Prieš įpilant kurą, turi būti pateiktas kuro kokybės sertifikatas) | litras | 2000 |  |  |
| 3.7. | Oro filtras | vnt. | 27 |  |  |
| 3.8. | UPS akumuliatorių pakeitimas (medžiagas tiekia Pirkėjas) | kart./kompl. | 9 |  |  |
| 3.9. | Papildomos remonto paslaugos nenurodytos planinės techninės priežiūros apimtyse (neplaninis atvykimas, diagnostika, gedimo šalinimas). Atvykstama į objektą ne ilgiau kaip per 3 val. po pranešimo gavimo (bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis) | val. | 20 |  |  |
| Bendra siūlomo palyginamoji pirkimo objekto kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM ([nurodykite taikomą procentą] %)* |  |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

*Jei PVM laukas nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

| 6. TEIKIAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE JUOSE PATEIKIAMĄ KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas (pridedami visi išvardinti dokumentai išskyrus atvejus, kai nėra skliaustuose išvardintų aplinkybių ir dėl to dokumentą pridėti neaktualu ) | Informacija, ar dokumente yra konfidencialios informacijos (pasirenkama taip/ne/netaikytina (jei nėra aktualu pridėti atitinkamą dokumentą)) | Paaiškinimas, kuri informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ji yra laikoma konfidencialia (jei dokumente nėra konfidencialios informacijos, padėkite brūkšnelį) |
| Užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma | [Pasirinkite] |  |
| EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, jei tokių yra) | [Pasirinkite] |  |
| Įgaliojimas pasirašyti ar kitas dokumentas įrodantis asmens teisę pasirašyti/teikti pasiūlymą (pridedama, jei pasiūlymą pasirašo ne dalyvio vadovas) | [Pasirinkite] |  |
| Jungtinės veiklos sutarties kopija (pridedama, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) | [Pasirinkite] |  |
| Dokumentai, įrodantys, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto (-ų) ir (ar) kvazisubtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais dalyvis remiasi ir (ar) pasitelkia ištekliai jam bus prieinami (pridedama, jei dalyvis remiasi ir (ar) pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais). | [Pasirinkite] |  |
| (įrašomi kiti dokumentai, kuriuos pateikia tiekėjas, jei tokių yra) | [Pasirinkite] |  |

7. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS IR DEKLARACIJA

1. Šiuo pasiūlymu pažymiu, kad mano atstovaujamas tiekėjas sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šios pasiūlymo formos 5 dalyje nurodytą pirkimo objektą, nurodyta (-omis) kaina (-omis), į kurią (-ias) įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi tiekėjo mokėtini mokesčiai.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

5. Vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 21 dalimi deklaruoju ir patvirtinu, kad:

5.1. pirkimo vykdymo ir sutarties vykdymo metu, mano atstovaujamas tiekėjas ir visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, prekių gamintojai bei kiekvieno iš jų, įskaitant mane, kontroliuojantys asmenys, kaip jie apibrėžti VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje, (toliau – kontroliuojantis asmuo) nėra registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) 1.3. punktu patvirtintame sąraše (priedas „Valstybių_sąrašas_(padėtys)_03.29.“ (aktuali redakcija)) (toliau – Priešiškų valstybių sąrašas);

5.2. mano atstovaujamas tiekėjas ir visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, prekių gamintojai bei kiekvieno iš jų, įskaitant mane, kontroliuojantys asmenys, kurie yra fiziniai asmenys, nėra nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose LRV Nutarimo 1.3. punktu patvirtintame Priešiškų valstybių sąraše;

5.3. siūlome ir sutarties vykdymo metu tieksime prekes ir (ar) teiksime paslaugas, kurių kilmės šalis ar paslaugų teikimo vieta nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų LRV Nutarimo 1.3. punktu patvirtintame Priešiškų valstybių sąraše;

5.4. LRV, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimo, patvirtinančio, kad 5.1. ir 5.2. punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

[pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė]			[parašas]

Taisyklės, kada galima remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 49 straipsnyje.

Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Konfidenciali informacija nustatoma vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Pvz., konfidencialia informacija negali būti laikoma prekių, paslaugų ar darbų kaina ir kita informacija, kurią reikalauja paskelbti VPĮ.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65