## Sheet1
Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas
Dyzelinių generatorių techninės priežiūros apimtys ir periodiškumas
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Dyzelinės elektros stoties pavadinimas
|  | AKSA AD 770 | AKSA AD 410 | AKSA APD 1425 M | KJS660 | HYW-45 T5 | APD 35BD | TMGYD-22
1 | Alyvos ir alyvos filtrų pakeitimas, senos alyvos ir alyvos filtrų utilizavimas | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
2 | Aušinimo skysčio pakeitimas, aušinimo sistemos valymas, senojo aušinimo skysčio utilizavimas | 1 kartą/24 mėn. | 1 kartą/24 mėn. | 1 kartą/24 mėn. | 1 kartą/24 mėn. | 1 kartą/24 mėn. | 1 kartą/24 mėn. | 1 kartą/24 mėn.
3 | Aušinimo skysčio žarnų ir kuro žarnų būklės įvertinimas, keitimas nustačius netinkamumą | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
4 | Kuro filtrų pakeitimas, kuro užpylimo filtrų valymas | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
5 | Pilnas kuro išsiurbimas, kuro bako valymas, naujo kuro užpylimas, senojo kuro utilizavimas. Turi būti užpiltas be RME priedų arktinis A1 klasės dyzelinas*. Dyzelinio kuro atsargos kuro bake turi būti tokios, kad generatorius galėtų veikti nuo 3 iki 4 valandų, veikiant 100% galingumu | Per 1 mėn. po sutarties pasirašymo | Per 1 mėn. po sutarties pasirašymo | Per 1 mėn. po sutarties pasirašymo | Pagal atskirą pareikalavimą (per 1 mėn.) | Pagal atskirą pareikalavimą (per 1 mėn.) | Pagal atskirą pareikalavimą (per 1 mėn.) | Pagal atskirą pareikalavimą (per 1 mėn.)
6 | Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos. Generatorius bandomas su apkrova. Įjungus generatorių turi nenutrūkti elektros energijos tiekimas iš pagrindinio šaltinio | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn.
7 | Oro filtrų valymas suspaustu oru | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn.
8 | Oro filtrų keitimas | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
9 | Diržų būklės, įtempimo tikrinimas ir reguliavimas ** | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
10 | Akumuliatorių įkrovimo lygio, įtampos ir vidinės varžos matavimas, elektrolito lygio patikrinimas. Pajungimo gnybtų būklės vertinimas, nustačius neatitikimą - gnybtų valymas, paveržimas | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
11 | Aliarmų nuskaitymas ir aliarmų priežasčių analizė | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
12 | Dyzelinės elektros stoties valymas (vidus ir išorė) | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
13 | Ventiliacijos ir triukšmo slopinimo įrangos patikrinimas | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
14 | Generatoriaus tvirtinimo elementų, antivibracinių pagalvių, elektros instaliacijos, variklio šildymo įrangos patikrinimas | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
* | Prieš įpilant kurą, turi būti pateiktas kuro kokybės sertifikatas
** | Taikoma generatoriams, kuriuose tokie diržai yra įrengti
Dyzėlinės elektros stoties techninės priežiūros (TP) atlikimo lapas (TP žurnalo forma)
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | KJS660 SN 646271 | Pastabos ²
1 | Alyvos ir alyvos filtrų pakeitimas, senos alyvos ir alyvos filtrų utilizavimas | 1 kartą/12 mėn. | ¹
2 | Aušinimo skysčio pakeitimas, aušinimo sistemos valymas, senojo aušinimo skysčio utilizavimas | 1 kartą/24 mėn. | ¹
3 | Aušinimo skysčio žarnų ir kuro žarnų būklės įvertinimas, keitimas nustačius netinkamumą | 1 kartą/12 mėn. | ¹
4 | Kuro filtrų pakeitimas, kuro užpylimo filtro valymas | 1 kartą/12 mėn. | ¹
5 | Pilnas kuro išsiurbimas, kuro bako valymas, naujo kuro užpylimas. Išsiurbtas kuras perduodamas Užsakovui. Turi būti užpiltas be RME priedų arktinis A1 klasės dyzelinas. Dyzelinio kuro atsargos kuro bake turi būti tokios, kad generatorius galėtų veikti nuo 3 iki 4 valandų, veikiant 100% galingumu | Per 1 mėn. po sutarties pasirašymo | ¹
6 | Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos. Kas šeštą mėnesį generatorius bandomas su apkrova. Įjungus generatorių turi nenutrūkti elektros energijos tiekimas iš pagrindinio šaltinio | 1 kartą/mėn. (kas 6 mėn su apkrova) | ¹
7 | Oro filtrų valymas suspaustu oru | 1 kartą/6 mėn. | ¹
8 | Oro filtrų keitimas | 1 kartą/12 mėn. | ¹
9 | Diržų būklės, įtempimo tikrinimas ir reguliavimas | 1 kartą/12 mėn. | ¹
10 | Akumuliatorių įkrovimo lygio, įtampos ir vidinės varžos matavimas, elektrolito lygio patikrinimas. Pajungimo gnybtų būklės vertinimas, nustačius neatitikimą - gnybtų valymas, paveržimas | 1 kartą/12 mėn. | ¹
11 | Aliarmų nuskaitymas ir aliarmų priežasčių analizė | 1 kartą/12 mėn. | ¹
12 | Dyzelinės elektros stoties valymas (vidus ir išorė) | 1 kartą/12 mėn. | ¹
13 | Ventiliacijos ir triukšmo slopinimo įrangos patikrinimas | 1 kartą/12 mėn. | ¹
14 | Generatoriaus tvirtinimo elementų, antivibracinių pagalvių, elektros instaliacijos, variklio šildymo įrangos patikrinimas | 1 kartą/12 mėn. | ¹
¹ | Įrašoma TP atlikimo data. Žurnalas saugomas valdiklio skyde specialioje dokumentacijos lentynoje (kišenėje)
² | Įrašoma informacija susijusi su TP, įrašomi nustatyti neatitikimai ir/arba rekomendacijos remontui
Techninė priežiūrą atlikusio asmens Vardas, Pavardė, parašas