Pirkimo dalyviams						2025-02-10

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 894167 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas |
| Pirkimo pavadinimas* | Dyzelinių generatorių ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) techninės priežiūros paslaugos, Nr. 8139/2024/TVPC |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO  PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI pirkimo dokumentus

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-02-10 | Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas | Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 1.6. punktas | Pasiūlymo formos 5 skyriaus lentelės 1.6. punkte paminėtas paslaugos kiekis - 42 (nes 7 generatoriai ir 6 kartus per 36 mėnesius), per visą Sutarties laikotarpį. To pačio punkto aprašyme paminėti darbai turi skirtingą periodiškumą: remiantis Specialiųjų sąlygų priedu Nr.7 lentelės 6 punktu, vizualinė patikra atliekama 1 karta per mėnesį, o patikra pilna apkrova atliekama 1 karta per 6 mėnesius. Todėl, pasiūlymo formoje turėtų būti išskirta mėnesinės patikros kartai ir kas pusę metų atliekamų patikrų kartai, t.y. 210 (nes 7 generatoriai ir 36 mėnesiai minus 42 kartai bandymai su apkrova) ir 42 kartai pilnas patikrinimas su pilna apkrova. Siūlymas atrodytų taip: 1.6.1. Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos kartai - 210 1.6.2. Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos. Kas šeštą mėnesį generatorius bandomas su apkrova. Įjungus generatorių turi nenutrūkti elektros energijos tiekimas iš pagrindinio šaltiniokartai - 42 | Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede nurodytas generatorių techninės priežiūros periodiškumas, reikalingas užtikrinti minimalią techninę priežiūrą, kurią nustatė generatorių gamintojas, bet tai nereiškia, kad sutarties galiojimo metu bus nupirkta paslaugų tiek, kiek nurodyta šio priedo lentelėje, jas susumavus. Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodyta, kad, vykdant Sutartį, Paslaugų apimtys ir (ar) kiekiai gali keistis priklausomai nuo Pirkėjo poreikio, kuris gali keistis baigus eksploatuoti įrenginį arba pradėjus naujo įrenginio eksploataciją. Kadangi sutarties metu vykdytinų paslaugų kiekiai ir (ar) apimtys tiksliai negali būti nustatyti, Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede nurodytos apimtys ir (ar) kiekiai yra tik palyginamojo pobūdžio ir skirtos tik palyginti Tiekėjų siūlomas kainas bei nustatyti Pirkimo laimėtoją.Taip pat pažymime, kad PO patikslino Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 1.6. punktą ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo „Dyzelinių generatorių techninės priežiūros apimtys ir periodiškumas“ 5 punktą ir 6 punktą ir išdėstė juos nauja redakcija. Pažymėtina, kad bet kuris PO atliktas paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. |

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 2.1.4 ir 6.4  punktais,  Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2025-02-10 14:00 val. į 2025-02-17 14:00 val.

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.