### Techninės specifikacijos 1 priedo  4 priedas

### VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAPARTIS" ČIOBIŠKIO G. 17, VILNIUS

| ### TS-1. Kontrolinis įrenginys (centralė), 2 kilpų su maitinimo šaltiniu ir dėže. | ### Adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralė (GASS); ### Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centrinis pultas turi valdyti bei stebėti pavojaus pranešimus; Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos pultas turi priimti ir perduoti signalus ventiliacijos, oro kondicionavimo, elektros tiekimo bei automatikos sistemoms; ### Centralė plečiama iki 2; ### Gaisrinėje kilpoje turi būti ne mažiau kaip 150 adresų; ### Ne mažiau kaip 6000 įvykių vidinė atmintis; ### Centralė turi turėti simbolių displėjų ### Turi turėti ne mažiau trijų lygių vartotojų kontrolę kaip vartotojas, aptarnaujantis personalas, diegėjas; Turi būti RS485 prievadai periferiniams įrenginiams pajungti; ### Komplekte turi būti pateikiami visi montavimui reikalingi priedai; ### GASS sistemoje naudojami maitinimo šaltiniai turi atitikti EN54-4 standarto reikalavimus; ### Maitinimo šaltinis 230 VAC +10%/-15% , 50/60 Hz; ### Ne blogiau nei darbinė temperatūra -5°C iki +40°C. |
| --- | --- |
| ### TS-2. Monitoringo programinė įranga su visomis licencijomis | ### Ne mažiau keleto zonų stebėjimas vienu metu; ### Turi būti greitas vaizdinis patvirtinimas aliarmo metu; ### Įvykių sąrašo stebėjimas, filtravimas, spausdinimas ir atsarginės kopijos kūrimas; Įvykio garsinis signalizavimas; ### Galimybė atvaizduoti patalpų brėžinius; ### Pilnas detektoriaus informacijos atvaizdavimas aliarmo metu; Sistemos gedimų atvaizdavimas; ### Pranešimai el. paštu; ### Rodo valdymo pultų gedimus ### Nuotolinis pulto valdymas: nutildyti skambutį, sirenas, perkrauti, zonų išjungimas/įjungimas, modulių ir programuojamų išėjimų aktyvavimas. |
| ### TS-3. Akumuliatorius | ### Ne mažesnis nei 12Ah, 12V; ### VDS patvirtinimas. |
| ### TS-5 Adresuojamas dūmų daviklis su standartine baze | ### DAVIKLIS ### Dūmų gaisrinis jutiklis turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; ### Į gaisrinę kilpą jutiklis jungiamas bazių pagalba; ### Adresas turi būti nustatomas automatiškai arba rankiniu būdu programatoriumi; ### Jutiklis turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; ### Turi turėti įmontuotą izoliatorių; ### LED indikatorius turi būti matomas iš visų pusių 360°; ### Turi turėti EN54-7 ir EN54-l 7 sertifikatus; ### Darbinė temperatūra nuo - 10°C iki + 50°C; ### Santykinis atsparumas drėgmei (93 ± 3)%@ 40°C; ### BAZĖ ### Bazė tinka visiems gamintojo vidaus jutikliams ir sirenoms; ### Kontaktai kabelių pajungimui 0.4mm - 2.0mm; ### Turi turėti išėjimą išoriniam indikatoriaus pajungimui; ### Darbinė temperatūra nuo - 10°C iki + 50°C; ### Santykinis atsparumas drėgmei (93 ± 3)% @ 40°C; ### Galimybė „prirakinti" jutiklį. |
| ### TS-6. Adresinis gaisro pavojaus mygtukas | ### Adresinis rankinis pavojaus mygtukas turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; ### Jungiamas į gaisrinę kilpą; ### Adresas turi būti nustatomas automatiškai arba rankiniu būdu programatoriumi; ### Mygtukas turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; ### Turi turėti įmontuotą izoliatorių; Turi būti atstatomas; ### Turi būti galima sumontuoti papildomą apsauginį stikliuką; ### Turi turėti EN54- l l ir EN54- l 7 sertifikatą; ### Darbinė temperatūra nuo - 10°C iki + 50°C; ### Santykinis atsparumas drėgmei (93 ± 3)% @40°C; ### Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP24; |
| ### TS-7. Adresinė vidinė gaisro sirena su blykstė | #### Adresinė sirena turi būti pilnai suderinama su GASS pultu; #### Jungiama į gaisrinę kilpą; #### Adresas turi būti nustatomas automatiškai arba rankiniu būdu programatoriumi; #### Sirena turi būti maitinama ir konfigūruojama iš centralės; #### Turi būti montuojama ant universalios gamintojo bazės; #### Turi turėti įmontuotą izoliatorių; #### Turi turėti EN54-3 ir EN54-l 7 ir EN54-23 sertifikatą; #### Darbinė temperatūra nuo - 10°C iki +50°C; #### Santykinis atsparumas drėgmei (93 ± 3)% @40°C; #### Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP21C su standartine baze ir IP65 su baze lauko sąlygoms; #### MAKSIMALUS SROVĖS VARTOJIMAS: #### Žemas garso lygis su blykste <12mA; #### Aukštas garso lygis su blykste <22mA; #### GARSO LYGIS: #### Žemas garso lygis ~80dB (A) ± 6dB @ 1m; ### Aukštas garso lygis ~92dB (A) ± 5dB @ 1m. |
| ### TS-8. Lauko sirena su blykste | #### Adresinė sirena turi būti pilnai suderinama su GASS pultu; #### Jungiama į gaisrinę kilpą; #### Adresas turi būti nustatomas automatiškai arba rankiniu būdu programatoriumi; #### Sirena turi būti maitinama ir konfigūruojama iš centralės; #### Turi būti montuojama ant universalios gamintojo bazės; #### Turi turėti įmontuotą izoliatorių; #### Turi turėti EN54-3 ir EN54-l 7 sertifikatą; #### Darbinė temperatūra nuo - 10°C iki +50°C; #### Santykinis atsparumas drėgmei (93 ± 3)% @40°C; #### Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP43C su standartine baze ir IP65 su baze lauko sąlygoms; #### MAKSIMALUS SROVĖS VARTOJIMAS: #### Žemas garso lygis <5Ma; #### Aukštas garso lygis <13mA; #### GARSO LYGIS: #### Žemas garso lygis- 80dB (A)± 6dB@ 1m; #### Aukštas garso lygis - 92dB (A)± 5dB@ 1m; |
| ### TS-12. Apsauginė signalizacijos centralė su maitinimo šaltiniu ir dėže ir akumuliatoriumi | #### Ne mažiau nei 8 zonos plokštėje; #### Ne mažiau nei 5 išėjimai plokštėje; #### Plečiama ne mažiau nei iki 99 zonų; #### Ne mažiau nei 16 nepriklausomų sričių (particijų); #### Ne mažiau nei 99 vartotojai su skirtingais prieigos lygiais; #### Ne mažiau nei 5000 įvykių atmintis su data ir laiku; #### KOMPLEKTE: #### pagrindinė plokštė, dėžė centralei (su 7Ah akumuliatoriumi), maitinimo šaltinis su transformatoriumi. |
| ### TS-13. Zonų išplėtimo modulis | #### Suderinamas su projektuojama apsaugos sistema; #### Ne mažiau nei 8 zonos; #### Ne mažiau nei 1 išėjimas; |
| ### TS-14. GSM modulis | #### Nuotolinis valdymas: #### Mobiliąja/ Interneto programėle; #### Skambučiu. #### Įėjimai ir išėjimai: #### Ne mažiau nei 2 įėjimai (IN), pasirenkamo tipo: NO; NC; EOL; #### Ne mažiau nei 2 universalus įėjimai/išėjimai. Veikimo režimas nustatomas kaip įėjimas arba išėjimas; #### Ne mažiau nei l išėjimas (OUT)- relė. |
| ### TS-16.Valdymo pultelis (klaviatūra) | #### Suderinamas su projektuojama apsaugos sistema; #### Galimas potinkinis montavimas; #### Ne mažiau nei 2 eilučių po 16 simbolių skystųjų kristalų ekranas, programiniai klavišai. |
| ### TS-17. Judesio daviklis | #### Montavimo vieta: Vidinis; #### Detektoriaus tipas: IR; #### Ne mažesnė aprėptis (atstumas): 12x12m; #### Reikalinga srovė (V): 9-15 VDC; #### Garantija 5 metai. |
| ### TS-18. Vidinė sirena | #### Sirena montuojama viduje; #### Sirenos korpusas baltas spalvos; #### Pjezo elementas turi sukurti ne mažesnį nei 115 dB garso lygį. |
| ### TS-19. Lauko sirena su blykste | #### Sirena montuojama lauke; #### Sirenos korpusas baltos spalvos; #### Blykstė matoma iš visų pusių; #### Pjezo elementas turi sukurti ne mažesnį nei 115 dB garso lygį. #### Lauko sąlygoms. |
| ### TS-20. Durų kontroleris | #### Ne mažiau nei valdomų durų kiekis- l; #### Ne mažiau nei 2 valdomi skaitytuvai vienoms durims; #### Ne blogiau nei dvigubos komunikacijos protokolai: RS-485 ir Wiegand (W26 ir W34); #### Turi palaikyti ne mažiau nei 10 000 naudotojų, 100 000 kortelių; #### Turi palaikyti ne mažiau nei 500 000 kortelių įvykių; #### Turi būti atminties išsaugojimas dingus maitinimui. |
| ### TS-21. Maitinimo šaltinis su akumuliatoriumi | #### Ne mažiau nei 12VDC, 60W; #### Įėjimo įtampa: 230 V AC - 15% +l 0%, 50 Hz; #### 7Ah 12V akumuliatorius; #### Metalinis korpusas. |
| ### TS-22. Domofonas | #### 2 Mpx HD kamera su IR; #### Skambutis tiesiai į aplikaciją; #### Matymo laukas: horizontaliai ne mažiau 120o, vertikaliai ne mažiau 70o; #### Ne mažiau 1 relinis išėjimas. |
| ### TS-23. Kortelių skaitytuvas | #### Atsparus drėgmei RFID kortelių skaitytuvas; #### Protokolas suderinamas su kontroleriu; #### Ne prasčiau nei 13.56MHz; #### Ne mažiau nei IP66; #### LED indikatorius; #### Paviršinio montavimo; #### Suderinamas su durų kontroleriu. |
| ### TS-24. Įleidimo planšetė/ragelis | #### Ne mažesnis nei 7 colių IPS jutiklinis ekranas su 1024x600 raiška; #### Wi-Fi; #### PoE/ 12 V; #### Skambučių priėmimas, durų atidarymas ir tiesioginio vaizdo matymas nuotoliniu būdu; #### Sistemos konfigūravimas ekrane; #### Tiesioginis durų stoties ir kamerų vaizdas viešose vietose. |
| ### TS-25. Vartų pavarų komplektas (su foto davikliais ir GSM moduliu) | #### PAVAROS #### Maitinimas (V): 220-240 #### Varčios plotis iki (cm): 400 #### Varčios svoris iki (kg): 500 #### Variklio maitinimas (V): 24 #### Galingumas ne mažesnis nei (W): 50 #### Atidarymo laikas ne trumpesnis nei (90°)(s): 20 #### Galiniai išjungėjai: turi būti #### Max. stūmimo galia ne mažesnė(N): 2500 #### Foto davikliai turi būti komplektuojami kartu; #### Tinkamos Lietuvos oro sąlygoms. #### GSM MODULIS #### Nuotolinis valdymas #### Mobiliąja / Interneto programėle; #### Skambučiu. #### ĮĖJIMAI IR IŠĖJIMAI #### Ne mažiau nei 2 įėjimai (IN), pasirenkamo tipo: NO; NC; EOL; #### Ne mažiau nei 2 universalūs įėjimai/išėjimai. Veikimo režimas nustatomas kaip įėjimas arba išėjimas; #### Ne mažiau nei 1 išėjimas (OUT) – relė. |
| ### TS-26. Elektromagnetas | #### Elektromagnetas; #### Išlaikoma nutraukimo jėga iki 280 Kg; #### Su tvirtinimo kronšteinu; #### Lauko sąlygoms. |
| ### TS-32. Komutatorius domofonams | #### 6 prievadai; #### 4 PoE prievadai; #### 2 Uplink; #### 100 Mbps, PoE++; #### Cap – 1.2Gbps; #### Lauko sąlygoms. |
| ### TS-34. Komutacinė spinta 9U 600x600 mm | #### Medžiaga: valcuotas plienas; #### Metalo storis ne mažesnis nei: rėmui 1,5mm, kitos dalys 1,2mm; #### Stiklo durų storis ne plonesnis: 5mm grūdintas stiklas; #### Ne žemesnis apsaugos laipsnis: IP20; #### Ne mažesnė nei 9U; #### Ne siauresnė nei 600mm; #### Ne mažesnis gylis nei 600mm; #### Apkrova ne mažesnė nei 60kg. |
| ### TS-35. Vaizdo stebėjimo kamera su montavimo kronšteinu | - Suderinama bendra sistema; - Ne mažiau nei 5Mpx raiškos; - Turinti IR pašvietimą ne mažiau – 30m; - Matymo kampas nuo 80o iki 115o; parenkamas nuo montavimo vietos; #### Lauke esančioms kameroms ne mažiau IP65 atsparumo klasė. |
| ### TS-36. Įrašymo įrenginys (NVR) komplektuojamas su 1x8Tb HDD skirtu vaizdo stebėjimui | #### BENDROS CHARAKTERISTIKOS: #### Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei 5 vartotojus; #### Įrenginys komplektuojamas su vienu HDD disku; #### HDD plėtimas turi būti iki 2 diskų po 18 TB; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti iki 32 kamerų; #### Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą ir iOS ir Android aplikaciją; #### Įrenginys privalo turėti ne mažesnę, nei 3 metų gamintojo garantiją. #### PROCESORIUS: #### Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegtas ne prastesnis, nei Intel Core i3-10100E 3,2GHz procesorius; #### Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne mažiau 6 MB Intel Smart cache procesorius atmintis; #### Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne prastesnė, nei 2666 MHz greičio magistralė. #### ATMINTIS: #### Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 8 Gb, DDR4-2666 (1 x 8 Gb) operatyvioji atmintis. #### VIDAUS BLOKAI: #### HDD diskų vietų (stalčių) – ne mažiau 2 vnt.; #### Palaikomų HDD tipas – 3,5“ SATA-3 (7200 RPM); #### Sisteminis diskas ne prasčiau nei: 256 Gb M.2, SDD tipo; #### Grafinis procesorius – integruotas, ne mažiau 3 išėjimų išoriniams monitoriams pajungti; #### Ne mažiau nei 2 x Gigabit LAN sąsaja; #### Ne mažiau nei 350W maitinimo šaltinis. #### APLINKOS PARAMETRAI: #### Darbo temperatūra: 0oC + 40oC; #### Maksimali leistina drėgmė: iki 90% (nekondensuota). |
| ### TS-37. POE komutatorius | #### Ethernet“ tipo tinklo komutatorius; #### Maksimali duomenų perdavimo sparta ne mažiau nei: 1 Gbit/s; #### Palaikomi duomenų perdavimo greičiai ne prasčiau nei: 10/100/1000 Mbps; #### Ne mažiau 8 portų POE prievadų; #### Įrenginio galia turi būti įvertinama pagal kamerų POE galia; #### Ne mažiau 1xSFP modulių su 10Gbps. |
| ### TS-38. Vartų pavarų komplektas (su foto davikliais ir GSM moduliu) | #### PAVAROS #### Maitinimas (V): 220-240 #### Varčios plotis iki (cm): 400 #### Varčios svoris iki (kg): 500 #### Variklio maitinimas (V): 24 #### Galingumas ne mažesnis nei (W): 50 #### Atidarymo laikas ne trumpesnis nei (90°)(s): 20 #### Galiniai išjungėjai: turi būti #### Max. stūmimo galia ne mažesnė(N): 2500 #### Foto davikliai turi būti komplektuojami kartu; #### Tinkamos Lietuvos oro sąlygoms. #### GSM MODULIS #### Nuotolinis valdymas #### Mobiliąja / Interneto programėle; #### SMS žinutėmis; #### Skambučiu. #### ĮĖJIMAI IR IŠĖJIMAI #### Ne mažiau nei 2 įėjimai (IN), pasirenkamo tipo: NO; NC; EOL; #### Ne mažiau nei 2 universalūs įėjimai/išėjimai. Veikimo režimas nustatomas kaip įėjimas arba išėjimas; #### Ne mažiau nei 1 išėjimas (OUT) – relė. |