Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas.  Gamybinių nuotekų (filtrato) atvirkštinės osmozės valymo įrenginys. Įranga turi būti pristatyta ir instaliuota prie esamos atvirkštinės osmozės sistemos filtrato padavimo, permeato nuvedimo ir koncentrato grąžinimo į kaupą Tauragės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.

Įrenginys statomas/montuojamas Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės r. sav.

Reikalavimai įrenginiui:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos ir reikalavimai | Reikalaujama rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos technologija | Atvirkštinis osmosas (toliau – AO) mažiausiai 2 pakopų membraninės technologijos mobilus valymo įrenginys, skirtas nepavojingų atliekų sąvartyno filtratui valyti. |
| 2. | Įrangos patalpa | Įranga turi būti sukomplektuota mobiliame konteineryje - standartinis jūrinis Konteineris turi būti metalinis, pramoniniu būdu pagamintas su grindų danga, neleidžiančia skysčiams (filtratui, cheminėms medžiagoms) patekti į aplinką. Talpyklos grindys turi būti iš neslidžios, chemiškai atsparia plastiko danga, kad būtų galima reguliariai plauti vandeniu. Žemiausiame grindų taške turi būti vandens išleistuvas plovimo vandeniui. Konteineris turi būti pilnai aprūpintas visais reikalingais vidiniais laidais ir ryšių prievadais, kad būtų užtikrintas visiškas įrangos veikimas. |
| 3. | Filtrato apdorojimo pajėgumas | Projektinis įrenginių išvalyto vandens (permeato) našumas turi siekti 2,5 m³/val. (60 m³/d.). Po dviejų laipsnių valymo efektyvumas (taršos mažinimas) turės siekti iki 98 proc. lyginant su pradiniu filtratu. Bendro azoto kiekis, lyginant su filtrate esančia koncentracija, sumažinamas ne mažiau 94 proc. po I-ojo laipsnio, o po II-ojo ne mažiau 99,2 proc. Bendro fosforo kiekis, lyginant su filtrate esančia koncentracija, sumažinamas 99,9 proc. Naftos produktų bendras sumažinimas po dviejų laipsnių valymo – 99,9 proc. Bendras teršiančių medžiagų (pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedą bei 2 priedo A) sumažinimas po dviejų laipsnių valymo – 99,9 proc. Bendras ištirpusių druskų kiekis filtrate 15000-40000 mg/l. Valomo filtrato ir permeato, esančių sistemoje, pH turi būti lengvai kontroliuojamas naudojantis įdiegta valdymo sistema, kad būtų pasiekti gamybinėms nuotekoms išleidžiamoms į gamtinę aplinką teisės aktuose nustatyti pH rodikliai. Išvalytas filtratas privalo atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr.D1-236 „Dėl nuotekų reglamento patvirtinimo“ aktualias normas, taikomas gamybinėms nuotekoms, išleidžiamoms į gamtinę aplinką. |
| 4. | Įrangos techninės charakteristikos | Įeinančio filtrato druskingumas ≤ 50 000 mg/l kai filtrato temperatūra ≥ 4°C valymo efektyvumas ≥ 60%. |
| 5. | Įrangos energijos vartojimo efektyvumas | Įrenginio elektros sąnaudos kWh/m3 įeinančio filtrato ne daugiau kaip 6,5 kWh/m3, esant darbiniam slėgiui 80 bar |
| 6. | Įrangos valdymas | AO nuotekų valymo įrenginyje turi būti įrengta valdymo sistema su programuojamu loginiu valdikliu (PLC) ir pilnu technologinio proceso grafiniu atvaizdavimu valdymui tiek vietoje, tiek nuotoliu. Nauja valdymo sistema turi valdyti naują įrangą ir esamą, šiuo metu eksploatuojamą įrangą. |
| 7. | Įrangos elektros valdymo apsauga | Įrangos elektrinis valdymo blokas aprūpintas autonominiu maitinimo šaltiniu (UPS), kad būtų užtikrintas teisingas įrangos veikimo protokolas nutrūkus elektros tiekimui, taip pat įjungus įrangą po iš anksto nustatyto laiko. Elektros spinta turi būti aušinama išoriniu aušinimo įrenginiu ir turėti anglinio filtro sistemą vidinei oro cirkuliacijai. |
| 8. | AO įrenginių komponentai | Pilnas AO įrangos komplektas turi turėti visus būtinus komponentus, reikalingus automatizuotam filtrato valymo procesui užtikrinti: -rezervuarai technologiniams skysčiams laikyti ir (ar) siurbti tarp įrenginių blokų, jei reikia; -membraniniai moduliai ir membranos – 1 pakopai diskinio atviro kanalo tipo; -turi būti numatyti visi technologijai, periodinėms procedūroms ir aptarnavimui reikalingi siurbliai. -automatiniai, rankiniai ir diafragminiai vožtuvai, automatiniai variklio valdymo vožtuvai, atbuliniai vožtuvai, apsauginiai vožtuvai, manometrai, slėgio jungikliai; - pH matuokliai, elektros laidumo jutikliai; - temperatūros jutikliai, slėgio jutikliai, srauto matuokliai; - ir kiti komponentai, reikalingi visapusiškam įrangos veikimui ir veikimui. |
| 9. | Instaliacijos vieta ir prijungimai prie esamų sistemų | AO turi būti pristatyta ir instaliuota, t. y. prijungta prie esamų, veikiančios AO sistemos konteinerinės patalpos, išvalyto vandens, išleidžiamo koncentrato, filtrato padavimo vamzdynų bei prie elektros paskirstymo spintos. |
| 10. | Nuolatinis permeato parametrų stebėjimas | - Elektros laidumas (µS/cm); - pH - Temperatūra (°C) Permeato parametrų stebėjimo duomenys turi būti nuotoliniu būdu nuskaitomi. |
| 11. | Įrenginio elektros instaliavimo galia | AO įrenginiui elektros įvadas ≤ 70 kW. |
| 12. | Medžiagos | Įrenginio komponentai, kurie turi tiesioginį sąlytį su valomu filtratu privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų |
| 13. | Apskaita | Įrenginys turi automatinius apskaitos prietaisus filtratui, išvalytam vandeniui ir nuotekoms |
| 14. | Indikacijos | Įrenginys turi įrenginių darbo rodiklių (slėgis, temperatūra, srautas, kokybė, viršįtampiai, trumpas jungimas) automatines indikacijas, pranešimų ir blokavimo sistemą |
| 15. | Valdymas | Įranga turi būti surinkta taip, kad įranga nuolat dirbtų automatiniu režimu, be trukdžių. Įranga turi būti sukonstruota su saugos valdymo sistema, kuri užtikrina saugų įrangos eksploatavimą ir nekelia supančiai aplinkai pavojingų situacijų. Į automatinį režimą įtraukiami procesai - filtrato valymo procesas, membranos plovimo ciklas, automatinis informacijos pateikimas įrenginio operatoriui SMS žinute sutrikus įrenginio veiklai. Su integruota duomenų saugojimo ir archyvavimo sistema ne mažiau kaip 1metų laikotarpiui. Duomenų saugojimo intervalas ne didesnis kaip 5 min. Duomenys saugomi visą įrenginio veikimo laiką. |
| 16. | Reikalavimai įrangos garantijai, aptarnavimui garantiniu laikotarpiu bei eksploatacinėms medžiagoms | Įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. Garantijos galiojimas skaičiuojamas nuo įrangos paleidimo datos. Garantiniu Įrangos laikotarpiu turi būti užtikrinta nuotolinio valdymo, mokymo ir priežiūros paslauga. 12 k./m. atliekami įeinančio ir išvalyto filtrato laboratoriniai tyrimai. Ataskaitos teikimas po kiekvieno aptarnavimo vizito ir tyrimų rezultatų; Kartu su Įranga turi būti pateikti įrangos brėžiniai, komplektuojančių dalių sąrašas, eksploatacijos vadovas. |
| 17. | Dokumentacija | Pristačius įrangą, Tiekėjas turi pateikti įrenginio naudojimo instrukciją bei įrenginio techninį pasą. Pateikti įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Valymo įrenginiai turi būti sertifikuoti pagal ES direktyvų reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. Atitikties deklaracijos. Gamintojas ar tiekėjas turi pateikti atitikties deklaracijas, įrodančias, kad įrenginiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įrangos garantiniai dokumentai. |
| 18. | Įranga turi veikti Lietuvos klimato sąlygomis. Konteineryje turi būti užtikrintos saugios darbo sąlygos, apimant, bet neapsiribojant įrengta vėdinimo, šildymo/kondicionavimo sistema. Mažiausias tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 10 metų. |  |
| 19. | Kiti reikalavimai: Pirkimo objekto pristatymo, montavimo ir įrangos išbandymo terminas: 9 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. Vykdytojas privalo laikytis visų su projektu susijusių teisės aktų. Tiekėjas per 30 dienų po sutarties pasirašymo privalės raštu pateikti reikalavimus bei specifikacijas elektros tiekimui (prisijungimui). Įrangos energijos maitinimo kabelį bei įvadinę spintą įrengs Perkančioji organizacija. Elektros kabelio prijungimą prie Įrangos privalės atlikti pats Tiekėjas. Tiekėjas per 30 dienų po sutarties pasirašymo turės pateikti raštu visus reikalavimus bei specifikacijas įrangos montavimo vietos paruošimui (pvz. reikalaujami pamatai, vamzdynai ir kt.). Šiuo darbus atliks Perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija užtikrins visos montavimui reikalingos informacijos pateikimą. |  |
| 20. | Kvalifikacijos reikalavimai: Tiekėjas per pastaruosius 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra įvykdęs bent vieną ar daugiau sutarčių filtrato iš savartyno valymo įrangos atvirkštinės osmozės būdu pastatymui ir eksploatacijai. |  |

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Siūlomo įrenginio technologinė schema |
|  | Siūlomo įrenginio elektros įrenginių sąrašas su techninėmis charakteristikomis |
|  | Siūlomo įrenginio energetinio naudingumo skaičiavimas prie dabartinių nuotėkų kokybės |

Prie Techninės specifikacijos pridedama informacija apie esamus sąvartyno filtrato laboratorinius duomenis.