2a priedas prie pirkimo dokumentų

SiūlomOS PREKĖS atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams deklaraCIJA

	Eil. Nr.
	Reikalavimai prekei
	Tiekėjo siūlomi prekės parametrai*
	Tiekėjo pateiktų siūlomos prekės parametrų pagrindimas 

(pateikiama  nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro** atitikimo)

	
	DAŽNIO KEITIKLIS (toliau – DK)
	Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja
	

	1. 
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI DK:
	
	

	1.1.
	Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP54 
	
	

	1.2.
	Montuojamas ant sienos
	
	

	1.3.
	Tinkantis darbui patalpoje D, G1
	
	

	1.4.
	Aplinkos temperatūra 0 ÷ +40℃ visame apkrovų diapazone
	
	

	1.5.
	Su priverstine vidaus ventiliacija
	
	

	1.6
	Išvadų pajungimas iš apačios
	
	

	1.7. 
	DK valdymui numatyti įėjimo/išėjimo signalus:
	
	

	
	DO
	DI
	
	

	
	1. Variklio gedimas
	1. variklio DK įjungimas 
	
	

	
	2. Variklis dirba
	2. variklio DK stabdymas
	
	

	
	
	3. rankinis/automatinis DK darbas
	
	

	
	AO
	AI
	
	

	
	1. Variklio apsisukimai (4...20mA)
	1. Užduoties potenciometras (0-10V)
	
	

	
	
	2. Slėgio jutiklio signalas (4...20mA) 
	
	

	1.8. 
	Turi turėti integruotą sistemą leidžiančią išpildyti el. variklio savilaidą po trumpalaikio elektros tinklo trikdžio. Laikas laisvai keičiamas.
	
	

	1.9.
	Turi palaikyti užduotą pastovų slėgį paduodamoje linijoje, reguliuojant variklio apsukas pagal slėgio jutiklio išmatuotas reikšmes (4...20mA)
	
	

	1.10.
	Integruotas PID reguliatorius, reguliavimo reikšmės uždavimas (bar) nuo matuojamos reikšmės.
	
	

	1.11.
	Turėti grafinę valdymo panelę su ne mažiau 4 eilučių displėjumi, kurioje turi būti atvaizduojama variklio dažnis, variklio srovė, užduoties reikšmė ir DK temperatūra
	
	

	1.12.
	Įėjimai ir išėjimai galvaniškai izoliuoti
	
	

	1.13.
	Paleidimui padidintas sukimo momentas iki 110 %.
	
	

	1.14.
	Turi turėti apsaugas nuo darbo rato užsikirtimo.
	
	

	1.15.
	Integruotos elektroninės variklio ir DK apsaugos nuo perkrovos, viršįtampio, sumažėjus-dingus fazinei įtampai, greitaeigė apsauga esant trumpam jungimui, temperatūrinė apsauga.
	
	

	1.16.
	Integruotas radijo trikdžių filtras.
	
	

	1.17.
	Automatinio testavimosi funkcija.
	
	

	1.18.
	Automatinis variklio sūkių pasigavimas po įtampos dingimo.
	
	

	1.19.
	Automatinė išėjimo įtampos optimizavimo sistema.
	
	

	1.20.
	Dešimt paskutinių gedimų atmintis.
	
	

	1.21.
	Realaus laiko laikrodis gedimų fiksavimui realiu laiku
	
	

	1.22.
	Turi turėti profinet ryšio sąsaja
	
	

	1.23.
	Garantija 18 mėn. + 6 mėn. papildoma garantija, viso 24 mėn. 
	
	

	2.
	Atitikimas norminiams dokumentams:
	
	

	2.1.
	Pateikta pavara turi turėti ženklinimą CE
	
	

	2.2.
	Pateikta įranga turi atitikti EĮĮT reikalavimus.
	
	

	3.
	Pateikiama dokumentacija: montavimo instrukcijos, programavimo instrukcijos, eksploatavimo instrukcijos. 
	Pažymėti taip/ne
	

	4.
	Užsakovui susimontavus DK, atlikti pateiktos įrangos paleidimo-derinimo darbus ir pateikti suprogramuotų parametrų ir nustatytų reikšmių ataskaitą
	
	

	5.
	Kartu su dažnio keitikliu pateikti:
	Pažymėti taip/ne
	

	5.1.
	DK reikiamos galios greitaveikių saugiklių bloką su reikiamais saugikliais.
	
	

	5.2.
	Slėgio jutiklį 0-16 bar slėgiui, terpė-termofikacinis vanduo, išėjimo signalas 4-20 mA, pajungimo sriegis G ½, tikslumo klasė 0,25, darbo temperatūra      0-125°C, jutiklio korpusas nerūdijančio plieno su viršutinės ir apatinės slėgio ribos derinimu
	
	

	5.3.
	atsarginių filtrų ir greitaeigių saugiklių komplektus.
	
	

	6.
	Siurblio elektros variklis 55 kW
	
	


              * pildoma lietuvių kalba
              ** jei neaktualu, nepildoma
	
	
	
	
	
	

	(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



