## Lapas1
Techninės specifikacijos 1 priedas
Vamzdynai, jų elementai, fasoninės ir jungiamosios dalys
TECHNINIS PASIŪLYMAS IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Prekei keliami techniniai reikalavimai | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai | Nurodomas prekės pavadinimas, kodas, katalogo Nr., ar kt., ir/ar siūlomos prekės techniniai parametrai - pildo Tiekėjas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno vieneto įkainis, Eur be PVM - pildo Tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Vamzdynai ir vamzdynų elementai
1.1. Apžiūros šulinėliai PP/PVC-U
| DN 315 | Standartas - LST EN 13598 arba lygiavertis. Dugno (kinetės) medžiaga - PE/PP arba lygiavertė. Šachtinio vamzdžio (stovo) medžiaga - PP/PVC-U arba lygiavertė. Protarpinės vamzdžių perėjimui per šulinio sienutę turi atitikti LST ISO 4435:2004 arba lygiavertį standartą. Sandarinimo žiedai turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. Rėmo ir dangčio medžiaga: polipropilenas arba kalusis ketus ne prastesnės kokybės kaip EN-GJS-500 arba lygiavertis. Apkrovos klasė: • Žaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi pėstieji ir dviratininkai, nuosavų namų kiemuose – ne mažiau kaip A15; Žymėjimas: • Medžiaga; • Standartas; • Gamintojo pavadinimas, ženklas; • Nominalus šulinio diametras; • Pagaminimo data. Šulinėlio montavimo gylis iki 6 m. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
1 | Stovas 6 m |  |  |  | vnt. | 1
Kinetė su tiesia prabėga PVC vamzdžiams
2 | DN 110 |  |  |  | vnt. | 1
3 | DN 160 |  |  |  | vnt. | 1
4 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
Kinetė su atšakomis PVC vamzdžiams
5 | DN 110 |  |  |  | vnt. | 1
6 | DN 160 |  |  |  | vnt. | 1
7 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
8 | Polipropileninis dangtis (apkrovos klasė A15) |  |  |  | kompl. | 1
DN 425
9 | Stovas 6 m |  |  |  | vnt. | 1
Kinetė su tiesia prabėga PVC vamzdžiams
10 | DN 110 |  |  |  | vnt. | 1
11 | DN 160 |  |  |  | vnt. | 1
12 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
Kinetė su atšakomis PVC vamzdžiams
13 | DN 110 |  |  |  | vnt. | 1
14 | DN 160 |  |  |  | vnt. | 1
15 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
16 | Polipropileninis dangtis (apkrovos klasė A15) |  |  |  | kompl. | 1
1.2. Polietileninių (betranšėjinių PE100-RC+PP) vandentiekio vamzdžiai
17 | DN 75 | Žaliava (pagrindinis vamzdis/apsauginis sluoksnis) - Polietilenas (PE100-RC)/ Polipropilenas (PP) arba lygiavertė. Spalva pagal paskirtį turi atitikti standarto LST EN 12201 arba lygiaverčio reikalavimus. Standartai LST EN 12201-2, PAS 1075 3 Tipas arba lygiavertis. Vamzdžių sujungimo būdai - PE100-RC gali būti jungiami PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo įrengimais, o taip pat elektromovomis. Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. Darbinis slėgis (PN) nurodoma užsakant: • PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); • PN 16 (ne daugiau kaip SDR11). Tankis kg/mᶾ - PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183 arba lygiavertis; Elastingumo modulis - PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2 arba lygiavertis; Minkštėjimo temperatūra - PE100-RC 124 °C; Atsparumas tempimui - PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2 arba lygiavertis; Montavimas betranšėjiniu (uždaru) metodu. Kitos savybės: Būtini produkto bandymai: • Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h • FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h • Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h • Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 3 tipas arba lygiavertis. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją, lietuvių kalba. • PAS 1075 atitikties sertifikatą, lietuvių arba anglų kalba. • Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | m | 1
18 | DN 90 |  |  |  | m | 1
19 | DN 110 |  |  |  | m | 1
20 | DN 125 |  |  |  | m | 1
21 | DN 160 |  |  |  | m | 1
22 | DN 200 |  |  |  | m | 1
23 | DN 250 |  |  |  | m | 1
24 | DN 300 |  |  |  | m | 1
25 | DN 315 |  |  |  | m | 1
26 | DN 400 |  |  |  | m | 1
1.3. Polietileniniai (PE100 RC) slėginiai vamzdžiai
27 | DN 32 | Standartai: LST EN 12201-2 standarto ir PAS 1075 specifikacijų 2 tipo arba lygiaverčiai reikalavimai; Medžiaga: polietilenas (PE100-RC atspari įtrūkiams (Resistance to Crack)) arba lygiavertė. Pažeidimai ir patikra: dviejų sluoksnių vamzdis turi pasižymėti papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybe patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės; Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR turi atitikti standartinio PE100 polietileno vamzdžio parametrus. Panaudojimo sritys: geriamo vandens (vandentiekio), savitakinių ir slėginių nuotekų tinklai. Spalva pagal paskirtį turi atitikti standarto LST EN 12201 arba lygiaverčio reikalavimus; Darbinis slėgis - PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); Vamzdžių sujungimo būdai: kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis; Tankis kg/mᶾ - PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183 arba lygiavertis; Elastingumo modulis - PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2 arba lygiavertis; Minkštėjimo temperatūra - PE100-RC 124 °C; Atsparumas tempimui - PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2 arba lygiavertis; Montavimas betranšėjiniu (uždaru) metodu. Būtini produkto bandymai: • Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h • FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h • Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h • Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 2 tipas. Žymėjimas: standartas, gamintojas, vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis, gaminio SDR skaičius, panaudojimas (P arba W/P), vamzdžio medžiaga, slėgio klasė. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją, lietuvių kalba. • PAS 1075 atitikties sertifikatą, lietuvių arba anglų kalba. • Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | m | 1
28 | DN 40 |  |  |  | m | 1
29 | DN 50 |  |  |  | m | 1
30 | DN 63 |  |  |  | m | 1
31 | DN 75 |  |  |  | m | 1
32 | DN 90 |  |  |  | m | 1
33 | DN 63 |  |  |  | m | 1
34 | DN 75 |  |  |  | m | 1
35 | DN 110 |  |  |  | m | 1
36 | DN 160 |  |  |  | m | 1
37 | DN 200 |  |  |  | m | 1
38 | DN 250 |  |  |  | m | 1
39 | DN 315 |  |  |  | m | 1
40 | DN 400 |  |  |  | m | 1
1.4. Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžiai
41 | DN 110 | Standartai - LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. Medžiaga - PVC-U arba lygiavertė. Medžiagos techniniai duomenys: • tankis 1,40 – 1,46 g/cmᶾ • tamprumo modulis - 3000 – 3200 N/mm²; • linijinio plėtimosi koeficientas - 0,7x10-4 °K-1; • šilumos laidumas - 0,15 – 0,21 W/mK; • minkštėjimo temperatūra pagal Vicat‘ą - 79 °C. Darbinė terpė - nuotekos. Nominalūs matmenys Žiedinis vamzdžio standumas ne žemesnės kaip N (SN4) klasės. Kitos savybės: • visiškas vamzdžių paviršiaus atsparumas korozijai; • didelis cheminis atsparumas daugeliui cheminių medžiagų; • didelis atsparumas trinčiai; • žymiai mažesnis vamzdžių iš PVC-U svoris lyginant su keraminiais, betoniniais ir ketaus vamzdžiais; • lygus vidinis vamzdžių paviršius. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją lietuvių kalba; • Pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalvimams. |  | m | 1
42 | DN 160 |  |  |  | m | 1
43 | DN 200 |  |  |  | m | 1
44 | DN 250 |  |  |  | m | 1
45 | DN 315 |  |  |  | m | 1
46 | DN 400 |  |  |  | m | 1
1.5. Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžių jungiamosios dalys
| DN 110 | Standartai - LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. Medžiaga - PVC-U arba lygiavertė. Medžiagos techniniai duomenys: • tankis 1,40 – 1,46 g/cmᶾ • tamprumo modulis - 3000 – 3200 N/mm²; • linijinio plėtimosi koeficientas - 0,7x10-4 °K-1; • šilumos laidumas - 0,15 – 0,21 W/mK; • minkštėjimo temperatūra pagal Vicat‘ą - 79 °C. Darbinė terpė - nuotekos. Žiedinis vamzdžio standumas ne žemesnės kaip N (SN4) klasės. Kitos savybės: • visiškas vamzdžių paviršiaus atsparumas korozijai; • didelis cheminis atsparumas daugeliui cheminių medžiagų; • didelis atsparumas trinčiai; • lygus vidinis vamzdžių paviršius. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją lietuvių kalba; • Pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
47 | alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
48 | alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
49 | alkūnė 30° |  |  |  | vnt. | 1
50 | alkūnė 15° |  |  |  | vnt. | 1
51 | trišakis 45° |  |  |  | vnt. | 1
52 | dviguba mova |  |  |  | vnt. | 1
DN 160
53 | alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
54 | alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
55 | alkūnė 30° |  |  |  | vnt. | 1
56 | alkūnė 15° |  |  |  | vnt. | 1
57 | trišakis 45° |  |  |  | vnt. | 1
58 | dviguba mova |  |  |  | vnt. | 1
59 | perėjimas 160/110 |  |  |  | vnt. | 1
DN 200
60 | alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
61 | alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
62 | alkūnė 30° |  |  |  | vnt. | 1
63 | alkūnė 15° |  |  |  | vnt. | 1
64 | trišakis 45° |  |  |  | vnt. | 1
65 | dviguba mova |  |  |  | vnt. | 1
66 | perėjimas 200/160 |  |  |  | vnt. | 1
67 | perėjimas 200/110 |  |  |  | vnt. | 1
DN 250
68 | alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
69 | alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
70 | alkūnė 30° |  |  |  | vnt. | 1
71 | alkūnė 15° |  |  |  | vnt. | 1
72 | trišakis 45° |  |  |  | vnt. | 1
73 | dviguba mova |  |  |  | vnt. | 1
74 | perėjimas 250/200 |  |  |  | vnt. | 1
75 | perėjimas 250/160 |  |  |  | vnt. | 1
DN 315
76 | alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
77 | alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
78 | alkūnė 30° |  |  |  | vnt. | 1
79 | alkūnė 15° |  |  |  | vnt. | 1
80 | trišakis 45° |  |  |  | vnt. | 1
81 | dviguba mova |  |  |  | vnt. | 1
82 | perėjimas 315/250 |  |  |  | vnt. | 1
83 | perėjimas 315/200 |  |  |  | vnt. | 1
DN 400
84 | alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
85 | alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
86 | alkūnė 30° |  |  |  | vnt. | 1
87 | alkūnė 15° |  |  |  | vnt. | 1
88 | trišakis 45° |  |  |  | vnt. | 1
89 | dviguba mova |  |  |  | vnt. | 1
90 | perėjimas 400/315 |  |  |  | vnt. | 1
91 | perėjimas 400/250 |  |  |  | vnt. | 1
1.6. Polipropileniniai (PP) lygiasieniai nuotekų vamzdžiai
92 | DN 110 | Standartai: LST EN 13476-2 arba lygiavertis; Vamzdžio medžiaga: polipropilenas (PP) trisluoksnis arba lygiavertė; Tankis: 0,9-0,91 g/cm³ pagal LST EN ISO 1183 arba lygiavertis; Tamprumo modulis: 1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178 arba lygiavertis; Žiedinis standumas: ≥SN8 pagal LST EN ISO 9969 arba lygiavertis; Lydymosi indeksas: 0,3 g/10 min pagal LST EN ISO 1133 arba lygiavertis; Linijinis plėtimasis: 0,1 mm/m ºC pagal VDE 0304; Žiedinis lankstumas: RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal DIN EN ISO 19368; Atsparumas smūgiams: prie - 10ºC (⎈ - ledo kristalo ženklas - ice crystal), pagal LST EN 1411; Vamzdžių jungties sandarumas: iki 0,5 bar; Ilgalaikis atsparumas temperatūrai iki +45°C diametrams iki DN200 ir iki +35°C didesniems diametrams; Trumpalaikis atsparumas temperatūrai nuo -40°C iki +95°C; Darbinė terpė - nuotekos; Vamzdžio movos - vamzdžių movose turi būti fiksuotos guminės žiedinės tarpinės sustiprintos plastikiniu žiedu, kurios pagal LST EN 13476-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą iki 0,5 bar; Cheminis poveikis: PP vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose, nuo pH2 (rūgštys) iki pH12 (šarmai). Vidinis ir išorinis sluoksniai lygūs; Panaudojimo būdas: tiesti savitakinių nuotekų tinklus atviruoju tranšėjiniu būdu su smėlio pagalve ir užpylimu. Tinka kloti prie žemų oro temperatūrų, iki -10ºC; | Kartu su pasiūlymu pateikti: Galiojanti eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija lietuvių kalba; Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | m | 1
93 | DN 160 |  |  |  | m | 1
94 | DN 200 |  |  |  | m | 1
95 | DN 250 |  |  |  | m | 1
96 | DN 315 |  |  |  | m | 1
97 | DN 400 |  |  |  | m | 1
1.7. Polipropileniniai (PP) gofruoti nuotekų vamzdžiai
98 | DN 160 | Standartas - LST EN 13476-3 arba lygiavertis; Vamzdžio medžiaga: • polipropilenas (PP) arba lygiavertis, kuris užtikrina aukštą elastingumo modulį (pagal Jungą), bei žiedo standumą SN8 arba SN16; • PP gofruoti nuotekų vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; • Išorinis sluoksnis gofruotas, vidinis lygus; Tankis 0,9-0,91 g/cm³; Tamprumo modulis 1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178 arba lygiavertis; Žiedinis standumas ≥SN8, ≥SN16 pagal LST EN ISO 9969 arba lygiavertis; Žiedo lankstumas: RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal DIN EN ISO 19368 arba lygiavertis; Kitos savybės - tinka visoms pakloto medžiagoms pagal LST EN 1610 arba lygiavertis. Atliekant montavimo darbus vamzdžiai pjaunami be specialių priedų. Darbinė terpė - nuotekos; Cheminis poveikis - PP vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose, nuo pH2 (rūgštys) iki pH12 (šarmai); Panaudojimo būdas: tiesti savitakinių nuotekų tinklus atviruoju tranšėjiniu būdu su smėlio pagalve ir užpylimu, tinka tiesti prie žemų oro temperatūrų iki - 10ºC; | Kartu su pasiūlymu pateikti: galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija lietuvių kalba ir eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | m | 1
99 | DN 200 |  |  |  | m | 1
100 | DN 250 |  |  |  | m | 1
101 | DN 315 |  |  |  | m | 1
102 | DN 400 |  |  |  | m | 1
2. Tinklų armatūra, fasoninės ir kitos dalys
2.1. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys
| Mova (DN) | Standartai - LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis; Medžiaga - PE100 arba lygiavertė; Darbinė terpė - geriamasis vanduo; Darbinė temperatūra - nuo + 5 iki + 20° C; Darbinis slėgis (PN) - ≥10 bar; Vamzdžių skersmens ir sienelės storio santykis - (SDR) SDR17; SDR11; Jungties suvirinimo būdas - elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8 iki 48 V; Gaminio ženklinimas: • Standarto numeris; • Gamintojo pavadinimas arba logotipas; • Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); • SDR serija; • Gaminio medžiagos žaliava ir jos žymuo; • Slėgio klasė (bar); • Gamintojo informacija (unikalus numeris ir brūkšninis kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį standartą, informacijos nuskaitymui suvirinimo aparatams su nuskaitymo skaneriais). | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
103 | 32 |  |  |  | vnt. | 1
104 | 40 |  |  |  | vnt. | 1
105 | 50 |  |  |  | vnt. | 1
106 | 63 |  |  |  | vnt. | 1
107 | 75 |  |  |  | vnt. | 1
108 | 90 |  |  |  | vnt. | 1
109 | 110 |  |  |  | vnt. | 1
110 | 160 |  |  |  | vnt. | 1
111 | 200 |  |  |  | vnt. | 1
Redukuota mova (DN)
112 | 40 x 32 |  |  |  | vnt. | 1
113 | 50 x 32 |  |  |  | vnt. | 1
114 | 50 x 40 |  |  |  | vnt. | 1
115 | 63 x 32 |  |  |  | vnt. | 1
116 | 63 x 40 |  |  |  | vnt. | 1
117 | 63 x 50 |  |  |  | vnt. | 1
118 | 75 x 63 |  |  |  | vnt. | 1
119 | 90 x 50 |  |  |  | vnt. | 1
120 | 90 x 63 |  |  |  | vnt. | 1
121 | 90 x 75 |  |  |  | vnt. | 1
122 | 110 x 63 |  |  |  | vnt. | 1
123 | 110 x 90 |  |  |  | vnt. | 1
124 | 160 x 110 |  |  |  | vnt. | 1
Alkūnė 90° (DN)
125 | 32 |  |  |  | vnt. | 1
126 | 40 |  |  |  | vnt. | 1
127 | 50 |  |  |  | vnt. | 1
128 | 63 |  |  |  | vnt. | 1
129 | 75 |  |  |  | vnt. | 1
130 | 90 |  |  |  | vnt. | 1
131 | 110 |  |  |  | vnt. | 1
132 | 160 |  |  |  | vnt. | 1
133 | 200 |  |  |  | vnt. | 1
Alkūnė 45° (DN)
134 | 32 |  |  |  | vnt. | 1
135 | 40 |  |  |  | vnt. | 1
136 | 50 |  |  |  | vnt. | 1
137 | 63 |  |  |  | vnt. | 1
138 | 75 |  |  |  | vnt. | 1
139 | 90 |  |  |  | vnt. | 1
140 | 110 |  |  |  | vnt. | 1
141 | 160 |  |  |  | vnt. | 1
142 | 200 |  |  |  | vnt. | 1
Trišakis (DN)
143 | 75 |  |  |  | vnt. | 1
144 | 90 |  |  |  | vnt. | 1
145 | 110 |  |  |  | vnt. | 1
146 | 160 |  |  |  | vnt. | 1
147 | 200 |  |  |  | vnt. | 1
Perėjimas PE-HD/plienas (DN)
148 | 40 x 32 |  |  |  | vnt. | 1
149 | 50 x 40 |  |  |  | vnt. | 1
150 | 63 x 50 |  |  |  | vnt. | 1
151 | 75 x 65 |  |  |  | vnt. | 1
152 | 90 x 80 |  |  |  | vnt. | 1
153 | 110 x 100 |  |  |  | vnt. | 1
154 | 160 x 150 |  |  |  | vnt. | 1
155 | 200 x 200 |  |  |  | vnt. | 1
Perėjimas PE-HD/žalvaris su išoriniu sriegiu (DN)
156 | 32 x 1" |  |  |  | vnt. | 1
157 | 32 x 1 1/4" |  |  |  | vnt. | 1
158 | 32 x 1 1/2" |  |  |  | vnt. | 1
159 | 40 x 1" |  |  |  | vnt. | 1
160 | 40 x 1 1/4" |  |  |  | vnt. | 1
161 | 40 x 1 1/2" |  |  |  | vnt. | 1
162 | 40 x 2" |  |  |  | vnt. | 1
163 | 50 x 1" |  |  |  | vnt. | 1
164 | 50 x 1 1/4 |  |  |  | vnt. | 1
165 | 50 x 1 1/2 |  |  |  | vnt. | 1
166 | 50 x 2" |  |  |  | vnt. | 1
167 | 63 x 1 1/4" |  |  |  | vnt. | 1
168 | 63 x 1 1/2" |  |  |  | vnt. | 1
169 | 63 x 2" |  |  |  | vnt. | 1
170 | 75 x 2" |  |  |  | vnt. | 1
171 | 75 x 2 1/2" |  |  |  | vnt. | 1
2.2. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninės jungiamosios dalys
| Dviguba mova (DN) | Standartai - LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis; Medžiaga -PE (polietilenas) arba lygiavertis; Darbinė terpė - geriamasis vanduo; Darbinė temperatūra - nuo + 5 iki + 20° C; Darbinis slėgis (PN) -≥16 bar; Sandarinimo medžiaga: EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertė medžiaga, tinkama šaltam geriamam vandeniui; Spalva - juoda arba mėlyna (galima juodos ir mėlynos spalvos kombinacija); Gaminio ženklinimas: • Gamintojo pavadinimas arba logotipas; • Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); • Slėgio klasė (bar); • Medžiaga. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
172 | 20 |  |  |  | vnt. | 1
173 | 25 |  |  |  | vnt. | 1
174 | 32 |  |  |  | vnt. | 1
175 | 40 |  |  |  | vnt. | 1
176 | 50 |  |  |  | vnt. | 1
177 | 63 |  |  |  | vnt. | 1
Redukuota mova (DN)
178 | 25 - 20 |  |  |  | vnt. | 1
179 | 32 - 20 |  |  |  | vnt. | 1
180 | 32 - 25 |  |  |  | vnt. | 1
181 | 40 - 25 |  |  |  | vnt. | 1
182 | 40 - 32 |  |  |  | vnt. | 1
183 | 50 - 25 |  |  |  | vnt. | 1
184 | 50 - 32 |  |  |  | vnt. | 1
185 | 50 - 40 |  |  |  | vnt. | 1
186 | 63 - 40 |  |  |  | vnt. | 1
187 | 63 - 50 |  |  |  | vnt. | 1
Aklė (DN)
188 | 20 |  |  |  | vnt. | 1
189 | 25 |  |  |  | vnt. | 1
190 | 32 |  |  |  | vnt. | 1
191 | 40 |  |  |  | vnt. | 1
192 | 50 |  |  |  | vnt. | 1
193 | 63 |  |  |  | vnt. | 1
Jungtis su išoriniu sriegiu (DN)
194 | 20 - 1/2" |  |  |  | vnt. | 1
195 | 20 - 3/4" |  |  |  | vnt. | 1
196 | 25 - 1/2" |  |  |  | vnt. | 1
197 | 25 - 1" |  |  |  | vnt. | 1
198 | 32 - 1" |  |  |  | vnt. | 1
199 | 40 - 1" |  |  |  | vnt. | 1
200 | 50 - 2" |  |  |  | vnt. | 1
201 | 63 - 2" |  |  |  | vnt. | 1
Jungtis su vidiniu sriegiu (DN)
202 | 20 - 1/2" |  |  |  | vnt. | 1
203 | 20 - 3/4" |  |  |  | vnt. | 1
204 | 25 - 1/2" |  |  |  | vnt. | 1
205 | 25 - 1" |  |  |  | vnt. | 1
206 | 32 - 1" |  |  |  | vnt. | 1
207 | 40 - 1" |  |  |  | vnt. | 1
208 | 50 - 2" |  |  |  | vnt. | 1
209 | 63 - 2" |  |  |  | vnt. | 1
Alkūnė (DN)
210 | 20 |  |  |  | vnt. | 1
211 | 25 |  |  |  | vnt. | 1
212 | 32 |  |  |  | vnt. | 1
213 | 40 |  |  |  | vnt. | 1
214 | 50 |  |  |  | vnt. | 1
215 | 63 |  |  |  | vnt. | 1
Trišakis (DN)
216 | 20 |  |  |  | vnt. | 1
217 | 25 |  |  |  | vnt. | 1
218 | 32 |  |  |  | vnt. | 1
219 | 40 |  |  |  | vnt. | 1
220 | 50 |  |  |  | vnt. | 1
221 | 63 |  |  |  | vnt. | 1
Redukuotas trišakis (DN)
222 | 25 - 20 - 25 |  |  |  | vnt. | 1
223 | 32 - 25 - 32 |  |  |  | vnt. | 1
224 | 40 - 32 - 40 |  |  |  | vnt. | 1
225 | 50 - 32 - 50 |  |  |  | vnt. | 1
226 | 50 - 40 - 50 |  |  |  | vnt. | 1
227 | 63 - 50 - 63 |  |  |  | vnt. | 1
2.3. Tempimui atsparios PE/PVC vamzdžių jungtys
228 | DN 50 | Standartai - LST EN 12842:2012 arba lygiavertis. Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos. Darbinės terpės temperatūra - 5 °C iki +20 °C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Panaudojimas - visų tipų PE/PVC vamzdžiams. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Pajungimo būdas - flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu). Sandarinimas - EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai ar kita lygiavertė medžiaga) arba lygiavertį standartą. Korpuso medžiaga - kalusis ketus, ne prastesnės kokybės kaip EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. Varžtai veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio. Atraminės įvorės medžiaga - nerūdijantis plienas (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertis. Fiksavimo žiedo medžiaga - žalvaris, atitinkantis standartą LST EN 1254 arba lygiavertis. Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Ženklinimas (išlieta arba iškalta šaltuoju būdu): • Gamintojo pavadinimas; • Pagaminimo metai; • Diametras (DN); • Darbinis slėgis (PN); • Medžiaga. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Montavimo instrukcija, kurioje nurodytas maksimalus kampinis nukrypimas, užspaudimo momentas. • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba). • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui. • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
229 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
230 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
231 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
232 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
233 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
234 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
235 | DN 225 |  |  |  | vnt. | 1
236 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
237 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
238 | DN 350 |  |  |  | vnt. | 1
239 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
2.4. Tempimui neatsparios PE/PVC vamzdžių jungtys
240 | DN 50 | Standartai - LST EN 1092-2 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Pajungimo būdas - flanšinis (flanšai atitinka ir pragręžti pagal LST EN 1092-2); Sandarinimas. Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki +45 °C. Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.).; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
241 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
242 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
243 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
244 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
245 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
246 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
247 | DN 225 |  |  |  | vnt. | 1
248 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
249 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
250 | DN 350 |  |  |  | vnt. | 1
251 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
2.5. Tempimui atsparios plieninių, ketaus vamzdžių jungtys
252 | DN 50 | Standartai LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 arba lygiavertis. Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0°C iki +50°C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Panaudojimas. Turi tikti visų tipų vamzdžiams: ketiniams, plieniniams. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Pajungimo būdas - flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą arba lygiavertį, flanšų veidrodinis paviršius turi būti be pažeidimų ir užtikrinti pilną hermetiškumą Sandarinimas. Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki 45°C. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui. Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. Varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio. Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Ženklinimas. Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 arba lygiaverčio reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Sandarinimo tolerancija; • Medžiaga. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
253 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
254 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
255 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
256 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
257 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
258 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
259 | DN 225 |  |  |  | vnt. | 1
260 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
261 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
262 | DN 350 |  |  |  | vnt. | 1
263 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
2.6. Tempimui neatsparios plieninių, ketaus vamzdžių jungtys
264 | DN 50 | Standartai LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 arba lygiavertis. Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0°C iki +50°C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Panaudojimas. Turi tikti visų tipų vamzdžiams: ketiniams, plieniniams. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Pajungimo būdas - flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą arba lygiavertį, flanšų veidrodinis paviršius turi būti be pažeidimų ir užtikrinti pilną hermetiškumą Sandarinimas. Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki 45°C. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui. Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. Varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio. Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Ženklinimas. Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 arba lygiaverčio reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Sandarinimo tolerancija; • Medžiaga. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis* , ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
265 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
266 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
267 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
268 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
269 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
270 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
271 | DN 225 |  |  |  | vnt. | 1
272 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
273 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
274 | DN 350 |  |  |  | vnt. | 1
275 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
2.7. Flanšai, flanšinės fasoninės ir jungiamosios dalys
| DN 50 | Standartai: LST EN 545, LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba lygiaverčiai; Darbinė terpė - geriamasis vanduo; Darbinė temperatūra nuo + 5 iki 20° C; Darbinis slėgis (PN) 16 bar; Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą; Sandarinimo medžiaga - EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga tinkama šaltam geriamajam vandeniui; Pajungimo būdas - flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu). Padengimas - epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų; Ženklinimas. Turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas; • Pagaminimo metai; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Ketaus markė; • Standartas. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaracija (Pagal STR 01.01.04:2015, lietuvių k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas; • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
276 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
277 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
278 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
279 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
280 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
281 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
DN 65
282 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
283 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
284 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
285 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
286 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
287 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
DN 80
288 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
289 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
290 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
291 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
292 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
293 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
DN 100
294 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
295 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
296 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
297 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
298 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
299 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
DN 150
300 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
301 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
302 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
303 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
304 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
305 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
DN 200
306 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
307 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
308 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
309 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
310 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
311 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
DN 250
312 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
313 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
314 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
315 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
316 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
317 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
DN 300
318 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
319 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
320 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
321 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
322 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
323 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
DN 400
324 | • trišakis |  |  |  | vnt. | 1
325 | • keturšakis |  |  |  | vnt. | 1
326 | • alkūnė 90° |  |  |  | vnt. | 1
327 | • alkūnė 45° |  |  |  | vnt. | 1
328 | • perėjimas |  |  |  | vnt. | 1
329 | • aklinas flanšas |  |  |  | vnt. | 1
2.8. Rutuliniai atbuliniai vožtuvai
330 | DN 50 | Taikymo sritys - nuotekų ir lietaus siurblinėse ir valymo įrenginiuose. Darbinis slėgis PN 10 bar. Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 ar lygiaverčio standarto reikalavimus, padengimas epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, turi atitikti LST EN 14901-2015 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. Rutulys - dengtas NBR (arba lygiaverčių medžiagų), sandarinimas - NBR(arba lygiavertės medžiagos), varžtai/veržlės - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI304 (1.4301). Atbuliniai vožtuvai flanšinio pajungimo, pagal EN 1092-2, pragręžti pagal DIN 2501-PN10. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas; • dokumentą, kuriame nurodytas jungties tipas arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
331 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
332 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
333 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
334 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
335 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
336 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
337 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
2.9. "SWING" tipo atbuliniai vožtuvai
338 | DN 50 | Taikymo sritys - vandentiekio tinkluose. Darbinis slėgis PN 10 bar. Korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. Korpusas padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga pagal LST EN 14901 arba lygiaverčio. Skląstis - dengtas EPDM (arba lygiaverčių medžiagų), sandarinimas: EPDM (arba lygiavertės medžiagos), varžtai/veržlės - nerūdijantis plienas, ne žemesnės klasės kaip AISI316 (1.4401). Atbuliniai vožtuvai flanšinio pajungimo, pagal EN 1092-2, pragręžti pagal DIN 2501-PN10. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas; • dokumentą, kuriame nurodytas jungties tipas arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
339 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
340 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
341 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
342 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
343 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
344 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
345 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
2.10 Vandentiekio sklendės (flanšinės)
| Sklendės flanšinės GOST tipo su valdymo ratuku | Standartai - LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901, LST EN 1074-2 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Darbinis slėgis - PN16. Konstrukcija: • sklendės tipas – pleištinė; • pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16; • uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę); • sklendės ilgis - pagal GOST ilgio standartą. Tiekėjas turi numatyti galimybę pateikti, pagal atskirą perkančiosios organizacijos pareikalavimą, ir trumpas LST EN 558-1 GR14 arba lygiaverčio bei ilgas LST EN 558-1 GR15 arba lygiaverčio sklendes; • korpuso medžiaga - kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG40 pagal DIN1693) arba lygiavertė; • korpuso dugnas - lygus; • spalva – mėlyna • sklendės sukomplektuotos su valdymo ratukais. Valdymo ratukas pagamintais iš pilkojo ketaus EN-GJS-250 pagal EN1561 (GG250 pagal DIN1691). Sklendės valdymo velenas: • veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu; • veleno sandarinimas – du tarpikliai, užtikrinantys patikimą dvigubą sandarinimą; korpuso viršuje – žiedas, apsaugantis nuo purvo patekimo į tarpiklius. Skląstis: • skląsčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563 (GGG40 pagal DIN1693) arba lygiavertė pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui; • skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą; • skląsčio veržlės medžiaga – atsparus cheminiam poveikiui žalvaris. Sandarinimo medžiaga EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Padengimas: • korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą padengimo plotą, nulinis dangos porėtumas, dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm² arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016 arba lygiaverčio ; • sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos; • valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine milteline danga pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2) kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų; Ženklinimas. Kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas: • diametras; • darbinis slėgis; • gaminio modelis; • medžiaga (iš kurios ji pagaminta). | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
346 | DN 50 |  |  |  | vnt. | 1
347 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
348 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
349 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
350 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
351 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
352 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
353 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
354 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
Sklendė ketinė flanšinės (ilgos) pagal LST EN 558-1 GR 15 su valdymo ratuku
355 | DN 50 |  |  |  | vnt. | 1
356 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
357 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
358 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
359 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
360 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
361 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
362 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
363 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
364 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
Sklendė ketinė flanšinės (trumpos) pagal LST EN 558-1 GR 14 su valdymo ratuku
365 | DN 50 |  |  |  | vnt. | 1
366 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
367 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
368 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
369 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
370 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
371 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
372 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
373 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
374 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
2.11. Vandentiekio įvadinės sklendės su prailginimo velenu su/be kapa(-os)
375 | DN 32 su "kapa" B125 | Standartai LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 arba lygiavertis. Sertifikavimas. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota atlikti sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european- accreditation.org/ea-members. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Visos su darbine terpe besiliečiančios gaminio sudėtinės dalys privalo būti pritaikytos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu ir nebloginti geriamojo vandens kokybės. Leistina darbinės terpės temperatūra - + 5°C - +20°C. Darbinis slėgis - PN 16. Diametras DN32, tipas nurodomas užsakant: • sriegiai 1 ¼“ vidus-išorė; • sriegiai 1 ¼“ vidus-vidus. Prijungimo prie tinklo būdas - srieginis. Konstrukcija: • Dvipusio sandarinimo; • Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; • Sklendžių korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti iš nerūdijančio plieno; • Sklendžių korpuso dugno konstrukcija turi užtikrinti stabilią sklendės padėtį pastačius sklendę ant horizontalios plokštumos (atramos); • Uždarančio skląsčio-korpuso poros sandarumas turėtų atitikti A klasę pagal LST EN 12266-1 reikalavimus (arba užtikrinti lygiavertį sandarinimą); • Sklendžių atstumai tarp jungčių pagal LST EN 558 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; • Sklendėse naudojamos žalvario detalės turi būti atsparios chloro junginiams; • Sklendės konstrukcija turi užtikrinti, kad vamzdyne sumontuotos ir uždarytos sklendės valdymo veleno sandarikliai nebūtų veikiami vamzdyno vandens slėgio; • Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga). Sklendės valdymo velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Plieno markė ne žemesnės kokybės nei 1.4021 arba lygiavertė. Sklendės valdymo veleno ilgiklis: • Teleskopinės konstrukcijos. Aukštis nurodomas užsakant 1,0 m – 3,0 m ribose; • Atsparus korozijai, iš karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės, atsparios korozijai medžiagos; • Per visą aukštį nuo sąlyčio su gruntu apsaugotas PE ar kitos korozijai atsparios medžiagos futliaru (vamzdžiu); • Turi būti standartinis gaminys. Sklendės valdymo veleno gaubtas („kapa“). Leistinos transporto apkrovos klasė (pagal EN 124 arba lygiavertė standartą), nurodoma užsakant: B125 arba D400. Sandarinimo medžiaga - EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų.Ženklinimas. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Slėgio klasė. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.); • galiojančio atitikties sertifikato kopiją (lietuvių kalba) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
376 | DN 32 su "kapa" D400 |  |  |  | vnt. | 1
377 | DN 32 be "kapos" |  |  |  | vnt. | 1
378 | DN 50 su "kapa" B125 |  |  |  | vnt. | 1
379 | DN 50 su "kapa" D400 |  |  |  | vnt. | 1
380 | DN 50 be "kapos" |  |  |  | vnt. | 1
2.12. Nuotekų peilinės sklendės
381 | DN 110 | Standartai LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 681-1 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - nuotekos. Darbinės terpės temperatūra: + 5 °C - +20 °C. Darbinis slėgis: PN 4, PN 6, PN 10. Pajungimo būdas tarpflanšinis arba flanšinis: • Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 558-1 arba lygiavertį standartą; • Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Konstrukcija: • korpusas: kalusis ketus ne žemesnės nei EN-GJS-250 klasės pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą; • peilinis uždoris: iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304/1.4301 klasės arba lygiavertės; • velenas: nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 / 1.4301 klasės arba lygiavertės; • vidiniai varžtai: iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip A2 klasės arba lygiavertės; • sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais. Valdymo ratukas pagamintais iš pilkojo ketaus EN-GJS-250 pagal EN1561 (GG250 pagal DIN1691) arba lygiaverčio. Sklendės valdymo velenas: • veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu; • veleno sandarinimas – du tarpikliai, užtikrinantys patikimą dvigubą sandarinimą; korpuso viršuje – žiedas, apsaugantis nuo purvo patekimo į tarpiklius. Sandarinimo medžiaga - dvipusis tarpiklis, NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą buitinėms nuotekoms. Padengimas: • korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą padengimo plotą, nulinis dangos porėtumas, dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm² arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016 arba lygiaverčio; • sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos; • valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine milteline danga pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2) kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Ženklinimas. Kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas: • diametras; • darbinis slėgis; • gaminio modelis; • medžiaga (iš kurios ji pagaminta). | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams („Products“) arba lygiavertis* (lietuvių arba anglų k.) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
382 | DN 160 |  |  |  | vnt. | 1
383 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
384 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
385 | DN 315 |  |  |  | vnt. | 1
386 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
2.13. Srieginiai ir flanšiniai balnai PE ir PVC vamzdžiams (su kieta apkaba)
| DN 50 / 1" | Standartai - LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 805:2000 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Darbinės terpės temperatūra - + 5 °C - +20 °C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Pajungimo būdas: • Flanšinis (Flanšai atitinka ir pragręžti pagal LST EN 1092-2); • Srieginis (vidinis sriegis). Apkabos pajungimo būdas - varžtais. Sandarinimas. Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras arba lygiavertė. Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomero guma ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero žiediniais profiliais. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos iš vidinės pusės padengtos elastomero guma. Ženklinimas turi atitikti standarto LST EN 805:2000 arba lygiaverčio reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Medžiaga iš kurios ji pagaminta. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas) (lietuvių arba anglų k.) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
387 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
DN 63 / 2"
388 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
DN 75 / 2"
389 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
DN 90 / 2"
390 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
DN 110
391 | srieginis - 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
392 | flanšinis - DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
DN 160
393 | srieginis - 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
394 | flanšinis - DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
DN 200
395 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
396 | flanšinis - DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
DN 250
397 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
398 | flanšinis - DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
DN 315
399 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
400 | flanšinis - DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
DN 400
401 | flanšinis - DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
2.14. Srieginiai ir flanšiniai balnai ketaus ir plieniniams vamzdžiams (su minkšta apkaba)
| DN 50 / 1" | Standartai - LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 805:2000 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Darbinės terpės temperatūra - + 5 °C - +20 °C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Pajungimo būdas: • Flanšinis (Flanšai atitinka ir pragręžti pagal LST EN 1092-2); • Srieginis (vidinis sriegis). Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. Balnų lanksčios apkabos pagamintos iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip AISI 304). Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Ženklinimas turi atitikti standarto LST EN 805:2000 arba lygiaverčio reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Medžiaga iš kurios ji pagaminta. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas) (lietuvių arba anglų k.) arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
402 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
DN 80 / 2"
403 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
DN 100 / 2"
404 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
DN 150 / 2"
405 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
DN 200
406 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
407 | flanšinis - DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
DN 250
408 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
409 | flanšinis - DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
DN 300
410 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
411 | flanšinis - DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
DN 350
412 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
413 | flanšinis - DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
DN 400
414 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  |  | vnt. | 1
415 | flanšinis - DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
2.15. Priešgaisriniai hidrantai (požeminiai)
| Stovo aukštis | Standartai. Turi atitikti: • Lietuvos standartą LST EN 14339 ir LST EN 1074-6 arba lygiavertį. • „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles“ (aktuali redakcija) patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012-06-29 įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085) Tipas - požeminis. Pajungimas prie vandentiekio linijos - flanšinis, diametras DN100, skylės pagal PN16 Darbinis slėgis: 16 bar. Konstrukcija turi užtikrinti: • paprastą ir patogų pastatymą vietoje senų GOST hidrantų. Šiam tikslui neturi būti naudojamos papildomos alkūnės; • mechaninį vandens išleidimą iš hidranto korpuso po hidranto uždarymo. Hidranto uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę). • nulinį vandens likutį; • hidranto stovo demontavimą / sumontavimą per flanšinę jungtį prie hidranto pagrindo (apatinės hidranto dalies); Komplektacija. Komplekte turi būti demontuojamas „sagos“ tipo redukcinis flanšas iš GOST į DN 100. Valdymo velenas. Skląsčio valdymo velenas sumontuotas hidranto darbo kolonos viduje. Stovo, skląsčio veleno ir hidranto pagrindo flanšo centras turi sutapti. Stovas. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto plieno su danga atsparia korozijai. Stovo aukštis, L (m): pagal konkretų užsakymą. Antikorozinis padengimas (karštai cinkuotam plienui) apsaugai nuo korozijos, iš vidaus ir iš išorės turi būti padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga (dangos storis ne plonesnis nei 250 mikronų, nulinis dangos porėtumas) arba lygiaverčių medžiagų Garantija gamintojo garantija ne trumpesnė nei 10 metų be papildomų sąlygų. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Standartų atitikimą patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); • sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą arba lygiavertę bei turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); • pateikti antikorozinę dangą patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); • hidranto ir sudedamųjų dalių technines charakteristikas, brėžinius; • hidranto montavimo instrukciją lietuvių kalba arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
416 | 1000 mm |  |  |  | vnt. | 1
417 | 1250 mm |  |  |  | vnt. | 1
418 | 1500 mm |  |  |  | vnt. | 1
419 | 1750 mm |  |  |  | vnt. | 1
420 | 2000 mm |  |  |  | vnt. | 1
421 | 2250 mm |  |  |  | vnt. | 1
422 | 2500 mm |  |  |  | vnt. | 1
423 | 2750 mm |  |  |  | vnt. | 1
2.16. Priešgaisriniai hidrantai (antžeminiai), H (antžeminė dalis) = 1055 mm (±30 mm)
| Požeminio stovo aukštis | Standartai: LST 14384:2005 „Antžeminiai gaisriniai hidrantai“; LST EN 1074-6 „Hidrantai. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikrinimo bandymai“. Tipas - antžeminis gaisrinis hidrantas su atskiriamuoju įtaisu (C tipas). Pajungimas prie vandentiekio linijos: • Flanšinis, DN100; • Montavimo gylis RD turi būti ne mažesnis kaip 1500mm; Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Konstrukcija. Hidranto konstrukcija turi: • užtikrinti pilną hidranto vidinių dalių aptarnavimą iš viršaus, jo neatkasant ir neatjungiant nuo sistemos; • turėti automatinę drenavimo sistemą, kuri užtikrina, kad uždarius hidrantą vanduo iš stovo pasišalins ir hidrantas neužšals esant minusinei aplinkos temperatūrai; • patikimą ir lengvai remontuojamą dvigubo uždarymo sistemą; • būti tokia, kad eismo įvykio metu, nulūžus hidrantui pakeitus nulaužtus varžtus hidrantą vėl galima būtu naudoti. Komplektacija: • Hidranto kolona; • Uždarymo elementas; • Velenas; Hidranto kolona gali būti pagaminta iš karštai cinkuoto plieninio vamzdžio iš vidaus ir išorės padengto PU danga. Uždarymo elementas iš kaliojo ketaus pilnai vulkanizuotas EPDM guma pagal LST EN 681-1. Velenas pagamintas iš specialaus aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Ženklinimas: kiekvienas hidrantas turi turėti individualų serijinį numerį. Vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Kolonos spalva pagal RAL 3001 (raudona). Antikorozinis padengimas - emalės danga pagal LST EN ISO 11177:2016 arba lygiavertė epoksidinė danga su minimaliu 250 mikronu storiu. | Kartu su pasiūlymu pateikti: • Eksploatacinių savybių deklaracija, vadovaujantis 2011- 03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 (lietuvių kalba); • Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją, lietuvių kalba; • Gamintojo arba trečiosios šalies (bandymų laboratorija) dokumentą, patvirtinantį antikorozinės dangos atitikimą, padengimo reikalavimams; • Montavimo instrukcija; • CE deklaraciją arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
424 | 915 mm |  |  |  | vnt. | 1
425 | 1165 mm |  |  |  | vnt. | 1
426 | 1415 mm |  |  |  | vnt. | 1
2.17. Remontinės movos
| Vienjuostės* | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0°C iki +50°C. Darbinis slėgis nuo DN 80 iki DN 150 - 16 bar ; Nuo DN 175 iki DN 400: 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimo tarpinė radialinė. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas AISI 316 (EN1.4401) arba lygiavertė. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). | Kartu su pasiūlymu pateikti: techninių reikalavimų atitikties deklaraciją arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams.
L - 150 mm
427 | DN 50 |  |  |  | vnt. | 1
428 | DN 63 |  |  |  | vnt. | 1
429 | DN 75 |  |  |  | vnt. | 1
430 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
431 | DN 90 |  |  |  | vnt. | 1
432 | DN 110 |  |  |  | vnt. | 1
433 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
L - 200 mm
434 | DN 110 |  |  |  | vnt. | 1
435 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
436 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
437 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
438 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
L - 300 mm
439 | DN 110 |  |  |  | vnt. | 1
440 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
441 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
442 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
443 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
Dvijuostės**
L - 300 mm
444 | DN 350 |  |  |  | vnt. | 1
445 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
2.18. Movų sandarinimo žiedai (remonto veržtuvai). Tiekėjas nurodo tolerancijos ribas, perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus
446 | DN 50 | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0 °C iki +50°C. Darbinis slėgis nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar. Nuo DN175 iki DN 200: 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimas. Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas AISI 316 (EN1.4401) arba ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400. Varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno. | Kartu su pasiūlymu pateikti: techninių reikalavimų atitikties deklaraciją arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
447 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
448 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
449 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
450 | DN 125 |  |  |  | vnt. | 1
451 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
452 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
2.19. Flanšinis universalus adapteris (ketinis). Tiekėjas nurodo tolerancijos ribas, perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus
453 | DN 50 | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0 °C iki +50°C. Darbinis slėgis - nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar, nuo DN175 iki DN 400 - 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimas. Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400. Varžtai ir veržlės karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno. | Kartu su pasiūlymu pateikti: techninių reikalavimų atitikties deklaraciją arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
454 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
455 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
456 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
457 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
458 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
459 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
460 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
461 | DN 350 |  |  |  | vnt. | 1
462 | DN 400 |  |  |  | vnt. | 1
2.20. Flanšinis universalus adapteris atsparus tempimui (ketinis). Tiekėjas nurodo tolerancijos ribas, perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus
463 | DN 50 | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0 °C iki +50°C. Darbinis slėgis - nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar, nuo DN175 iki DN 400 - 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimas. Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400. Varžtai ir veržlės karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno. | Kartu su pasiūlymu pateikti: techninių reikalavimų atitikties deklaraciją arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
464 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
465 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
466 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
467 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
468 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
469 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
470 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
2.21. Dviguba universali mova atspari tempimui (ketinė). Tiekėjas nurodo tolerancijos ribas, perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus
471 | DN 50 | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0 °C iki +50°C. Darbinis slėgis - nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar, nuo DN175 iki DN 400 - 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimas. Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400. Varžtai ir veržlės karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno. | Kartu su pasiūlymu pateikti: techninių reikalavimų atitikties deklaraciją arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
472 | DN 65 |  |  |  | vnt. | 1
473 | DN 80 |  |  |  | vnt. | 1
474 | DN 100 |  |  |  | vnt. | 1
475 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
476 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
477 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
478 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
2.22. Flanšiniai guminiai kompensatoriai
479 | DN 100 | Naudojimo sritis - nuotekų tinklai ir valymo įrenginiai. Dumplės armavimas plieninė korda, vidaus guma – NBR (arba lygiavertė medžiaga). Darbinės charakteristikos – +20°C 10 Bar, 50°C 16Bar, 70°C 12 Bar. Su apsauga nuo vakuumo. Flanšai - nerūdijantis plienas. | Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
480 | DN 150 |  |  |  | vnt. | 1
481 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
482 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
483 | DN 300 |  |  |  | vnt. | 1
2.23. Atraminė įvorė PE vamzdžiams (Vandentiekiui)
484 | DN 110 | Naudojimo sritis – geriamo vandens tinklai. Atraminė įvorė susideda iš atraminės dalies ir pleišto. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. | Kartu su pasiūlymu pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
485 | DN 160 |  |  |  | vnt. | 1
486 | DN 200 |  |  |  | vnt. | 1
487 | DN 250 |  |  |  | vnt. | 1
488 | DN 315 |  |  |  | vnt. | 1
2.24. Komunikacijų žymėjimo stovas su lentele
489 | Stovas nuotekoms | Stovo medžiaga: • Apvalus plieninis vamzdis ≥Ø32 mm diametro; • Sienelių storis ≥2,9 mm; • Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.; • Stovas turi būti cinkuotas arba gruntuotas ir 2 kartus dažytas. Lentelės medžiaga: • Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.); • Pagamintos iš ASA termoplastiko arba kitos lygiavertės medžiagos; • Vandentiekiui turi būti naudojama mėlynos spalvos lentelė su baltais užrašais; • Nuotekoms – žalia lentelė su baltais užrašais; • Hidrantams – raudona lentelė su baltais užrašais. | Kartu su pasiūlymu pateikti: techninių reikalavimų atitikties deklaraciją arba kitą dokumentą įrodantį prekės atitiktį reikalavimams. |  | vnt. | 1
490 | Stovas vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 1
491 | Stovas hidrantui |  |  |  | vnt. | 1
| Iš viso palyginamoji vertė Eur be PVM: | [5 empty] | 0
* lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
Vienjuostės* - tiekėjas nurodo remontinių movų tolerancijos ribas. Perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus. Dvijuostės** - tiekėjas nurodo remontinių movų tolerancijos ribas. Perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus.
Nurodomas prekėsGamintojas, Prekės pavadinimas, kodas, katalogo Nr., ar kt, bei siūlomos prekės techniniai parametrai
Nurodoma siūlomos prekės kaina