Rinkos konsultacijos kvietimo 1 priedas

DUOMENŲ PROTOKOLO KEITIKLIŲ ĮRANGOS

PRELIMINARI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Duomenų protokolų keitikliai (toliau – keitikliai).

  - Preliminarus keitiklių įsigijimo kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu  –  1050 vnt. (minimalus kiekis 900 vnt.).

  - Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso planuojamo keitiklių kiekio.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Keitikliai bus įrenginėjami Vilniaus miesto gyvenamųjų namų šilumos punktuose.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Prekės turi būti pristatytos su perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas baigęs Prekių tiekimą turės savo sąskaita sutvarkyti pakuotes.

  - Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos Prekių tiekimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei kitos išlaidos.

  - Lentelėje Nr.1  nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

Lentelė Nr.1 Prekių parametrai ir reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės techninį parametrą arba patvirtinimą keliamiems reikalavimams | Nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | El. maitinimas | Darbinė įtampa – 100-240V AC (0.25A), Darbinės įtampos dažnis - 50/60Hz |  |  |
| 2. | Darbinė aplinkos temperatūra | Nuo -25ºC iki +70ºC; |  |  |
| 3. | Sandarumas | Nemažiau IP20 |  |  |
| 4. | Sąsajos | Mbus. Iki 20 įrenginių (120mA) apkrovos, apsauga nuo trumpo jungimo, linijos auto suderinima, konfiguruojamas skaitymo periodas. |  |  |
|  |  | RS232 TTL. Linijos ilgis iki 15m, greitis iki 19,2 Kbits/s signalo įtampa 3.3 V DC. |  |  |
|  |  | USB. Konfigūravimui USB – C ver. 2.0 |  |  |
|  |  | 4G LTE. B38/B40/B41 B1/B3/B5/B7/B8/B20 |  |  |
|  |  | Ethernet. RJ45 jungtis, 10/100Mbs |  |  |
| 5. | Indikuojami parametrai | Maitinimo įtampų būsena „Power“ |  |  |
|  |  | nuoseklaus ryšio siųstuvų ir imtuvų būsena „UART Tx/Rx“ |  |  |
|  |  | Judriojo ryšio modemo darbo būsena “ Tx/Rx” |  |  |
|  |  | Mbus Tx/Rx, linijos trupo jungimo, linijos atjungimo |  |  |
|  |  | Etherent Tx/Rx, 10/100Mbs |  |  |
| 6. | Konfigūracinių parametrų saugojimas be maitinimo įtampos | Ne mažiau 3 metus |  |  |
| 7. | Distancinis programinės įrangos užkrovimas | Yra. Naudojant sąsają per LTE modemą , Ethernet arba USB C |  |  |
| 8. | Duomenų protokolai | Mbus, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, FTP, MQTT, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, PPP, ARP, SNTP |  |  |
| 9. | Skaitiklių nuskaitymas | Gali nuskaityti rodmenis iš SKS-3, SKM-1, SKM-1M skaitiklių. (maksimaliai iki trijų skaitiklių per sąsają). |  |  |
| 10. | Programinė įranga ir konfiguracija | Konfigūravimo priemonės (programinė įranga) patiekiama Užsakovui, po suderinto užsakymo, nemokamai. Programinė įranga leidžia neribotai keisti keitiklių parametrus ir mikroprogramą. |  |  |
| 11. | Licencijos | Neriboto galiojimo, leidžiančiomis naudotis specifikacijų lentelėje aprašytomis funkcijomis |  |  |
| 12. | Dokumentai | Dokumentai pateikiami su keitikliais: Pirkėjui el. paštu PDF formatu keitiklio aprašymus, naudojimo ir įrengimo instrukcijas; |  |  |
| 13. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpiau 1 metai |  |  |

3.4 Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

3.5 Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

3.6 Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Pirkėjas paruošia ir pateikia elektroniniu paštu Tiekėjui užsakymą keitiklių tiekimui (TS priedas Nr.1).

  - Užsakymą Tiekėjas įvertina per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir apie pastebėtus netikslumus el. paštu praneša Užsakovui, nurodydamas priežastis ir (ar) pastabas užsakymo tikslinimui arba el. paštu patvirtina užsakymą ir su Pirkėju suderina norimą keitiklių gamyklinę konfigūraciją.

  - Keitikliai turi būti pristatomi ne vėliau kaip per 65 (šešiasdešimt penkias, terminas derinamas pagal kiekį) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo termino pabaigos. Prekių pristatymo vieta derinama Užsakymo metu (Vilniaus mieste);

  - Tiekėjas, pateikdamas keitiklius Elektrinės g. 2 arba kitu su Pirkėju suderintu (Užsakyme) adresu (Vilniaus mieste), kartu pateikia prekių perdavimo-priėmimo aktą (TS priedas Nr. 2).

  - Keitikliai laikomi patiekti, jeigu nepastebėta keitiklių defektų, bei pasirašytas Prekių perdavimo-priėmimo aktas (TS priedas Nr. 2);

  - Pirkėjui užregistravus / informavus Tiekėją apie keitiklių defektus, Tiekėjas juos pašalina  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

  - Keitikliams turi būti suteikta 12 (dvylikos) mėnesių garantija nuo pristatymo dieną pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto datos. Jei garantijos galiojimo laikotarpiu po keitiklių perdavimo Pirkėjui dienos paaiškėja, kad Tiekėjas pateikė netinkamos kokybės (pvz. neveikia arba neatitinka gamintojo deklaruojamų savybių gaminio naudojimo instrukcijoje, įskaitant duomenų perdavimą, mechaninius pažeidimus atsiradusius be išorinio poveikio) keitiklį, jis įsipareigoja Pirkėjui kompensuoti netinkamos kokybės keitiklio sumontavimo ir išmontavimo išlaidas pagal Pirkėjui nustatytus įkainius ir išrašytą PVM sąskaitą faktūrą trečiosios šalies, kuri atliko išmontavimo -sumontavimo darbus. Pirkėjo nurodyti defektiniai keitikliai keičiami naujais, juos Tiekėjas nemokamai turi pristatyti Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo.

  - Tiekėjas atsakingas už keitiklių defektus viso garantinio laikotarpio metu, kurie įvyko (atsirado) ne dėl Pirkėjo ar kliento kaltės. Jei atsiradę defektai šalinami garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

  - Pirkėjo nurodytus keitiklių defektus Tiekėjas šalina savo lėšomis arba defektinius keitiklius pakeičia naujais keitikliais per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo.

  - Jeigu Tiekėjas vengia šalinti defektus, arba keitiklius pakeisti naujais, Tiekėjui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Pirkėjas turi teisę nutraukti su Tiekėju Sutartį, bei reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikomas esminiu subjektu, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

PRIEDAI

Priedas Nr.1 – Prekių užsakymo forma.

Priedas Nr.2 – Prekių priėmimo – perdavimo aktas.

Priedas Nr. 1	                                                     Pagal __________________ d.

Sutartį Nr. SUT-__________

PREKIŲ UŽSAKYMAS Nr.____

Keitiklių tiekimui

__________________________

(data)

Pirkėjas:				Tiekėjas:

AB Vilniaus šilumos tinklai			____________________________________

Elektrinės g. 2, LT-05132 Vilnius		____________________________________

Tel:________________________		Tel:_________________________________

| Keitiklio tipas | Pristatymo adresas | Užsakomų keitiklių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| IŠ VISO: |  |  |

Prekių užsakymą pateikė: ________________________________________________________________

AB Vilniaus šilumos tinklų atstovas	______________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Priedas Nr. 2					Pagal __________________ d.

Sutartį Nr. SUT-__________

PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Pirkėjas:				Tiekėjas:

AB Vilniaus šilumos tinklai			____________________________________

Elektrinės g. 2, LT-05132 Vilnius		____________________________________

Tel:________________________		Tel:_________________________________

Šiuo perdavimo-priėmimo aktu patvirtinama, kad Tiekėjas pristatė, o Pirkėjas priėmė žemiau išvardintas prekes:

| Keitiklio tipas | Pristatymo adresas | Perduodamų keitiklių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| IŠ VISO: |  |  |

Pastabos trūkumai : _____________________________________________________________________

Aktą pateikė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Data:______________ d.