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	TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ

	Tiekėjo siūlomi pakeitimai
	Perkančiosios organizacijos sprendimas

	Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Numatytas prekių pristatymo terminas – Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ar toks  terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas)  prekių pristatymui?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Terminas pakankamas“
	Perkančioji organizacija nustatys terminą „Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjui dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių minėtas terminas gali būti pratęstas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui Pardavėjui pateikus motyvuotą prašymą.“

	Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Ar, Jūsų nuomone,  pirkimo procedūroje ketinančioms dalyvauti tiekėjų įmonėms turėtų būti keliami kvalifikaciniai reikalavimai? Jei taip, prašome pateikti argumentuotus siūlymus nurodant, kokie kvalifikaciniai reikalavimai turėtų būti keliami tiekėjams, norintiems dalyvauti šiame pirkime.“ tiekėjas pateikė atsakymą „Ne“
	Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams nebus keliami.

	Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr), atitinka Jūsų įmonė  ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Pakuočių tvarkymo ir perdirbimo, prekės ilgaamžiškumo“
	Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti. 

	Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Jei perkančioji organizacija rinktųsi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kokie, Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime?“ tiekėjai pateikė atsakymus:
1) “1. Kraujas ir jo komponentai atšildymo metu yra maišomi.
2. Šildymas pagalvėlėse gali būti kontroliuojamas nepriklausomai.
3. Spalvotas, lietimui jautrus ekranas ne mažesnis kaip 7“.
4. Prietaiso ekrane pateikiama atšildymo proceso grafinė kreivė.
5. Antibakterinės prietaiso paviršių savybės.“;
2) Manome „ekonominio naudingumo“ kriterijų  nustatymas nebūtų tikslingas.“
	Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą.

	Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 120 dienų.
Pirkėjas apmoka Pardavėjui už pristatytas prekes iš karto, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos.“ tiekėjas pateikė atsakymą „Tenkina“.
	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). 
Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 4 (keturi) mėnesiai. 
Tiekėjui dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių minėtas terminas gali būti pratęstas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui Pardavėjui pateikus motyvuotą prašymą.  
Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 

	Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamas parametras
	Tiekėjo siūlomas pakeitimas
	Perkančiosios organizacijos sprendimas

	2.
	Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis - Būtina
	Papildomai siūlome įtraukti punktą 2.1 Šildymas pagalvėlėse gali būti kontroliuojamas nepriklausomai.
	Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti reikalavimo. Tiekėjams nėra apribota galimybė siūlyti prietaisą su atskirai kontroliuojamu šildymu pagalvėlėse.


	4. Programos:

	4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
	-kraujo šildymas – Būtina;
-plazmos šildymas – Būtina;
-kamieninių ląstelių šildymas – Būtina;
-laisvai vartotojo sudaroma programa – Būtina;
-pastovios temperatūros palaikymo programa – Būtina;
-šildymo programa iš kelių donorų pagamintam žmogaus plazmos baltymų mišiniui   - Būtina.
	Kadangi kraujas ir jo komponentai laikomi žemose temperatūrose, turėtų būti atšildymo programos. Siūlome:
4.1 Kraujo ir jo komponentų atšildymo programa pagal temperatūrą.
4.2 Kraujo ir jo komponentų atšildymo programa pagal laiką.
4.3 Pastovios temperatūros palaikymo programa.
	Perkančioji organizacija nekeis reikalavimo, nes jis atitinka įstaigos poreikius.

	7. Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija - Būtina

	7.1.
	Galimybė pasirinkti ekrane pateikiamą informaciją keliomis kabomis, tame tarpe ir lietuvių kalba - Būtina
	Punktas 7.1 – siūlome meniu lietuviu kalba palikti kaip pageidaujamą, bet neprivalomą
	Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti reikalavimo. Lietuviškas meniu palengvina ir paspartina personalo darbą, mažina klaidų tikimybę, palengvina naujo personalo apmokymo procesą.

	APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

	Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 2 dalyviai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į kai kuriuos gautus siūlymus ir rekomendacijas.



