KLAIPĖDOS CENTRINĖS KATILINĖS VANDENS ŠILDYMO KATILŲ VŠK-1 IR VŠK-2 REKONSTRUKCIJOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTO PAVADINIMAS

Klaipėdos centrinės katilinės (toliau – KCK) vandens šildymo katilų KOMFORTS AK8000P16T130  Nr.1 ir Nr.2 su biokuro pakuromis PKS-10 rekonstrukcija (toliau – VŠK-1 ir VŠK-2).

UŽSAKOVAS

AB „Klaipėdos energija“

VIETA

Šilutės pl. 26, Klaipėda

PROJEKTO TIKSLAS

Modernizuoti VŠK-1 ir VŠK-2 sistemų darbą, pritaikyti katilų pakuras deginti SM3 kategorijos medienos skiedrą išlaikant katilų nominalias šilumines galias ir efektyvumą.

ESAMA PADĖTIS

UAB ,,Axis Technologies“ 2019 m. KCK įrengė VŠK-1 ir VŠK-2 su ardyninėmis pakuromis PKS-10. Pakuros yra suprojektuotos deginti SM2 kategorijos biokurą. Garantinio laikotarpio metu deginant SM2 kategorijos biokurą Rangovo sumontuoti šilumos įrenginiai atitiko techninėse sąlygose numatytus reikalavimus ir pasiekė katilų nominalias šilumines galias. Suprastėjus tiekiamo biokuro kokybei ir atsiradus reikalingo sudeginti SM3 kategorijos biokuro kiekiui, katilai nebeišlaiko užduotų technologinių procesų darbinių parametrų, nebepasiekia numatytų projektinių nominalių šiluminių galių. AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Bendrovė) suplanuotą nepagamintos šilumos kiekį yra priversta kompensuoti dujas ar skystą kurą deginančiais šilumos įrenginiais.

PROJEKTO APIMTIS

Bendrai

Visi projekte numatyti VŠK-1 ir VŠK-2 ir jų pagalbinių įrenginių konstrukciniai pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas turi atlikti visus projektavimo, demontavimo, statybos, įrenginių/įrangos pirkimo, tiekimo, montavimo, bandymo ir derinimo ir kt. darbus. Rangovas atlikęs visus darbus yra atsakingas už tinkamą atliktų darbų užbaigimą ir įrenginių techninės būklės patikrinimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (VERT pažyma, deklaracija ir pan.).

Projektavimo ir rangos darbų apimtys

Paruošti KCK VŠK-1 ir VŠK-2 rekonstrukcijos techninį darbo projektą.

Suprojektuoti ir sumontuoti reikiamų darbinių charakteristikų naujus VŠK-1 ir VŠK-2 pirminio oro I-zonos oro ventiliatorius su dažnio keitikliais vietoje esamų V-1.1.1, V-2.1.1. Įvertinti ir esant poreikiui atlikti galios grandinių pakeitimus dėl išaugusio el. galios poreikio.

Suprojektuoti ir sumontuoti VŠK-1 ir VŠK-2 pirminio oro I-zonos oro pašildytuvus, užtikrinančius kuro džiovinimą ir degimą esant kuro drėgmei diapazone 55-65 %.

Suprojektuoti ir sumontuoti VŠK-1 ir VŠK-2 antrinio ir tretinio oro ventiliatorių srauto matavimo diafragmas su diferencialinio slėgio jutikliais ir optimizuoti ventiliatorių valdymo logiką. Ventiliatoriai turi dirbti pagal rėžiminėje kortelėje nustatytą oro srauto vertę tame galios diapazone, papildomai įvedant oro kiekio užduoties korekcijos nuo kuro drėgmės ir deguonies kiekio palaikymo užduoties.

Projekte numatyti atnaujinti SCADA VŠK-1 ir VŠK-2 katilų valdymo sistemą įdiegiant automatinę tolygią kuro drėgmės parinkimo galimybę – kuro drėgmės slankiklį, vietoje esamų trijų fiksuotų kuro drėgmės „Sausas“,  „Vidutinis“, „Drėgnas“ valdymo režimų. Slankiklio pagalba pakeisti kuro drėgmės įtakos rėžiminiams parametrams logiką. Dėl slankiklio neturėtų likti parametrų staigaus peršokimo perjungiant kuro drėgmės lygio pasirinkimą kaip yra dabar. Įdiegus drėgmės slankiklį, turi nebelikti rėžiminėje lentelėje skirtingų valdymo parametrų kiekvienam kuro drėgnio pasirinkimui. Nuo pasirinkto kuro drėgmės lygio turi būti daroma įtaka ardynų, maitintuvų, orų ventiliatorių ir recirkuliuojamų dūmų darbo verčių korekcija per pataisos koeficientą, o ne tiesiogiai per rėžiminę kortelę. Įdiegus kuro drėgmės slankiklio įrankį, būtinas pakuros režimo derinimas. Drėgmės slankiklis turi būti tiek rankinis (operatorius nustato kuro drėgmės lygį), tiek automatinis (iš išvestinių duomenų, valdiklis pagal iš anksto apibrėžtą algoritmą išskaičiuoja kuro drėgmės vertę VŠK-1 ir VŠK-2 darbo režimo korekcijoms atlikti).

Automatizuotam kuro drėgmės slankiklio įdiegimui suprojektuoti ir sumontuoti po 3 papildomus temperatūrinius jutiklius po katilų ardynais.

Suprojektuoti ir sumontuoti naujus recirkuliacinius dūmsiurbius reikiamo našumo su dažnio keitikliais, kad būtų užtikrintas pakurų elementų aušinimas nustatytose vietose: poardyninėse I-II-III zonose, viršardyninėse erdvėse, viršutinėse pakurų dalyse bei palaikytų darbinius dūmų srauto temperatūrinius režimus neviršijant katilų gamintojo nustatytų ribų. Recirkuliacinio dūmsiurbio našumas (srautas ir išvystomas statinis slėgis) turi būti projektuojamas vertinant srauto ir slėgio padidėjimo santykį konkrečiame darbo taške. Visoms trims reguliuojančioms (poardyninė, antrinė, tretinė zonos) recirkuliuojamų dūmų užsklandoms atidarytoms 50 %, recirkuliacinio dūmsiurbio išvystomas statinis slėgis privalo būti ≥ 1600 Pa, kuomet recirkuliacinis dūmsiurbis apkrautas 100 % našumu. Įvertinti ir esant poreikiui atlikti būtinus galios grandinių pakeitimus dėl išaugusio el. galios poreikio.

Panaikinti VŠK-1 ir VŠK-2 pakurose sumontuotas dūmų recirkuliacijos – tretinio oro pamaišymo sistemas, vietoje jų suprojektuoti ir sumontuoti papildomą degimo produktų srauto aušinimą recirkuliuojamais dūmais pakurų priekinėse dalyse virš arkos.

Ant kiekvieno recirkuliuojamų dūmų kanalo įrengti 1-2‘‘ kontrolinius matavimo taškus slėgio ir srauto matavimui su aklėmis.

Atlikti PID reguliatoriams programinį atnaujinimą ir suderinimą.

VŠK-1 ir VŠK-2 pakurų dūmų srauto išėjimuose (turbinose) suprojektuoti ir sumontuoti papildomus temperatūrinius jutiklius tikslesnei dūmų srauto temperatūros turbinose kontrolei. Temperatūrinių jutiklių įpjovimo vietas derinti su Užsakovu. Suprogramuoti aliarminį pranešimą, kai esamų ir papildomai įrengiamų jutiklių reikšmės išsiskiria nustatomu dydžiu.

VŠK-1 ir VŠK-2 suprojektuoti ir įrengti O2, NOx, CO ir NH3 dūmų monitoringo sistemą su duomenų surinkimu, apdorojimu, atvaizdavimu ir atidavimu į SCADA sistemą. Preliminariai paėmimo zondai nutolę ne daugiau kaip 25 m. nuo projektuojamos emisijų matavimo sistemos spintos.

Visų užduočių apimtyje turi būti atlikti visi reikalingi darbo ir reguliuojamų kontūrų algoritmų koregavimo, papildymo, valdiklio ir SCADA sistemos programavimo darbai.

Atlikus visus programavimo ir pakuros derinimo darbus pateikti pakoreguotus pakurų darbo ir reguliavimo kontūrų algoritmus.

Visų užduočių apimtyje turi būti atlikti darbo projekto koregavimo darbai.

Baigus visus projekte numatytus montavimo darbus, atlikti VŠK-1 ir VŠK-2 katilų režimų derinimo bandymus. Po bandymų pateikti šilumines normatyvines charakteristikas, naujas rėžimines lenteles, bandymų ataskaitas, papildytas ir pakoreguotas eksploatacijos instrukcijas ir išpildomąją dokumentaciją.

Rangovas yra visiškai atsakingas už visų reikalingų darbų planavimą, projektavimą, pirkimus, komplektacijos tiekimą, statybinius darbus, įrangos montavimą, programavimą bei paleidimą ir derinimą, rekonstruotos įrangos bandymus, Užsakovo personalo apmokymą, rekonstruotos įrangos įvedimą į eksploataciją pagal reikalavimus, nurodytus šioje techninėje užduotyje bei privalomos dokumentacijos, aktualios versijos, parengimą lietuvių kalba ir perdavimą Užsakovui.

Techninio darbo projekto bylos

Bendroji dalis;

Statybos darbų organizavimo, nereikalingų įrengimų demontavimas ir naujų sumontavimo dalis;

Konstrukcinė dalis;

Technologinė dalis;

Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;

Elektrotechnikos dalis.

Statybos, demontavimo ir montavimo darbai

VŠK-1 ir VŠK-2 rekonstrukcijos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą ir šias technines sąlygas.

Statybvietėje Rangovas privalės užtikrinti darbų saugą ir tvarką. Statybinės atliekos privalės būti rūšiuojamos ir tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisykles ir priduodamos jas tvarkančiai įmonei, o Rangovas privalės pateikti pažymą apie perduodamų tvarkyti atliekų kiekį.

REIKALAVIMAI VALDYMO SISTEMAI

Bendrieji reikalavimai valdymo sistemai

VŠK-1 valdymui įdiegtas SIMATIC ET-200SP valdiklis VŠK-1 AVS skyde. Papildomi signalai projektuojami panaudojant valdiklio rezervinius įėjimus/išėjimus arba praplečiant esamą valdiklį papildomais įėjimų/išėjimų moduliais.

VŠK-2 valdymui įdiegtas SIMATIC ET-200SP valdiklis VŠK-2 AVS skyde. Papildomi signalai projektuojami panaudojant valdiklio rezervinius įėjimus/išėjimus arba praplečiant esamą valdiklį papildomais įėjimų/išėjimų moduliais.

Nauja valdymo skydų įranga (relės, gnybtai, automatiniai išjungikliai, saugiklių laikikliai ir pan.) parenkama pagal esamą VŠK-1 AVS ir VŠK-2 AVS (toliau – valdymo skydų)  įrangą. Nesant galimybei įdiegti tokios pat įrangos, naują derinti su Užsakovu.

Papildant/koreguojant valdymo skydų montažą išlaikyti tokią pat laidų spalvinę sistemą.

Visa naujai sumontuota įranga, laidai, kabeliai valdymo skyduose turi būti sužymėti pagal esamą valdymo skydų žymėjimo sistemą.

Įrangos išdėstymas valdymo skyduose derinamas su Užsakovu.

Visi nauji katilų įrenginiai ir prietaisai, kabeliai turi būti sužymėti pagal esamą žymėjimo sistemą.

Procesų valdymo ir automatikos įrenginių techninė specifikacija

Temperatūros jutikliai po katilų ardynais:

konstrukcija: termopora su keitikliu;

keitiklio santykinė paklaida ne didesnė kaip ±0,1 %;

išėjimas srovinis 4-20 mA, su HART protokolu;

integruotas ekranėlis;

apsaugos klasė nemažiau IP65;

aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis nei -40...+80 °C;

visi temperatūros jutikliai turi būti to paties gamintojo.

Kiti temperatūros jutikliai:

konstrukcija: varžinis termometras ar termopora su keitikliu;

keitiklis turi būti sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse;

termometrai ir termoporos turi būti ištraukiami iš korpuso;

varžinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN B reikalavimus;

keitiklio santykinė paklaida ne didesnė kaip ±0,1 %;

išėjimas srovinis 4-20 mA, su HART protokolu;

apsaugos klasė nemažiau IP65;

aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis nei -40...+80 °C;

visi temperatūros jutikliai turi būti to paties gamintojo.

Diferencialinio slėgio jutikliai srauto matavimui:

santykinė paklaida ne didesnė kaip ±1,5 %;

išėjimas srovinis 4-20 mA, su HART protokolu. Jei prietaisas nepalaiko HART protokolo, turi būti kita galimybė prisijungti prie prietaiso, jį konfigūruoti, atlikti diagnostiką ir kalibravimą – tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui reikalingą prisijungimo keitiklį ir programinę įrangą, licencijas.

integruotas ekranėlis;

apsaugos klasė ne mažiau IP65;

proceso temperatūros diapazonas ne mažesnis nei 0...+50 °C;

Dažnio keitikliai

nauji dažnio keitikliai integruojami į esamą dažnio keitiklių valdymo sistemą;

dažnio keitikliai turi palaikyti PROFIBUS DP ryšio protokolą ir jungiami į esamą PROFIBUS DP tinklą prie kiekvieno valdiklio išlaikant vieno spindulio principą. PROFIBUS DP pajungimui naudoti specializuotą kabelį bei specializuotas jungtis.

dūmų automatinės monitoringo sistemos (AMS) reikalavimai

Bendrieji reikalavimai

Įdiegta nauja automatinė dūmų monitoringo sistema (toliau – AMS) turi atitikti keliamus reikalavimus, kurie keliami šiuose norminiuose dokumentuose, teisės aktuose ir standartuose:

„Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-09-28 d. įsakymu Nr. 486, (aktuali redakcija);

LAND 86:2007 „Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Automatinės matavimo sistemos ir tyrimo metodai“, pavirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-10-03 d. įsakymu Nr. D1-654, (aktuali redakcija). Taip pat LAND 86:2007 nurodytiems standartams (LST ISO 10155:2001, LST ISO 10155:2001/AC1:2003, LST ISO 14164:2004 arba lygiaverčiams);

„Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-02-11 d. įsakymu Nr. D1-68, (aktuali redakcija);

„Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinės rekomendacijos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-02-11 d. įsakymas Nr. D1-68 (aktuali redakcija);

LST EN14181, LST 17255-1, LST 17255-2, LST EN15267, LST EN15259, LST EN15058 arba lygiaverčiai   standartai pramonių išmetamų teršalų monitoringo sistemoms;

Europos parlamento ir tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. direktyva 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)“;

2017 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1442, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl didelių kurą deginančių įrenginių.

Reikalavimai techninei dokumentacijai

Užsakovui turi būti pateikta sekanti įrangos techninė dokumentacija, įrodanti įrangos atitikimą techninių sąlygų reikalavimams:

AMS sistemos QAL1 sertifikatai pagal EN 14181 ir EN15267  arba lygiaverčius  standartus;

Įrangos montavimo reikalavimai;

Detalūs įrangos aprašymai, kuriuose turi būti nurodytos siūlomos įrangos charakteristikos, parametrai, matavimo priemonių tipai, firminiai vardai, gamintojai;

Informacija apie siūlomos įrangos konfigūravimo ir diagnostikos priemones;

Darbų etapai

AMS įrengimo darbai turi apimti šiuos (esant poreikiui, jais neapsiriboti) etapus:

Projekto paruošimas;

AMS įrangos tiekimas;

AMS įrangos montavimo darbai;

AMS paleidimo derinimo darbai;

Užsakovo personalo apmokymai;

Užbaigus darbus, priduoti suinteresuotoms organizacijoms;

Projektinės dokumentacijos su atžyma „Taip pastatyta“ paruošimas ir pridavimas Užsakovui;

Projektiniai reikalavimai

Atliekant projektą turi būti pateikta visa informacija susijusi su AMS sistema, t.y. parinktais matavimo būdais, matuojamaisiais parametrais, matavimo charakteristikomis, matavimo priemonėmis, matavimo vietomis, duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemomis, susieta su technologiniais sprendiniais (technologinis oras, elektra, duomenų perdavimas ir pan.) bei kita susijusia informacija. Projekte turi būti pateikta, bet tuo neapsiribojant:

aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos;

priimtų techninių sprendimų, dėl matavimo būdų bei priemonių parinkimo, pagrindimas;

priimtų techninių sprendimų dėl matavimo vietų įrengimo, pagrindimas;

įrenginių išdėstymo planas;

montavimo schemos, brėžiniai;

įrengimų/medžiagų ir montavimo/darbų žiniaraščiai;

kita būtina informacija pagal šių techninių sąlygų reikalavimus.

Reikalavimai AMS įrangai ir jos įrengimui

Pagal paruoštą ir patvirtintą projektą, turi būti įrengta nauja AMS, įrengti AMS duomenų apdorojimo, analizės, signalizacijos sistemą, atitinkamai suprogramuoti ataskaitų sudarymo ir saugojimo duomenų bazę. AMS įrangos darbo laikas – nepertraukiamas matavimas. Turi būti užtikrintos sąlygos leidžiančios naujoje įrangoje panaudoti techninės ir programinės įrangos vėlesnes versijas.

Teršalų koncentracijas AMS privalo matuoti, registruoti, apdoroti, analizuoti bei išsaugoti.

Prieš atliekant darbus, turi būti gauti visi leidimai darbams, o atlikus darbus turi būti pateikti visi naudotų medžiagų sertifikatai, naudotų montavimo technologijų aprašai, darbų priėmimo aktai ir ataskaitinė dokumentacija.

Teršalų matavimo jutiklių bei mėginio paėmimo ir matavimo vietos turi būti parinktos ir įrengtos taip, kad išmetamųjų dujų srauto trikdžių poveikis matuokliams būtų minimalus, o vieta atitiktų ėminių ėmimo ir matavimo vietų įrengimo reikalavimus ir atitiktų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimus.

Teršalų matavimo vietos turi būti įrengtos taip, kad atsižvelgiant į darbų sąlygas bei meteorologines sąlygas, būtų užtikrinti darbų saugos reikalavimai diegiant AMS ir ją eksploatuojant.

Analizatoriams kalibruoti turi būti įrengtos naujos pavyzdinių kalibravimo dujų linijos, pavyzdinių dujų balionų reduktoriai. Perdavus į eksploataciją kalibravimo dujų balionus perka pats Užsakovas. Balionai turi būti įrenti uždaromoje rakinamoje metalinėje spintoje.

AMS turi užtikrinti kokybišką nustatytos apimties matavimų atlikimą, rezultatų surinkimą, apdorojimą, analizę, signalizavimą esant oro taršos normatyvų viršijimui, ataskaitų parengimą ir visų duomenų išsaugojimą. Duomenys turi būti eksportuojami ir saugomi MS Excel formatu.

MP turi atitikti metinio AMS priežiūros testavimo (QAL-2 ir AST) reikalavimus, nustatytus standarte.

AMS turi signalizuoti šviesine ir garsine signalizacija SCADA sistemoje, kada teršalų matavimo rezultatai pasiekia T.R.V. Pagal poreikį įspėjamosios šviesinės ir garsinės signalizacijos ribos gali būti keičiamos paties Užsakovo, todėl jų pakeitimo procedūra turi būti aprašyta eksploatacijos instrukcijoje.

Išmetamųjų medžiagų matuojami kokybiniai parametrai (koncentracijos) turi būti išreiškiami teršalų mase išmetamųjų dujų tūrio vienete, esant normaliosioms sąlygoms, t.y. 273°K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui (be vandens garų). Koncentracijos išreiškiamos mg/Nm3, laikant, kad deguonies kiekis išmetamųjų dujų tūryje deginant dujinį kurą yra 3%, o skystą kurą yra 6%.

AMS projektuojami parametrų matavimai:

| Išmetamųjų dujų parametrai |  | Mato vienetai | Matavimo ribos (nuo – iki) | Matavimų paklaida, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matuojamos koncentracijos* | CO | mg/Nm3 | Diapazonas parenkamas projektavimo metu | Pagal standartuose nurodytus reikalavimus |
|  | NOx | mg/Nm3 | 0÷500 |  |
|  | N H3 | mg/Nm3 |  |  |
| Proceso parametrai* | O2 | % | 0÷21 |  |
|  | Temperatūra | °C | 0÷250 |  |
|  | Slėgis | Pa | 20÷35 |  |

*Mėginiams imamos išmetamos dujos, prieš atliekant išmetamų teršalų analizę, turi būti išdžiovinamos. Visi parametrai turi būti registruojami.

Matavimo sistema turi įvertinti (skaičiuoti) dūmų srauto greitį ir tūrio debitą.

Atsižvelgiant į išmetamų teršalų ribinės vertės lygį, vertės, sudarančios 95 % pasikliautino paklaidos intervalo kiekviename atskirame matavime, neturi viršyti šių toliau nurodytų išmetamų teršalų ribinių verčių procentinių dalių:

Anglies monoksidas 10%;

Azoto oksidai 20%.

Patvirtintos valandinės ir dienos vidutinės vertės nustatomos iš išmatuotų valandinių vidutinių verčių atėmus (aukščiau pateiktoje lentelėje) pasikliautino paklaidos intervalo vertę.

Visa įranga turi būti suprojektuota taip, kad ji būtų atspari elektromagnetiniams trikdžiams, būdingiems pramonės bei elektrinių aplinkai. Visos įrangos, eksploatuojamos lauko sąlygomis, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP65, įrangos eksploatuojamos patalpose apsaugos klasė ne mažiau kaip IP44.

Visa įranga turi būti parenkama pagal jos patikimo funkcionavimo darbo aplinkoje charakteristikas ir turi būti reikiamu būdu apsaugota nuo esamos aplinkos keliamo korozijos poveikio, panaudojant koroziją skatinančių veiksnių poveikiui atsparias medžiagas.

Įdiegta (modernizuota) matavimo įranga turi būti aprūpinta nuosavo veikimo kontrolės priemonėmis leidžiančiomis patikrinti jos galimybes kokybiškai atlikti savo funkcijas bei suformuoti aliarmo signalą sugedus įrangai.

Elektros jungtys, komponentai, laidai ir kabeliai bei jų montavimas turi atitikti „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių” reikalavimus.

AMS matuoklių įrengimo vieta turi būti lengvai pasiekiama, švari, vėdinama, apšviesta, saugi pastoviai matuoklių techninei priežiūrai bei kontrolei vykdyti ir matavimo duomenų kokybės kontrolei užtikrinti, atliekant lygiagrečius matavimus standartiniu pamatiniu metodu.

Matavimo angos, skirtos lygiagretiems matavimams atlikti, turi būti įrengtos kiek galima arčiau AMS matuoklių, bet ne toliau kaip 3 D iki arba už AMS matuoklių, kad gauti matavimų duomenys būtų palygintini, remiantis „Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklės“.

Reikalavimai AMS kompiuterinei programinei įrangai ir duomenų perdavimui

AMS kompiuterinė ir programinė įranga privalo užtikrinti  kokybišką AMS duomenų surinkimą, saugojimą, apdorojimą ir archyvavimą. Turi būti sukurta matavimo duomenų saugykla, kurioje būtų kaupiami duomenys.

Duomenys turi būtį realiu laiku atvaizduojami SCADA sistemoje, kintamųjų sąrašą suderinti su Užsakovu.

Turi būti atliekama duomenų analizė, ataskaitų formavimas bei rezultatų archyvavimas.

Matavimo rezultatai, sistemos operatoriui, pateikiami tekstine ir grafine forma, kurioje būtų galima užfiksuoti pasirinkto laikotarpio ar momentinę reikšmę.

AMS turi signalizuoti, kada matavimo rezultatai pasiekia T.R.V.

Programinė įranga, analizuojanti AMS matavimų rezultatus, turi suformuoti ataskaitą, kuri nustatytų teršalų koncentracijų išmetamosiose dujos atitiktį norminiams reikalavimams. Matuojant automatiniu (nepertraukiamu) būdu.

AMS programinė įranga, pagal užduotus parametrus privalo formuoti matuojamų dydžių rezultatų bei jų analizės ataskaitas – valandos, paros, mėnesio, ketvirčio ir metines.

Operatoriaus stotis privalo diagnozuoti sistemos darbą, nustatyti jutiklių bei valdiklių gedimus, turi būti įdiegta galimybe keisti T.R.V. nustatymus.

Naujai diegiamos įrangos programinės įrangos darbo aplinka – WINDOWS 10 PRO arba naujesnė jos versiją.

Techniniai reikalavimai AMS perdavimui į eksploataciją

Prieš pranešant Užsakovui apie tai, kad visa įranga yra paruošta perdavimui į eksploataciją, turi būti patenkintos žemiau išdėstytos sąlygos:

Užsakovui įteikta visa pagal techninės sąlygas reikalaujama dokumentacija;

Užsakovui įteikta visa paleidimo derinimo darbų dokumentacija;

Sėkmingai užbaigti visi įrangos kalibravimo ir paleidimo derinimo darbai;

Atlikta pirminė MP patikra, QAL1. Užsakovui perduoti visi patikros dokumentai, kokybės kontrolės protokolai ir sertifikatai;

Pilnai įvykdyti šiose techninėse sąlygose bei sutartyje numatyti įsipareigojimai.

Reikalavimai AMS galutinei dokumentacijai

Rangovas turi pateikti Užsakovui vieną popierinį brėžinių ir tekstinės dokumentacijos komplektą ir vieną dokumentacijos komplektą elektroninėje duomenų laikmenoje.

Įrangos bendroji dokumentacija:

AMS projektas (su Taip pastatyta);

AMS techniniai duomenys;

naujai įrengtų matavimo priemonių (MP) išsamūs aprašymai, matavimo priemonių pasai, Metrologinės patikros sertifikatai;

sistemų ir funkcinių posistemių aprašymai.

Dokumentaciją operatyviniam personalui:

Eksploatacijos instrukcija operatyviniam personalui;

signalizacijos nustatymų lentelės.

Įrangos techninės priežiūros dokumentaciją:

Įrangos gamintojo techninė dokumentacija;

Įrangos techninio aptarnavimo grafikai ir periodiškai keičiamų eksploatacinių dalių ir medžiagų sąrašas su įrangos gamintojo dalių užsakymo kataloginiais kodais;

Įrangos derinimo, kalibravimo, reguliavimo ir patikros metodikos.

Pateikiama techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Turi būti pateikta įrangos gamintojo dokumentacija originalo kalba.

Reikalavimai įrangos žymėjimui

Visai pagal šias technines sąlygas tiekiamai ir diegiamai (ar rekonstruojamai) įrangai turi būti taikomas KKS kodavimas.

Šiose techninėse sąlygose turi būti naudojama šiuo metu egzistuojanti pas Užsakovą technologijos įrenginių ir matavimo taškų identifikavimo sistema. Įrangos sutartiniai žymenys naujuose brėžiniuose, vadovuose, schemose, ženklinimo plokštelėse bei grafiniuose vaizduose turi būti pagal KKS.

Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui teikiamos įrangos išsamų sąrašą pagal KKS funkcinį žymėjimą.

Visos naujai įrengtos matavimo priemonės turi būti paženklintos papildomai, kad būti galima teisingai nustatyti jų tapatybę. Ženklinimo plokštelės turi būti pagamintos iš nerūdijančiojo plieno, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta tokia informacija:

kontroliuojamų matavimo taškų KKS pagal projekto dokumentaciją;

matuojamų parametrų pavadinimai;

matavimo priemonių (prietaisų, analizatorių) kontroliuojamos matavimo ribos.

Matavimo vieta ant taršos šaltinio turi būti aiškiai ir gerai įžiūrimai pažymėta (užkabinus/ užklijavus atmosferos poveikiui atsparias lenteles su ėminių ėmimo, matavimo vietos numeriu).

Reikalavimai personalo mokymams

Rangovas yra atsakingas už Užsakovo personalo apmokymo kursų surengimą. Tokių kursų tikslas yra užtikrinti, kad Užsakovo personalas būtų tinkamai kvalifikuotas, kad galėtų valdyti naują įrangą, atlikti jos techninį aptarnavimą ir remontą.

Mokymo kursai, kuriuose dalyvaus Užsakovo atstovai, turi būti surengti prieš perduodant įrangą į eksploataciją, suderinus mokymų datą prieš dvi savaites iki mokymų pradžios. Mokymo kursai turi būti surengti AB „Klaipėdos Energija“, Šilutės pl. 26, Klaipėdoje bei dėstomi lietuvių kalba.

AMS garantiniai įsipareigojimai

AMS turi nepertraukiamai kokybiškai dirbti ištisus metus. Rangovo garantiniai įsipareigojimai įrangai ir atliktiems darbams 3 metai po įrangos pridavimo į eksploataciją. AMS neveikimo laikas (gedimų šalinimas, aptarnavimas) negali viršyti 10 parų per metus, todėl atsiradę AMS gedimai ar sutrikimai turi būti šalinami nedelsiant. Garantiniu laikotarpiu, Rangovas turi paskirti atsakingą asmenį bei nurodyti telefono numerį, el. pašto adresą, kuriuo Užsakovas galėtų pranešti Rangovo atstovui apie AMS gedimą.

REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNINEI DALIAI

Tikslas

Įvertinti numatomos VŠK-1 ir VŠK-2 ir jų pagalbinių įrenginių rekonstrukcijos techninius pakeitimus, keičiamų elektros ventiliatorių, jų valdymui skirtų dažnio keitiklių ir naujai įrengiamos kuro džiovinimo įrangos elektros energijos galios poreikius. Suprojektuoti bei atlikti būtinus įrangos, galios ir valdymo grandinių pakeitimus dėl tikslų išvardintu šios rekonstrukcijos projekto apimtyje. Įvertinti elektros tinklo nuo esamos skirstyklos iki šiuo projektu numatomos keisti ar įdiegti papildomos įrangos bei esamų VŠK-1 ir VŠK-2 pagalbinių įrenginių, galios poreikį. Jei esamų elektros tiekimo įrenginių, įvadinių elektros kabelių, komutacinių aparatų galios nepakanką, suprojektuoti ir įrengti reikiamos galios elektros energijos tiekimo bei paskirstymo įrangą su tinkamais apsaugų nustatymais.

Bendri reikalavimai

Visi darbai pradedami tik suderinus projektą su užsakovų.

Esant poreikiui dėl didesnės galios pakeisti skydų VŠK–1_JPS, VŠK–2_JPS, VŠK–1–2_PĮ_JPS, įvadinius kabelius, jų paklojimą numatyti esamomis kabelinėmis konstrukcijomis.

Reikalavimai medžiagoms ir įrenginiams pateikiami žemiau atskirais punktais.

Jei esami kabeliai bus per trumpi, būtina numatyti jungiamąsias movas (Rayhem arba lygiavertes, bet pagal techninius parametrus neprastesnes). Kabeliai į naują skydą turi būti užvesti pro skydo apatinę dalį, sumontuojant kabelines konstrukcijas. Turi būti numatyti guminiai sandarikliai.

Klojant elektros kabelius negalima pažeisti veikiančių tinklų. Pažeidus juos bus būtina atstatyti.

Projekte pateikti atliktų trumpo jungimo srovių ir įtampos nuostolių skaičiavimus, įvertinti įtampos nuostolius, leistiną ilgalaikę apkrovą pagal kabelių paklojimo sąlygas, aplinkos temperatūrą. Leistina įtampos nuostolių riba galutinio vartotojo taške turi būti mažiau negu 4%. Įvadinius kabelius naujai projektuojamo elektros skydo užmaitinimui projektuojant vertinti su 30% galios rezervu. Jei projektuojant naujus įrenginius paaiškės, kad esamos įvadų kabelinės linijos nepakankamos, numatyti naujas reikiamo pralaidumo kabelines linijas, įrengiant atitinkamų charakteristikų naujus apsaugos aparatus, linijos turės būti prijungtos nuo 0,4 kV IIA SĮ iš esamų narvelių. Parenkant naujus įvadinius apsaugos aparatus vadovautis šių techninių sąlygų

Naujus įvadinius automatus parinkti išlaikant apsaugų selektyvumo reikalavimus.

Lieto korpuso automatiniai jungikliai (MCCB) nuo 100A iki 630A kintamos srovės (50/60Hz) žemos įtampos tinkle nuo 220V iki 400V įtampos turi būti su elektroniniu atkabikliu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugų veikimą visame įrenginio darbo diapazone. Elektroninė atkabiklio versija turi turėti aukšto tikslumo apsaugas su matavimo, valdymo ir komunikacijos funkcija. Aktyvios galios ir energijos matavimas automatiniuose jungikliuose su elektronine apsauga turi užtikrinti 2 klasės tikslumą pagal IEC/EN 61557-12 arba lygiavertį standartą. Automatiniai jungikliai energijos matavimo funkcijai atlikti turi turėti vidinius integruotus įtampos ir srovės matavimo elementus užtikrinančius 2 klasės tikslumą pagal IEC/EN61557-12 arba lygiavertį standartą. Srovių, įtampų, dažnio, aktyvinės, reaktyvinės bei pilnosios galios ir elektros energijos matavimų iš automatinio jungiklio atvaizdavimams numatyti išorinį skystųjų kristalų ekraną. Tarp automatinio jungiklio elektroninio apsaugų modulio ir išorinio displėjaus numatyti visus reikalingus komunikacinius priedus bei maitinimo šaltinius.

MCCB turi turėti fiksuoto arba ištraukiamo (angl. withdrawable) tipo, taip pat 3-jų ar 4-ių polių versijas. Ištraukiamo tipo versijos turi turėti išjungimo funkciją apsaugančią nuo automatinio jungiklio ištraukimo įjungtoje padėtyje. Vežimėliai turi turėti įstūmimo į darbinę ir ištraukimo iš darbinės padėties blokavimą, kai automatinis išjungiklis yra įjungtoje padėtyje.

Automatiniai jungikliai turi turėti papildomus blok kontaktus signalizuojančius apie apsaugos poveikį, išjungta/įjungta padėtis, įstumtas/ištrauktas. Automatiniai jungikliai gali būti montuojami tiek vertikalioje tiek horizontalioje padėtyje, be jokio nepageidaujamo poveikio mechaniniam veikimui. Turi būti galima apkrovą prijungti tiek prie viršutinių tiek prie apatinių gnybtų. Numatyti automatinių jungiklių užrakinimą įjungtoje ir išjungtoje padėtyje. Privalo būti pateikti užraktai ( min. 2kompl.). Užraktai turi būti vieno rakto nepriklausomai nuo automato nominalo. Automatiniai jungikliai turi būti ištestuoti pirmine srove, prie esamų išstatymų. Testavime privalo dalyvauti užsakovo atstovas.

Kabeliai, laidų instaliacija

Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių iki 35 mm2 laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio gali būti aliuminiai.

Kadangi skydas statomas ne toje pačioje vietoje, būtina numatyti kabeliams galines bei jungiamąsias movas.

Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvų schema turi būti suderinta su užsakovu.

Maksimalus prie to paties išėjimo gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius – 2 vnt..

Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas.

Visi laidai turi būti sužymėti, taip pat nulinis ir PEN laidininkai.

Galios kabeliai, esant reikalui sujungiami su esamais tam skirtomis movomis. Tiek galines, tiek jungiamąsias movas montuoti privalo atestuotas personalas, turintis galiojantį atestatą. Kabeliams, prieš paduodant įtampą, turi būti atlikti izoliacijos matavimai bei bandymai paaukštinta įtampa.

Visi kabeliai ir visos movos privalo turėti žymenis, kuriuose nurodytas pradinis pajungimo taškas, linijos numeris arba pavadinimas, įtampa, kabelių tipai, gyslų skaičius ir skerspjūviai, montavimo data, montavusios įmonės pavadinimas, galinis pajungimo taškas. Papildomai nurodomas ir kabelių nuo galinių movų linijos ilgis. Kabelių, nutiestų kabelių inžineriniuose statiniuose, žymenys turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių ir perėjų per sienas ir pertvaras vietose. Žymenys ir jų tvirtinimo detalės turi būti atsparios aplinkos poveikiui.

Priešgaisrinio angų sandarinimo sistemos

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus turi būti išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai.

Sandarinimo priemonės privalo turėti PAGD prie LR VRM Gaisrinių tyrimų centro išduotus galiojančius sertifikatus. Mažoms angoms turi būti naudojama mastikos ir priešgaisrinių demblių sistema, didelėms angoms: priešgaisrine danga dažytos akmens vatos sistemos.

Kiti reikalavimai

Visa instaliacija turi visiškai atitikti tokios paskirties pastatams norminiais dokumentais keliamus reikalavimus.

Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus minėtuose dokumentuose.

Darbai, kuriuos rangovas turėjo ir galėjo numatyti, bus atliekami rangovo sąskaita.

Visi darbai kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi brėžiniuose arba apibūdinami techniniame-darbo projekte.

Vykdant gerbūvio tvarkymo darbus turi būti sutvarkyti pagrindai.

Rangovas turi išvežti statybines atliekas.

Rangovas defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu, šalina savo lėšomis.

Rangovas turės parengti darbo projektą.

Rangovas savo lėšomis parengia ir pateikia išpildomąją – vykdomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, reikalingą pateikti.

Montavimo darbų metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas pastato funkcionavimas.

Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas.

Statybos metu be suderinimo neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrengimų kitais, negu pateikia rangovas konkurso pasiūlyme. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuojami ir pritaikyti Europos sąjungoje (turi būti CE ženklas).

Elektros varikliai

Visų projektuojamų įrenginių elektros varikliai turi būti nemažesnės nei IE4 efektyvumo klasės, kitiems varikliams parenkant efektyvumo klases vadovautis reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimais.

Varikliai ir su jais dirbantys įrenginiai turi būti apsaugoti nuo:

per didelių (neleistinų) perkrovimų;

apvijos ir geležies temperatūros padidėjimo virš leistinos;

variklių parinkimo kriterijai turi tenkinti standarto EN 60204-1(arba lygiaverčio) reikalavimus;

variklių vardinių charakteristikų plokštelės turi būti pagamintos iš SS 316 markės arba geresnio nerūdijančio plieno.

Visi varikliai turi būti standartiniai, trifaziai asinchroniniai (400 V vardinės įtampos, 50 Hz (ilgalaikiame rėžime iki 60Hz)), su trumpo jungimo rotoriumi, tinkamai darbui su dažnio keitikliu, izoliacijos klasė F, pilnai hermetiško, ventiliuojamo karkaso konstrukcijos, užtikrinančios apsaugos laipsnį IP55.

Variklių aušinamas orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus pagal sistemą IC411 (arba lygiaverčio), oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

Variklių statorių apvijos turi būti varinės.

Elektros varikliai turi būti parinkti tokie, kad galėtu ilga laiką dirbti dažnio keitiklių reguliuojamame diapazone nuo 30 Hz iki 60 Hz.

Tiekiamų siurblių varikliai, apsaugai nuo perkaitimo, turi būti su PTC termistoriais kiekvienai fazei.

Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

Elektros varikliai turi būti standartinio išpildymo lengvai išardomi, jų konstrukcija, guoliai, turi atitikti jų montavimo padėtį (horizontalus ar vertikalus) bei paskirtį, variklių skirtų ventiliatoriams ašyse privalo būti skylė su sriegių išilgai velenui, skirta darbo rato uždėjimui ir fiksavimui. Jei variklis skirtas dūmsiurbiui jo priekinis guolis turi būti labirintinis apsaugai nuo pelenų dulkių.

Parenkant elektros variklius, užtikrinti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitiktų apkrovos charakteristikas. Kad padengtų įrenginio našumo kritimą dėl jo darbo rato susidėvėjimo jo elektros variklio galia turi būti 15% didesnė už reikalaujamą maksimalią galią. Guolių tarnavimo laikas ne mažiau 40000 h. Varikliai privalo turėti patogiai iš viršaus prieinamus guolių tepimo taškus ir vietas numatytas vibracijų matavimams. Varikliai su įrenginiais turi būti orientuoti taip, kad gnybtų dėžutės būtų patogiai prieinamos gnybtų apžiūrai.

Siurblių ir elektros variklių guolių tepimui turi būti numatyti tepimo taškai.

Dažnio keitikliai

Naujai projektuojamiems elektros varikliams valdyti suprojektuoti, atitinkamos galios, atskirai kiekvienam elektros varikliui įrengiamus, dažnio keitiklius su ant jų įrengiamais valdymo pultais.

Visi dažnio keitikliai turi atitikti efektyvumo klases vadovaujantis reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimais.

Dažnio keitikliai turi būti parinkti tokie, kad būtu įmanomas tolygus elektros variklių darbo reguliavimas pagal valdymo programos ar operatoriaus užduotus parametrus.

Elektros varikliai dažnio keitikliais bus valdomi, iš esamos Operatoriaus darbo vietos SCADA sistemos kompiuterių, turi būti ir vietinio valdymo galimybė pultu sumontuotu ant dažnio keitiklio. Avarinio E-STOP mygtukai ir saugos raktai įrengiami kuo arčiau įrenginių, jungiami per dažnio keitiklių valdymo grandines.

Dažnio keitikliai turi būti su priekinėje dalyje sumontuotu LCD ekranu, lempomis, signalais ir jungikliais vietiniam asinchroninių elektros variklių sukimosi greičio valdymui. Dažnio keitiklis pristatytinas su rankinio valdymo pultu, jis turi turėti būtinus analoginius ir skaitmeninius įėjimo ir išėjimo signalus PLV valdymui. Nepriklausomai nuo variklio galios, jį paleidžiant, apsisukimų skaičius turi būti kuo mažesnis.

Pagal elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus, dažnio keitikliai turi būti sukomplektuoti su būtinais elektromagnetinį triukšmą slopinančiais įrenginiais, kurie gali būti tiek pačiame dažnio keitiklio korpuse tiek ir atskiruose. Jei siūlomi dažnio keitikliai negali užtikrinti įtampos ar srovės harmonikų iškraipymų iki šiose techninėse sąlygose nurodytų ribų, jie turi būti tiekiami komplektais su papildoma komutacine įranga - įtampos ar srovės harmonikų iškraipymus ribojančiais filtrais. Veikiant dažnio keitikliui atsiradę įtampos ar srovės harmonikų iškraipymai visame diapazone neturi viršyti šių reikšmių: įtampinės harmonikos ≤ 3%, srovinės ≤30%. Jei siūlomas dažnio keitiklis išduoda į tinklą daugiau nei 30% srovinių, o įtampinių – daugiau nei 3%, turi būti numatytos priemonės, mažinančios įtampos ar srovės harmonikų iškraipymo atsiradimą, (srovinių harmonikų filtrai su kondensatorių baterijų atjungimo kontaktoriais). Apsaugai nuo reaktyvios galios perkompensavimo, kondensatorių baterijų atjungimui, turi būti numatyti specialūs kontaktoriai skirti kondensatorių baterijų komutavimui. Papildoma įranga, reikalinga palaikyti harmonikų iškraipymus žemiau maksimalaus leistino lygio, turi būti traktuojama kaip sudedamoji dažnio keitiklio dalis, bei turi būti įtraukta į tiekiamą komplektą. Filtrai turi būti to paties gamintojo kaip ir dažnio keitikliai, tarpusavyje suderinami, parinkti taip, kad atlaikytų visa reikiamą valdomo elektros variklio galią bei neatsijunginėtų dėl perkrovos ar perkaitimo.

Dažnio keitiklių apsaugai nuo perkrovimų bei vidinių gedimų pasekmių sumažinimui turi būti numatyti saugiklių kirtiklių blokai su dažnio keitiklių gamintojo rekomenduojamu charakteristikų greitai veikiančiais saugikliais. Dažnio keitiklių prijungimo schemose, kad būtų galimybė neardant varžtinių kontaktinių sujungimų pamatuoti elektros variklių apvijų varžas, turi būti numatyti kirtikliai su matomais elektros grandinės nutraukimo kontaktais. Kirtikliai privalo turėti papildomus įjungtos/atjungtos padėties kontaktus, kad dažnio keitiklių negalima būtų įjungti be apkrovos.

Dažnio keitiklių ir filtrų apsaugos apdangalais laipsnis turi būti ≥IP55, dažnio keitikliui ar filtrui esant žemesnio apsaugos apdangalais laipsnio jie turi būti sumontuoti ≥IP54 elektros skyduose. Dažnio keitiklių komplektai bus įrengiami vandens paruošimo baro patalpose, todėl elektros skydai turi būti atsparūs korozijai, aplinkos korozijos kategorija С4 – labai aukšta (pramoninė).

Elektros skyduose, kuriuose bus įrengti dažnio keitikliai, harmonikų filtrai ar jų komplektai, turi būti numatytas tinkamas įrangos vėdinimas. Oro filtravimo bei vidaus aušinimo įranga turi būti parinkta pagal skyduose montuojamų įrenginių išskiriamą šiluminę galią, jų maksimalaus apkrovimo metu.

Eksploataciniai ir funkciniai reikalavimai

Elektros variklių valdymui parinkti dažnio keitiklius su reikiama įrangą leidžiančia paleisti stabdyti, reguliuoti jų sukimosi greičius.

Dažnio keitiklių komplektacija turi būti tokia, kad kiekvieną elektros variklį būtų galima valdyti per PROFIBUS ryšį ir vietoje, konkrečiai tam varikliui skirtame dažnio keitiklyje integruotu valdymo pulteliu.

Turi būti numatyta elektros variklių valdymo galimybė ir distanciniais, valdymo pulte, valdymo skydo panelėje įrengiamais dažnio keitiklių valdymo pultais. Valdymo pultai turi būti patiekti to paties gamintojo, suderinti darbui su tiekiamais dažnio keitikliais.

Siūlomi dažnio keitikliai privalės turėti reikiamus įėjimus ir išėjimus valdymui iš SCADA kompiuterio ir operatoriaus pulto, darbui pagal užduotį. Visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus (nutraukta maitinimo grandinė, nėra darbo signalo, nėra ryšio su dažnio keitikliu ir t.t.)

Turi būti galimybė gauti reikiamus signalus (darbo signalas) iš valdymo schemos signalizacijai apie variklių atsijungimą į automatikos grandines.

Tiekiami dažnio keitikliai turi būti su priekinėje dalyje sumontuotu ekranu, lempomis, signalais ir jungikliais vietiniam valdymui. Elektros variklių valdymo įranga turi turėti vietinį valdymą iš dažnio keitiklio valdymo pultelio, kuris turi būti aiškiai matomas ir lengvai prieinamas (ant dažnio keitiklio priekinės panelės). Vietinio valdymo pultelis turi būti integruotas dažnio keitiklyje ir turėti displėjų su aiškiai skaitomu meniu. Turi būti numatyta galimybė išsaugoti keitiklio parametrus pultelyje bei esant reikalui atjungti pultelį nuo dažnio keitiklio. Pultelyje privalo būti numatyta parametrų užrakinimo galimybė.

Dažnio keitikliai turi turėti galimybę funkcionuoti dviem darbo režimais:

Rankinis (vietinis ir distancinis) darbo režimas. Galimybė rankiniu būdu įjungti, išjungti, reguliuoti elektros variklių sukimosi greičius.

Automatinis darbo režimas. Siūlomi dažnio keitikliai turi gebėti automatiškai palaikyti užduotą reguliuojamo parametro reikšmę. Užduotį užduoda operatorius, išorinio pultelio pagalba nustatydamas palaikomą apsisukimų dydį į reikiamą padėtį. Turi būti galimybė realizuoti savilaidos funkcija pažemėjus įtampai iki 55% Un laike 2,5s.

Dažnio keitiklio perjungimas iš rankinio į automatinį valdymo režimą neturi būti su staigiu šuoliu (funkcija „Bumpless mode“).

- Siūlomi dažnio keitiklių priedai, valdymo pultai, turi turėti visus būtinus prietaisus (jungiklius, indikacines lempas, klaviatūrą, displėjų ir t.t.), kad dažnio keitikliai pilnai būtų valdomi ir prižiūrimi:

- užduoties reikšmės įvedimas;

- valdymo parametrų (PID stiprinimo, integracijos laiko) įvedimas;

- keitiklio parametrų įvedimas (signalo augimo laikas ir t.t.);

- displėjuje turi būti galimybė matyti dažnio keitikliu valdomoje sistemoje užduota ir esama reikšmę;

- displėjuje turi būti galimybė stebėti elektrinių parametrų, (srovės, dažnio), nustatytas ir esamas reikšmes;

- displėjuje turi būti galimybė matyti dažnio keitiklio ir variklio gedimų bei pavojaus signalus bei įspėjimus.

Valdymo pulte turi būti numatyti prietaisai, vienu metu rodantys tris dydžius:

- variklio vartojamą elektros srovę;

- esamą dažnį;

- užduotą reikšmę keitikliu valdomoje sistemoje (užduotis);

- valdant, vienu kartu turi matytis visi trys dydžiai.

Dažnio keitikliai turi turėti valdymo grandinėse gnybtus išorinio avarinio stop mygtuko ir saugos rakto pajungimui.

Nepriklausomai nuo variklio galios, jį paleidžiant, apsisukimų skaičius turi būti kuo mažesnis.

Dažnio keitiklių inverteriai turi būti tranzistoriniai (IGBT). Aušinimas priverstinis – ventiliatorių pagalba. Srovę praleidžiantys komponentai, turi praleisti nominalią srovę prie nominalios įtampos, neviršijant leistinos temperatūros.

Kiekvieno dažnio keitiklio elektrinio maitinimo įrengimai turi būti tinkamai suprojektuoti tiek elektriniu, tiek mechaniniu požiūriu. Dažnio keitiklio ant įvadinio ir išeinančių kabelių gnybtų turi būti numatyti galios kirtikliai su matomais kontaktais, bei rakinimo funkcija. Tai užtikrina saugų kabelio atjungimą ir jo izoliacijos matavimą, neatjunginėjant kabelio nuo keitiklio. Dažnio keitiklis turi būti apskaičiuotas apkrovoms, numatytoms prijunginiui. Dažnio keitiklis turi atlaikyti vienos minutės trukmės 110% nominalios variklio srovės apkrovimą kas 10 minučių intervalu. Dažnio keitiklio valdymo sistema turi turėti tolygaus greitėjimo (paleidimo) funkciją su reguliuojamomis linijinėmis aukštinančiomis ir žeminančiomis charakteristikomis (0.1 – 300s; 0 – 120% greičio ir atvirkščiai). Pakilimo ir nuolydžio laikas turi būti programuojami. Keitiklio valdymo sistema turi būti skaitmeninė, turinti savikontrolę, pritaikytą vidinių ir išorinių gedimų nustatymui.

Dažnio keitiklis turi turėti vidinio laikrodžio plokštę su įvykių atminties funkcija.

Vidiniai dažnio keitiklio gedimai turi turėti datos ir laiko registravimą bei galimybę sinchronizuoti su valdymo sistema.

Dažnio keitiklyje turi būti numatyta variklio automatinio adaptavimo keitikliui funkcija.

Turi būti darbo ir avarinių parametrų nustatymų galimybė. Turi būti numatyta galimybė programuoti veikimo intervalą dažnio keitikliui su minimaliu arba maksimaliu leistinu greičiu. Gamintojo pateiktose techninėse instrukcijose turi būti nurodyti reikalavimai visų rūšių apsaugai ir apsauginiam dažnio keitiklio įžeminimui. Dažnio keitikliai turi būti su visomis būtinomis apsaugos priemonėmis, kad būtų užtikrintas visų sudedamųjų dalių saugumas, srovės ir kontrolinių grandinių, variklio ir variklio detalių saugumas avarijų atveju.

Mažiausiai turi būti tokios apsaugos funkcijos:

- apsauga nuo trumpo jungimo;

- apsauga nuo įtampos šuolių;

- apsauga nuo per mažos įtampos;

- apsauga nuo per didelės srovės;

- apsauga nuo dažnio keitiklio ir variklio perkrovimų;

- apsauga nuo aukštų vidinių temperatūrų;

- apsauga nuo netolygios trijų fazių apkrovos;

- apsauga nuo fazės dingimo;

- apsauga nuo rotoriaus užstrigimo;

- apsauga nuo įžemėjimų.

Gedimo atveju apsauginė grandinė turi funkcionuoti ir užtikrinti, kad signalizacija gedimo atveju pradėtų veikti ir dažnio keitiklis bei elektros varikliai būtų atjungiami.

Dažnio keitiklis turi būti paruoštas analoginiams ir diskretiniams įėjimo ir išėjimo signalams (0- 24 V DC atitinkamai 4-20 mA įėjimo/ išėjimo signalai sujungti su terminalų blokais) išorės kontrolės priemonėms. Žemiau išvardinti signalai bus skirti tokiems tikslams:

- diskretinis įėjimas variklio leidimui;

- diskretinis įėjimas variklio sustabdymui;

- diskretinis įėjimas greičio didinimui;

- diskretinis įėjimas greičio mažinimui;

- analoginis įėjimas greičio didinimui;

- analoginis įėjimas greičio mažinimui.

Turi būti ne mažiau nei dvi relės, kurias galima užprogramuoti šiems įvykiams:

- diskretinis išėjimas paruoštas veikimui;

- diskretinis išėjimas distanciniam veikimui;

- diskretinis išėjimas rankiniam/ automatiniam veikimui;

- diskretinis išėjimas variklio veikimas;

- diskretinis išėjimas perspėjimas, aukštos temperatūros signalas;

- diskretinis išėjimas variklio ar keitiklio gedimo;

- diskretinis išėjimas blokuotei.

Turi būti 2 ar daugiau analoginių išėjimų, kurių paskirtis:

- analoginis išėjimas išėjimo dažnio signalui, 4- 20mA;

- analoginis išėjimas išėjimo srovės stiprumo signalui, 0-100%, 4- 20 mA.

Atsižvelgti į elektromagnetinį suderinamumą ir harmonikų efektus. Dažnio keitikliai turi būti elektromagnetiškai suderinami, t. y. turi būti imtasi priemonių, kad būtų sumažinta elektromagnetinė emisija ir padidintas atsparumas prieš elektromagnetinę įtaką pagal priimtus tarptautinius standartus. Valdymo grandinės turi būti galvaniškai atskirtos nuo maitinimo grandinių pagal VDE 0160.

Mechaniniai reikalavimai dažnio keitikliams ir aukšto dažnio harmonikų filtrams

Žemos įtampos sistemos turi būti montuojamos atskirose sekcijose ir atskirai nuo aukštesnės įtampos sistemos.

Įrengimų, esančių korpuso viduje, aptarnavimas turi būti iš priekinės pusės. Dažnio keitiklio gamintojas turi nurodyti atskirai, jeigu priėjimas iš šoninių ar užpakalinių pusių yra reikalingas ir paaiškinti priežastį, kam toks priėjimas reikalingas. Konstrukcija turi užtikrinti pakankamai vietos aptarnauti pagrindinius maitinimo ir variklio kabelius. Jėgos kabelių gyslų tvirtinimas prie dažnio keitiklio gnybtų turi būti varžtinis. Dažnio keitiklio viduje turi būti numatyta gamyklinė PE laidininkų šyna arba PE gnybtai.

Elektros jėgos kabelių užvedimas į dažnio keitiklių ar filtrų spintas turi būti numatytas taip, kad nebūtų tarpinių gnybtynų, jėgos kabeliai turi būti jungiami tiesiai prie įrenginių ar komutacinių aparatų gnybtų. Jėgos kabelių užvedimas ir prijungimas turi būti numatytas taip, kad prijungus kabelius jie netrukdytu priėjimo prie įrenginių, kontaktų, jų priežiūros darbams.

Dažnio keitiklio paviršius turi būti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio.

Pati konstrukcija turi užtikrinti viduje korpuso esančių šylančių ir šilumai jautrių elementų efektyvią apsaugą nuo šiluminio perkaitimo.

Šie elementai turi būti gerai aušinami įrengtais integruotais ventiliatoriais ir oro vėdinimo grotelėmis, turinčiomis priekyje filtrus. Ventiliatoriai ir jų filtrai turi būti parinkti tokie, kad palaikytu keitiklių ir aukšto dažnio harmonikų filtrų darbui tinkama temperatūrą, aplinkoje kurioje yra pelenų dulkių.

Visi korpuso viduje esantys elementai turi būti patikimai sutvirtinti.

Kiekvienas korpusas turi turėti korozijai atsparius įžeminimo gnybtus.

Žymėjimas.

Dažnio keitiklis turi turėti identifikacinę plokštelę su aiškiai nurodytais duomenimis:

- gamintojo pavadinimas;

- dažnio keitiklio modelis;

- gamybos serijos numeris;

- įėjimo įtampa, srovė, galingumas, dažnis;

- išėjimo įtampa, srovė, galingumas, dažnio reguliavimo ribos;

- apsaugos laipsnis (turi būti nežemesnis kaip IP55, priešingu atveju turi būti numatyta instaliacinė spinta, jei keitiklis įrengiamas spintoje turi būti užtikrinamas tinkamas jo aušinimas);

- darbo režimas;

- gamybos metai ir mėnuo;

Visos grandinės, jų gnybtai, taip pat ir įžeminimo grandinių gnybtai, privalo tūrėti žymenis. Žymenys turi būti suderinti su užsakovu.

Dokumentacija

Visa dažnio keitiklių dokumentacija apie įrengimų montavimą, eksploataciją ir techninį aptarnavimą turi būti pateikta lietuvių ir anglų kalbomis.

Sertifikatai

Medžiagoms ir įrengimams turi būti pateikti gamintojo sertifikatai bei atitikties deklaracijos.

GARANTIJA

Garantinis laikas atliktiems darbams, visiems pateiktiems įrenginiams suteikiamas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos. Jeigu Teisės aktai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi Teisės aktų nustatyti terminai.

Pastebėjus garantijos laikotarpio metu Rangovo atliktuose darbuose trūkumus ar patiektos įrangos defektus, Užsakovas ne ilgiau kaip per 5 dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku bet neilgesniu nei 15 kalendorinių dienų  pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas  atsakingas už visus jo atliktus projektavimo, montavimo, derinimo darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

Jeigu aptikti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek jo reikės defektams ištaisyti.

KITI REIKALAVIMAI

Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

Rangovas privalo užtikrinti sklandų darbų įvykdymą per sutartą darbų atlikimo terminą ir užbaigtų darbų perdavimą Užsakovui. Darbų terminas – 10 mėn. po rangos darbų sutarties įsigaliojimo.

Rangovo darbuotojų, transporto priemonių, bei statybinės technikos patekimas į įmonės teritoriją bus galimas tik iš anksto suderinus ir patvirtinus darbuotojų ir transporto sąrašus. Tiekėjas iki darbų pradžios suderina su Užsakovu darbų technologiją, eiliškumą bei raštu pateikia prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo statybos darbų atlikimui. Prašyme turi būti nurodyta:

- Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

- Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

- Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Visi Tiekėjo darbuotojai turi turėti individualias apsaugos priemones ir dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Tiekėjo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais.

Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus minėtuose dokumentuose.

Darbų zona turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu. Darbų zona iki darbų pradžios turi būti aptverta laikina tvora su įspėjamaisiais ženklais. Už darbo zonos švarą atsako Rangovas.

Rangovas atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms, turtui ir darbams garantiniu laikotarpiu. Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose defektus, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą raštu. Rangovas įsipareigoja trumpiausiu įmanomu laiku pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, jei šie defektai atsirado dėl Rangovo kaltės.

Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas. Taip pat atsako už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka technologinių įrenginių įrengimo arba modernizavimo LST EN ISO 14001 arba lygiavertės sistemos standartų reikalavimus.

Technines sąlygas ruošė:

Klaipėdos šilumos gamybos grupės vadovas	Julius Ambraziūnas

Derino:

Gamybos vadovas			Erlandas Kidolius

Techninio aptarnavimo vadovas		Artūras Antulis

Elektrotechnikos grupės vadovas		Aidas Kazėnas

Automatikos grupės vadovas		Tomas Zaburas

Inžinierius-technologas                                                 Ramūnas Šakinis