## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpų, Laisvės al. 96, Kaune, 1-ojo aukšto (fojė) patalpų ir prie jos esančių erdvių, lifto nuo pusrūsio iki 6 aukšto atkūrimo tvarkomųjų statybos darbų paprastojo remonto projektas
Statinys Administracinis pastatas Laisvės al. 96, Kaune
Žiniaraštis 2 Elektrotechnika
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų aprašymas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 Skydai
1 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1
2 | Jėgos skydas JS-1, paviršinis, IP30 | kompl. | 1
3 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (JS-1) | vnt. | 27
4 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 16 A, 10 kA | vnt. | 17
5 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, 25 A | vnt. | 5
6 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 32 A, 10 kA | vnt. | 1
7 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 10 A, 10 kA | vnt. | 4
8 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1
9 | Kompiuterių skydas KS-1, paviršinis, IP30 | kompl. | 1
10 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (KS-1) | vnt. | 19
11 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 16 A, 10 kA | vnt. | 13
12 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 25 A, 10 kA | vnt. | 1
13 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, 25 A | vnt. | 4
14 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, "C" 12.5 kA | vnt. | 1
15 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1
16 | Apšvietimo skydas AS-1, paviršinis, IP30 | kompl. | 1
17 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (AS-1) | vnt. | 27
18 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 10 A, 10 kA | vnt. | 16
19 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 25 A, 10 kA | vnt. | 1
20 | Automatinis išjungiklis 1F, „B“, 10 A | vnt. | 3
21 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, "C" 12.5 kA | vnt. | 1
22 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 1P, "A" 25 A | vnt. | 5
23 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 2P, "A" 25 A | vnt. | 1
24 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1
25 | Avarinio apšvietimo skydas AAS-1, paviršinis, | kompl. | 1
26 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (AAS-1) | vnt. | 8
27 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 20 A | vnt. | 1
28 | Automatinis išjungiklis 1F, „B“, 10 A | vnt. | 3
29 | Automatinis išjungiklis 1F, „B“, 6 A | vnt. | 1
30 | Automatinis išjungiklis 1F, „B“, 4 A | vnt. | 2
31 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 2P, "A" 25 A | vnt. | 1
32 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt) | vnt. | 3
33 | Nuotėkio relė su automatinio jungiklio funkcija 230V 10A | vnt. | 1
34 | Kontaktorius modulinis KM 1P/25A/230V | vnt. | 2
35 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (Esamas ĮPS-1) | vnt. | 9
36 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 40 A, 10 kA | vnt. | 1
37 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 32 A, 10 kA | vnt. | 2
38 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 25 A, 10 kA | vnt. | 2
39 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 10 A, 10 kA | vnt. | 2
40 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, „B+C“, 50 kA | vnt. | 2
41 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt) | vnt. | 2
42 | DIN bėgelis | vnt. | 2
43 | Įvadinių spintų (dėžių) * Esamo virštinkinio skydo demontavimas | vnt | 3
2 Apšvietimas
1 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas ant lubų | vnt. | 33
2 | Šviestuvas LED, 35 W, paviršinis 60x60, IP40 | vnt. | 33
3 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 4
4 | Šviestuvas LED, 35 W, įleidžiamas į gipso kartono lubas 60x60, IP40, 3000 K | vnt. | 4
5 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.36
6 | Avarinis šviestuvas LED 3 W, IP65 su rezerviniu 1 val .maitinimu, save testuojantis | vnt. | 30
7 | Evakuacinis šviestuvas LED 3 W, IP44 su rezerviniu 1 val .maitinimu, save testuojantis | vnt. | 6
8 | Apvadų iš aliuminio tvirtinimas prie sienų | 100m | 2
9 | Kampinis aliuminio profilis su uždengimu LED juostai | m | 200
10 | LED juosta 10 W/m‘, 3000 K, IP20, 24 V | m | 200
11 | 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 15
12 | Maitinimo šaltinis LED juostai, IP20, 24 V, 10 A | vnt. | 15
13 | Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0.51
3 Instaliaciniai gaminiai
1 | Dali būvio jutiklių montavimas , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 19
2 | Dali būvio jutiklis, lubinis, 360o, IP20 ED-S mini | vnt. | 2
3 | Dali būvio jutiklis, lubinis, 360o, IP20 Theben 360 | vnt. | 17
4 | Lauko apšviestumo jutiklių montavimas | vnt. | 1
5 | Lauko apšviestumo jutiklis ED-EYE | vnt. | 1
6 | Dali programavimo derinimo darbai | vnt. | 1
7 | Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose | 100vnt | 0.24
8 | Kištukinis lizdas, 250 V, 16 A, IP20 | vnt. | 15
9 | Kištukinis lizdas, 250 V, 16 A, IP20 kompiuteriams, raudonos spalvos, 3-jų vietų | vnt. | 9
10 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 2
11 | Kištukinis lizdas, 250 V, 16 A, IP20 | vnt. | 2
12 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt) | vnt. | 37
13 | Grindinio kanalo dėžė su liuku kabelių | vnt. | 10
14 | Grindinio kanalo dėžė su liuku ir kištukiniais lizdais | vnt. | 16
15 | Kištukinis lizdas 230 V, 16 A, raudonos spalvos | vnt. | 48
16 | 230 V, 16 A, baltos spalvos | vnt. | 32
17 | Kištukinis lizdas RJ45, 6 kat., 2-jų vietų | vnt. | 16
18 | Grindinio kanalo dėžė su liuku ir kištukiniais | vnt. | 11
19 | 230 V, 16 A, baltos spalvos | vnt. | 22
20 | Kištukinis lizdas RJ45, 6 kat., 2-jų vietų | vnt. | 11
21 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie betono sienos ( kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm2) | 100m | 1.3
22 | Pogrindininis metalinis kanalas, 3-jų sekcijų, 2000x350x28 mm, nuimamu viršum | m | 130
23 | Vertikalus kampas 3 sekcijų, 200x200x28 mm | vnt. | 2
24 | Jungiamoji apkaba | vnt. | 65
25 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m | 1.3
26 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 1
27 | Elektroinstaliacinis PEHD vamzdis Ø 50 | m | 100
28 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 4.5
29 | Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø25 | m | 300
30 | Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø20 | m | 100
31 | Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø16 | m | 50
32 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 200x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie betono sienos | 100m | 0.4
33 | Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu, su pertvara 110x60 | m | 40
34 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie betono sienos | 100m | 0.25
35 | Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu, 40x40 | m | 10
36 | Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu, 20x20 | m | 15
37 | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 1.74
38 | Kabelinis lovelis, be perforacijos 300x60 su pertvara komplekte su tvirtinimo elementais. Korozojos klasė C1-C2 | m | 150
39 | Kabelinis lovelis, perforuotas 300x60 su dangčiu komplekte su tvirtinimo elementais. Korozi jos klasę C1-C2 | m | 9
40 | Kabelinis lovelis, perforuotas 100x60 su dangčiu komplekte su tvirtinimo elementais. Korozi jos C1-C2 | m | 15
41 | Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas | vnt | 30
42 | Paskirstymo dėžutės IP20 | vnt. | 20
43 | Paskirstymo dėžutės IP55 su gnybtais | vnt. | 10
44 | Termosusitraukiantis vamzdelis įvairių diametrų | m | 15
45 | Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu teptuku | m2 | 0.5715
46 | Ugniai atsparūs dažai | kg | 2.0002
47 | Perfo juosta | m | 100
48 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 43
49 | Kabelis Cu 5x10 mm2 | m | 150
50 | Kabelis Cu 5x6 mm2 | m | 200
51 | Kabelis Cu 5x4 mm2 | m | 300
52 | Kabelis Cu 5x1,5 mm2 | m | 150
53 | Kabelis Cu 4x1,5 mm | m | 300
54 | Kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m | 1500
55 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m | 1000
56 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2, E60 ugniai atsparus | m | 150
57 | Kabelis Cu 2x1,5 mm2, RM | m | 200
58 | Kabelis Cu 1x10 mm2, RM, PE spalvinimas | m | 150
59 | Kabelis Cu 1x4 mm2, RM, PE spalvinimas | m | 200
60 | Kabeliniai antgaliai 4 mm2 | vnt. | 20
61 | Kabeliniai antgaliai 2,5 mm2 | vnt. | 50
62 | Kabelis Cu 2x1,5 mm2, RM | m | 200
63 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1
64 | Angų gręžimas, perdangose, sienose | 100vnt | 0.5
65 | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 12
66 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu | 100m | 2.1
67 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.33
68 | Esamų laidų, kabelių išmontavimas | 100m | 5
4 Įžeminimas, potencialų suvienodinimas
1 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.00175
2 | Potencialų suvienodinimo šyna, žalvaris 7x-25 | vnt. | 1
3 | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas | 100m | 0.1
4 | Plieninė cinkuota juosta 40x4 mm | m | 10
5 | Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių gyslų, presuojant | 100vnt | 0.2
6 | Kabeliniai antgaliai 2,5-10 mm2 | vnt. | 20
7 | Įžeminimo gnybtas grindiniam kabeliniam loveliui | vnt. | 2
8 | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 1
9 | Pereinamų taškų įžeminimo varžos matavimai | vnt. | 1
10 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.77
11 | Esamų laidų, kabelių išmontavimas | 100m | 5
Viso be PVM:
PVM 21% :
Iš viso su PVM:
0