1 priedas

UAB „Utenos šilumos tinklai“

ELEKTROSTATINIO FILTRO GARO KATILUI NR. 3

UTENOS KATILINĖJE ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m.

Utena

| TURINYS |  | Psl. |
| --- | --- | --- |
| 1 | PIRKIMO OBJEKTAS | 3 |
| 2 | PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS | 3 |
| 3 | ESAMA PADĖTIS | 4 |
| 4 | TECHNINIAI REIKALAVIMAI | 7 |
| 5 | TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZACIJOS SISTEMOMS | 13 |
| 6 | BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI | 17 |
| 7 | DARBŲ ETAPAI | 17 |
| 8 | PRIEDAI | 18 |

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ (toliau – Perkantysis subjektas) siekiant padidinti esamo biokuro katilo Nr.3 (toliau – GK-3) dūmų valymo nuo kietųjų dalelių efektyvumą, numato Utenos rajoninėje katilinėje (toliau – Utenos RK) įgyvendinti projektą, kurio metu būtų įrengtas elektrostatinis filtras (toliau - EF) su kitais reikalingais įrenginiais (toliau – Projektas).

  - Numatoma preliminari EF montavimo vieta po esamo multiciklono (toliau – MC) priedas Nr. 4. EF įrengimo vietą parenka projektuotojas.

  - Pirkimo objektas -  techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimas ir EF įrengimas pagal parengtą TDP.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

  - Tiekėjas, TDP rengia vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, taip pat vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais. Tiekėjas turės parengti visas Projekto įgyvendinimui reikalingas TDP dalis.

  - Tiekėjas prieš pradėdamas projektavimą privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. vandens, nuotekų, ir kt. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti visus reikalingus tyrimus. Tiekėjas, turi suderinti darbų grafiką ir prieš darbų pradžią jį pateikti Perkančiajam subjektui. Tiekėjas laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti projektą bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Perkančiojo subjekto ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos, o jei tokių nėra, Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.).

  - Tiekėjas privalo atlikti projekto autorinę (projekto vykdymo) priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose.

  - TDP turi būti numatyta/įvertinta:

    - projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas;

    - tinkamas visos įrangos ir medžiagų parametrų nustatymas ir parinkimas, kad būtų užtikrinamas pirkimo objekto funkcionalumas;

    - visa reikalinga papildoma įranga ir medžiagos, kurios reikalingos užtikrinti tinkamą pirkimo objekto funkcionalumą;

    - tinkamas įrangos sumontavimas, prijungimas ir medžiagų panaudojimas, kad būtų užtikrinamas pirkimo objekto funkcionalumas;

    - esamų struktūrinių elementų (technologinė įranga, valdymo įtaisai, statiniai, atraminės ir tvirtinimo konstrukcijos ir panašiai) panaudojimas arba rekonstravimas;

    - šilumos technologijos (ŠT) dalyje turi būti suprojektuoti visi vamzdynai įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažinius vamzdynus;

    - pirkimo objekto integravimas į esamas schemas ir valdymą. Pakeitimų atžymėjimas esamose schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje;

    - statybinių konstrukcijų (SK) dalyje turi būti suprojektuotos visos atramos įrangai, dūmų kanalams ir vamzdynams, įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažiniams vamzdynams;

    - projektuojamos valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų galiojančių Lietuvos Respublikoje ir ES valdymo įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas. Valdymo sistemos turi funkcionuoti griežtai pagal Tiekėjo pateiktus, su Perkančiuoju subjektu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus. Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

  - Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybos leidimą jei jis būtinas), prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Tiekėjas, turės atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. Tiekėjas, turės atlikti TDP viešinimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, įskaitant viešinimo stendų pagaminimą ir pastatymą.

  - Pagal parengtą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

    - EF įrengimo darbo vietos paruošimas;

    - Koreguojamų dūmų kanalų pakeitimas ir laikinų apėjimo atkarpų įrengimas atsižvelgiant į suderintą darbų grafiką, kad GK-3 būtų užtikrinta galimybė vykdyti veiklą EF Projekto įgyvendinimo metu;

    - Pamatų įrengimas;

    - Įrangos gamyba ir tiekimas;

    - Naujos įrangos pristatymas į objektą;

    - Naujos įrangos montavimas objekte;

    - Dūmų kanalų, vamzdynų (esant poreikiui), elektros ir valdymo automatizacijos dalių prijungimas prie EF;

    - Aptarnavimo aikštelių konstrukcijų rekonstravimas bei naujų įrengimas;

    - Naujų valdymo sistemų integravimas į esamas sistemas;

    - Paleidimo/derinimo darbai ir personalo mokymai;

    - Projekto pridavimo procedūra;

    - Objekto pridavimas ir reikalingos dokumentacijos pateikimas suinteresuotoms institucijoms.

    - Visi kiti Projekto įgyvendinimui reikalingi darbai.

  - Pabaigtam Projektui turi būti gautas Perkančiojo subjekto suderinimas.

  - Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą Projekto dokumentaciją:

    - dvi spausdintos spalvotos parengtos dokumentacijos kopijos su parašais;

    - kompiuterinė laikmena (CD, DVD arba USB) su visa dokumentacija skaitmeninėje formoje:

    - spausdintos kopijos pilna spalvota elektroninė versija (neskenuota) suskirstyta pagal atskiras TDP dalis ar tomus, PDF formate;

    - dokumentaciją skaitmeniniu formatu (t. y. .doc, .xls, .dfx, .dwg, EPLAN failai, 3D modeliai IFC formate, ir kiti).

    - Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.

- ESAMA PADĖTIS

  - EF planuojama įrengti Utenos RK, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

  - Utenos RK sumontuotas 8,5 MW šiluminės galios garo katilas su 10 MW galios biokuro pakura. Garo katilas gali dirbti su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (toliau – DKE) arba be jo. Biokuro katilų degimo produktai nuo kietųjų dalelių yra valomi įrengtuose bateriniuose multiciklonuose. Iš multiciklonų dūmai teka į bendrą dūmų kondensacinį ekonomaizerį, kur iš jų paimama drėgmės kondensacijos šiluma ir dalinai išvalomos kietosios dalelės. Griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams esamų valymo įrenginių nepakanka pasiekti 20 mg/Nm3 kietųjų dalelių koncentraciją į aplinką išmetamuosiuose degimo produktuose. Privalomas aplinkosaugines normas gali užtikrinti papildomas kietųjų dalelių degimo produktuose valymo įrenginys – elektrostatinis filtras.

  - Pirkimo objektui aktuali esama įranga ir parametrai:

    - GK-3 „Danstoker TDC-F“ su biokuro pakura  PKS-10 aprašymas ir techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | GK-3 gamintojas | DANSTOKER |
| 2. | Tipas | TDC-F 8,5 MW |
| 3. | Našumas, t/h, (min-maks.) | 3,9-13 |
| 4. | Šiluminis našumas, MWh, (min-maks.) | 2,55-8,5 |
| 5. | Garo slėgis, darbinis, bar | 13 |
| 6. | Garo temperatūra maks, ºC | 194 |
| 7. | Degimo produktų temperatūra iš katilo, °C (min-maks.) | 214-278 |
| 8. | Katilo n.v.k., % | 86-87 |
| 9. | Aerodinaminis pasipriešinimas (katilas-katilo ekonomaizeris), Pa (min-maks.) | 200-1400 |

    - GK-3 ekonomaizeris

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | GK-3 ekonomaizeris, dviejų eigų | DANSTOKER ECO-2pass |
| 2. | Šiluminis našumas, MWh | 0,9 |
| 3. | Projektinis slėgis, bar | 16 |
| 4. | Projektinė temperatūra, ºC | 204 |
| 5. | Min. leistina dūmų temperatūra į ekonomaizerį, ºC | 120 |
| 6. | Maks. leistina dūmų temperatūra už ekonomaizerio ºC, | 185 |

    - Biokuro pakura

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuros tipas | PKS-10 |
| 2. | Kuras | SM1, SM2, SM3 pagal Baltpool medienos skiedros produktų technines specifikacijas. |
| 3. | Leistinas kuro drėgnumas % | 30-60 |
| 4. | Nominali šiluminė galia, MW | 10 |
| 5. | Maksimalus kuro (medienos) peleningumas, % | 5,5 |
| 6. | Degimo dujų temperatūra iš pakuros, °C | 900-1100 |
| 7. | Dūmų išretėjimas pakuroje, Pa | 60-100 |

    - Multiciklonas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ciklono tipas | Baterinis |
| 2. | Elementų skaičius | 56 |
| 3. | Darbinio elemento tipas | rozetė |
| 4. | Maksimali dūmų temperatūra, 0C | 330 |
| 5. | Aerodinaminis pasipriešinimas, Pa (min-maks) | 150-600 |
| 6. | Srovės greitis elemente, m/s | 5,8 |
| 7. | Išvalymo koeficientas | 0,6-0,9 |
| 8. | Gabaritiniai matmenys, ilgis x plotis x aukštis, mm | 2970x2600x6020 |
| 9. | Masė, kg | 4000 |
| 10. | Kietų dalelių koncentracija už multiciklono, mg/Nm³ | Iki 400 |

    - Dūmsiurbių techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Katilo dūmsiurbis | Dūmų recirkuliacijos dūmsiurbis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | MZ Aspiratori Spa | MZ Aspiratori Spa |
| 2. | Tipas | GF1120/4 | VM1000/N4 |
| 3. | Našumas, m3/h | 42568 | 12203 |
| 4. | Slėgis, Pa | 4512 | 2975 |
| 5. | El. variklio galia, kW | 75,0 | 15,0 |
| 6. | Apsisukimų sk. aps/min. | 1480 | 1460 |

    - Dūmų kondensacinis ekonomaizeris (DKE) „Axis Industries“:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šiluminė galia, MW | 2,4 |
| 2. | Maksimalus leistinas dūmų slėgis, mbar | 400 |
| 3. | Projektinė temperatūra, ºC | 250 |
| 4. | Gamyklinis numeris | 14144 |

    - Dūmtraukis

| Eil. Nr. | Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taršos šaltinis 017 (TIPK) |  |  |
| 2. | Aukštis | m | 40 |
| 3. | Vidinis diametras | m | 1,5 |
| 4. | Degimo produktų temperatūra | ºC | Iki 250 |

    - Degimo produktų parametrai prieš elektrostatinį filtrą:

| Eil. Nr. | Parametras | Matavimo vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Degimo produktų temperatūra Minimali Maksimali | °C | 110 200 |
| 2. | Kietųjų dalelių koncentracija degimo produktuose (esant standartinei 6 % deguonies koncentracijai) Minimali Maksimali | mg/Nm³ | 150 400 |
| 3. | Apytikslis maksimalus degimo produktų kiekis (duomenys iš katilo GK3 darbo projekto) | Nm³/val. m³/val. | 20170 33530 |

Pastaba: Užsakovas sudarys galimybę tiekėjui įvertinti 3.3.8. p. eil. Nr. 3 pateikto parametro reikšmių ir jų faktinį atitikimą.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Pagrindiniai techniniai reikalavimai dūmų valymo įrangai

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kietųjų dalelių koncentracija už elektrostatinio filtro, mg/Nm3. | ≤ 20 |
| 2. | Dūmų temperatūros pokytis tarp elektrostatinio filtro įėjimo ir išėjimo, °C | ≤ 5 |
| 3. | Atstumas tarp pelenų surinkimo elektrodų, mm. | ≥ 380 |
| 4. | Elektrostatinio filtro įrenginių triukšmo lygis 1 m atstumu nuo įrangos, dBA. | ≤ 85 |
| 5. | Elektrostatinio filtro valymo efektyvumas %, ne mažiau. | ≥ 95 |

  - EF su pagalbiniais įrengimais, dūmų, pelenų kanalai ir kitos prieigos turi būti suprojektuotos įvertinus esamą situaciją ir įrangos išdėstymą pagal pridedamą garo katilo GK-3 darbo projektą (toliau – PDP), priedas Nr.1.

  - Tiekėjas pagal PDP turi įsivertinti trukdančių įrenginių permontavimą ar demontavimą ir naujų įrengimų įrengimą, jei esamų negalima panaudoti.

  - Vamzdynai, kabeliai, kabelinės konstrukcijos ir kitos dalys, išskyrus tai ką galima panaudoti naujos įrangos montavimui, turi būti demontuota, vamzdžiai užaklinti.

  - EF techniniai reikalavimai:

    - Dūmai iš EF nukreipiami į dūmų kondensacinį ekonomaizerį ir bus išmetami per esamą dūmtraukį arba per dūmų kondensacinio ekonomaizerio apėjimo liniją tiesiai į esamą dūmtraukį;

    - GK-3 dūmų recirkuliacinis kontūras paliekamas po MC.

    - EF turi efektyviai išvalyti išeinančius iš biokuro GK-3 pakuros degimo produktus, kad kietųjų dalelių koncentracija juose už EF neviršytų 20 mg/Nm³ visuose katilo darbo režimuose. Esant 6 % standartinei deguonies koncentracijai degimo produktuose.

    - Kietųjų dalelių koncentracija degimo produktuose matuojama atlikus EF paleidimo-derinimo darbus, veikiant GK-3 ir jam priklausantiems įrenginiams.

    - Kietųjų dalelių matavimus privalo atlikti akredituota įstaiga. Tiekėjas yra atsakingas už matavimų atlikimą ir matavimų ataskaitos pateikimą;

    - Degimo produktų pasipriešinimui per EF įvertinti turi būti matuojami degimo produktų slėgiai prieš ir po EF.

    - EF korpusas turi būti sandarus, atsižvelgiant į darbo specifiką ir slėgius, maksimaliai naudojant suvirinimo technologijas;

    - Degimo produktų dūmtakiai, EF turi būti su izoliacija, turi užtikrinti, kad paviršiaus temperatūra neviršytų galiojančių norminių aktų reikalavimų ir vidiniuose paviršiuose nevyktų kondensacija;

    - Dūmams tekant per EF  jų temperatūra neturi nukristi daugiau kaip 15 °C, o esant nominaliam, nusistovėjusiam režimui (≥30 min.) ne daugiau kaip 5 °C;

    - EF tinkamumas eksploatacijai:

A = Tt/Tp x 100 = 95 %

Čia Tt – reikalaujamas elektrostatinio filtro eksploatacijos laikas - 8000 val/metus. Tp - laikotarpis, kuomet elektrostatinis filtras turėtų būti eksploatuojamas, t.y. kalendorinis metų laikas (365 paros) minus metinio techninio aptarnavimo laikas. Metinė techninės priežiūros darbų trukmė - ne daugiau 336 val/metus.

    - Numatyti ir įrengti dūmų mėginių paėmimo vietas kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui prieš EF ir po jo, mėginių ėmimo vietos turi atitikti „Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklės“ reikalavimus;

    - EF aptarnavimui ir degimo produktų mėginių paėmimui numatyti ir įrengti reikalingas aikšteles, laiptus, kopėčias ir pan. EF aikštelės, laiptai (suderinami su Užsakovu);

    - Atstumai tarp vidinių EF komponentų turi būti tokie, kad būtų galima užtikrinti lengvą ir patogų vidaus paviršių aptarnavimą;

    - EF privalo turėti vidinių komponentų aptarnavimo zonas iš abiejų EF pusių ( tiek degimo produktų įėjimo tiek degimo produktų išėjimo pusėse) su pakankamo dydžio durelėmis aptarnaujančiam personalui patekti į EF vidų, bunkerį;

    - EF pelenų bunkeris turi būti konusinis.

    - Numatyti avarinio lygio daviklį pelenų šalinimo bunkeryje.

    - Pelenų šalinimas iš EF turi būti mechanizuotas. Pelenai turi būti šalinami į esamą katilo GK3 konteinerį Pelenų šalinimo sistema turi būti sandari, kad neatsirastų dulkių tarša.

    - Suprojektuoti ir įrengti EF elektros ir automatikos įrenginius, darbinį ir avarinį apšvietimą (LED);

    - Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo EF turi neviršyti 85 dBA;

    - Pritaikytas montavimui lauke:

4.5.19.1. Temperatūra: -30 ÷ +45 °C;

4.5.19.2. Santykinė oro drėgmė: 50 ÷ 90 %;

4.5.19.3. Dulkėtumo lygis: 2 ÷ 3 mg/m³.

    - Atlikti katilo valdymo sistemos išplėtimą, įvertinant reikiamus pakeitimus valdymo algoritmams, apsaugoms, vizualizacijoms sisteminiuose languose su visais parametrais;

    - EF remontas turi būti atliekamas nedažniau kaip kas 80 000 darbo valandų (išskyrus besidėvinčių EF dalių keitimą). Besidėvinčių dalių sąrašas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu.

  - Techniniai reikalavimai dūmų kanalams:

    - Dūmų kanalai gaminami iš anglinio lakštinio S235JR markės plieno arba lygiaverčio, sienelės storis ≥4 mm. Dūmų kanalų skerspjūvio geometrinė forma (stačiakampė, kvadratinė ar apskritimo) parenkama projektavimo eigoje ir suderinama su Užsakovu.

    - Dūmų kanaluose turi būti įrengtos greitai atidaromos ir uždaromos angos (su liukais) patogiam dūmų kanalų aptarnavimui (apžiūroms ir valymui), patikimai užsandarintos;

    - Dūmų kanalų aptarnavimui ir priėjimui prie įrengtų kontrolinių dūmų paėmimo taškų ir dūmų užsklandų, turi būti įrengtos aikštelės, laiptai ir lipynės;

    - Dūmų kanalai turi būti izoliuoti ir apskardinti, vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais;

    - Dūmų kanalai ir EF korpusas turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juose nesikauptų pelenai, kondensatas ir izoliuoti. Apsauginis izoliacijos dengiamasis sluoksnis iš aliumcinko, cinkuotos, cinkuotos ir dažytos arba analogiškos skardos;

    - Dangčių ir liukų izoliacijos konstrukcija – daugkartinio panaudojimo, išardoma ir surenkama;

    - Turi būti numatytos dūmų kanalų vibracijų kompensavimo priemonės;

    - Dūmų kanalams turi būti numatytos laikančios konstrukcijos, o ten kur būtina (prie matavimo prietaisų, kontrolinių matavimų taškų, mėginių paėmimo taškų, užsklandų ir aptarnavimo liukų) numatytos aptarnavimo aikštelės su laiptais ir turėklais. Teršalų emisijos į atmosferą kontrolei įrengti mėginių paėmimo taškus kaip tai numato galiojančios taisyklės;

    - Vamzdynai turi būti parenkami atsižvelgiant į terpių greičius. Triukšmas ir slėgio nuostoliai neturi viršyti leidžiamų reikšmių;

    - Šilumos izoliacijai būtina naudoti nedegias ir nelakias medžiagas, nesukeliančias vamzdynų korozijos. Izoliacinėse medžiagose negali būti asbesto;

  - Techniniai reikalavimai uždarymo ir reguliavimo armatūrai:

    - Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančios terpės greičius ir neturi sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių;

    - Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti visi technologiniai parametrai taip, kad reguliuojantiems vožtuvams dirbant jų pralaidumo diapazone nuo 10% iki 90%, būtų užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų valdymas visame apkrovimų diapazone;

Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti su flanšiniais pajungimais arba privirinama, išskyrus armatūrą, atjungiančią manometrus, slėgio jutiklius ar kitus automatikos prietaisus;

    - Visa armatūra turi būti sertifikuota;

    - Daviklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, lygio ir temperatūros matavimams armatūra (gilzės ir pan.) turi būti įrengta ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam technologinio proceso monitoringui ir valdymui. Slėgio davikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu (trieigiu čiaupu) kuris leistų nudrenuoti, prapūsti ir uždaryti. Temperatūros davikliai ir termometrai turi būti su gilzėmis iš nerūdijančio plieno (AISI 316L arba jam lygiaverčio), kurios prie vamzdžių bei parinktų įrenginių tvirtinamos flanšais arba gali būti įsukamos. Šalia temperatūros daviklio turi būti sumontuotas vietinis termometras.

  - Kėlimo priemonės:

  - Suprojektuoti ir įrengti reikiamas stacionarias inventorines kėlimo priemones įrangai reikalaujančiai periodinio aptarnavimo. Kėlimo įrenginiai gali būti nestacionarūs, tačiau projektavimo metu turi būti numatytos kėlimo įrenginių (gervės ir pan.) tvirtinimo vietos jas pakabinant ar pastatant ant grindų.

  - Turi būti suprojektuotos ir įrengtos stacionarios dangčių, liukų nukėlimo priemonės ant sijų, naudojant rankinio valdymo tales ar kitokias rankinio valdymo priemones.

  - Aptarnavimo aikštelės ir metalo konstrukcijos:

    - Aptarnavimo aikštelės turi būti projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu arba lygiaverčiu.

    - Projektavimo metu turi būti numatytos visos reikiamos įrenginių aptarnavimui aikštelės, laiptai ir lipynės, užtikrinančios darbų saugą, vykdant įrenginių aptarnavimą ir kasdienę priežiūrą.

    - Užlipimui ant aptarnavimo aikštelės pageidautina numatyti laiptus, kopėčias projektuoti tik išskirtiniais atvejais. Apsaugai nuo kritimo užlipimo vietose, aikštelių turėklai turi būti numatyti su savaime užsidarančiais varteliais.

    - Aikštelių, laiptų, lipynių konstrukcijose turi būti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai (sijos, loviniai profiliai, kampuočiai, įvairaus profilio strypai ir kt.), derantys prie esamų konstrukcijų. Turėklams turi būti panaudoti sertifikuoti kvadratinio, stačiakampio ar apvalaus profilio vamzdžiai.

    - Aikštelių kraštuose turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios žmones nuo galinčių atsitiktinai kristi daiktų, įrankių ar kt. – įrengtos ne žemesnės nei 150 mm aukščio plieninės juostos/borteliai. Konkretūs sprendimai turi būti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Užsakovu.

    - Įrangos eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo apžiūrų-aptarnavimo liukai ir dangčiai, stacionariai įrengtos dangčių nukėlimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės, laiptai ir lipynės patogiam ir greitam įrangos aptarnavimui.

    - Dažymas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų nurodytą atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę.

    - Aikštelių, turėklų ir metalo konstrukcijų dažymo spalva – numatoma pagal PDP ir derinama su Užsakovu.

    - Lauke esančios metalinės konstrukcijos turi būti apdorotos karšto cinkavimo arba lygiaverčiu būdu.

  - Dūmsiurblis:

    - Jeigu esamo dūmsiurbio pajėgumų nepakanka, rangovas turi pakeisti esamą dūmsiurbį tinkamu. Perskaičiuoti ir pakeisti dūmsiurblio dažnio keitiklį, komutacinius aparatus ir kabelius;

      - Parenkamas vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

      - Dūmsiurbio darbo rato ir elektros variklio eksploatacijai, priežiūrai ar remontui reikalingose vietose turi būti numatytos priėjimo aikštelės.

      - Dūmsiurbio korpusas turi būti išardomas, kad lengvai būtų galima pasiekti  darbo ratą valymui, balansavimui.

      - Dūmsiurbis ir recirkuliacinis dūmsiurbis su elektros varikliu turi būti sujungti per jungiamąją movą, lengvai išardomi.

      - Parenkant pūtimo ir traukos įrenginius, atsargos koeficientus reikia nustatyti pagal slėgį ir našumą.

      - Traukos ir pūtimo ventiliatoriai turi būti pritaikyti veikti esant maksimaliam dūmų kiekiui, prilygstančiam nominaliai apkrovai su 20% apkrovos priedu (atsarga) deginant 50 % drėgmės, 2 % peleningumo, 1838 kcal/kg naudojamos žemutinės šiluminės vertės garantinį biokurą, kad pakuroje, katile ir degimo produktų sistemoje visomis eksploatacijos sąlygomis būtų užtikrintas pakankamas vakuumo-slėgio palaikymas.

      - Dūmsiurbiai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

      - Dūmsiurbių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus.

  - Elektros varikliai:

    - Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

    - Visi varikliai turi būti pateikti IE4 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

    - Elektros varikliai 30 kW ir didesnės galios privalo būti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

    - Variklių galia turi būti 10% didesnė nei prijunginio maksimali galia.

    - Dažnio keitiklių reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais.

    - Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

    - Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

  - Aukštinančiojo transformatoriaus ir jo valdymo sistemos reikalavimai:

    - Transformatoriaus reaktorius ir jo valdymo skydas turi būti to paties gamintojo. Ant valdymo skydo privalo būti sumontuotas ir pajungtas „Avarinio STOP“ mygtukas – „grybas“. „Avarinio STOP“ mygtukas turi būti numatytas su apsauginiu gaubtu ir su plombavimo galimybe;

    - Jei EF aukštinantis transformatorius alyvinis, turi būti numatytas indas alyvos surinkimui, nemažesnės talpos kaip 50% visos alyvos tūrio, su numatytu alyvos išleidimu. Jei EF transformatoriui reikalingas šildymas, jis turi būti numatytas;

    - EF aukštinančiojo transformatoriaus valdymo skyde turi būti atjungimo komutacinis aparatas blokuojantis skydo durų atidarymą esant įjungtai padėčiai. EF aukštinančio transformatoriaus valdymo sistema turi būti mikroprocesorinė. Aukštinančiojo transformatoriaus pirminės apvijos įtampos reguliavimui numatyti tiristorinį valdymą su EMC (angl. - ElectroMagnetic Compatibility) filtru arba lygiavertį. EF transformatoriaus valdymo skyde turi būti numatyti sekantys analoginiai matavimo prietaisai:

      - Pirminės srovės ampermetras;

      - Antrinės įtampos kilovoltmetras;

      - Antrinės srovės ampermetras;

      - Prietaisų gabaritas ne mažesnis 96 x 96 mm.

    - Programuojamas loginis valdiklis (toliau – PLV) turi išduoti sekančius informacinius ir įspėjamuosius signalus, matomus EF valdymo skydo operatoriaus panelėje (toliau – OP)  ir GK-3 SCADA sistemoje:

      - Transformatoriaus alyvos temperatūra;

      - Alyvos lygis/dujų slėgis;

      - Tiristorių temperatūra;

      - Žema nusodintuvo (surinkėjo) įtampa;

      - Galios sumažėjimas;

      - EF pasiruošęs;

      - EF dirba;

      - Aktyvuotas vietinis STOP mygtukas;

      - Bendras įspėjimas.

    - PLV turi išduoti sekančius aliarmus:

      - Transformatoriaus viršslėgis;

      - Transformatoriaus alyvos temperatūra;

      - Tiristorių temperatūra;

      - Perkrova pirminėje grandinėje;

      - Atvira blokuotės grandinė;

      - Žema nusodintuvo (surinkėjo) įtampa;

      - Bendra avarija.

    - Valdymo sistemoje turi būti numatytas vietinis ir nuotolinis EF transformatoriaus valdymas. Vietinis valdymas – valdoma iš OP EF valdymo skyde. Nuotolinis valdymas – valdoma iš katilo valdymo sistemos per komunikaciją arba per diskretinius kontrolerio įėjimus. Turi būti numatyta galimybė PLV pagalba valdyti  suodžių nupurtymo mechanizmą (plaktukai ar pan.). PLV turi turėti kibirkščių skaitiklį bei  numatyti aukštinančio transformatoriaus sekančius darbo režimus:

      - savireguliacijos režimas;

      - pažemintos įtampos režimas.

    - Aukštinančiojo transformatoriaus pirminė nominali maitinimo įtampa 400 V, 50Hz. Išėjimo antrinė įtampa (UDC) ne žemesnė kaip  90 kV. Maitinančios įtampos fazių skaičius - 3. Apsaugos klasė - ne žemesnė kaip IP65. Aplinkos temperatūros ribos: -30 °C iki +40 °C. Transformatoriaus pirminė apvija turi būti numatyta su reaktoriais srovės apribojimui iškrovų – kibirkščiavimo metu antrinėje grandinėje. Transformatoriaus antrinė apvija turi būti kartu su aukštos įtampos lygintuvu viename korpuse ir numatyta grandinė antrinės įtampos ir antrinės srovės matavimui. Matavimo grandinė turi būti išvesta į tarpinį gnybtyną. Prie transformatoriaus turi būti numatytas tarpinis gnybtų skydelis žemos pusės maitinimo išvadų pajungimui, relinių apsaugų ir matavimo grandinių pajungimui;

    - Aukštinantysis transformatorius turi turėti pakėlimo/nukėlimo kilpas. Ant korpuso turi būti sumontuota techninių duomenų lentelė. Transformatoriaus korpusas turi būti padengtas atmosferiniam poveikiui atsparia danga. Aukštinančiojo transformatoriaus aptarnavimui privalo būti numatyta aptarnavimo aikštelė aplink visą transformatorių. EF aukštinantysis transformatorius privalo būti apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio. Transformatorių apsauganti konstrukcija turi būti sandari ir užtikrinti apsaugą nuo kritulių patekimo ant įrenginio. EF aukštinančiajam transformatoriui privalo būti numatytos gamyklinės technologinės apsaugos – temperatūrinė ir alyvos slėgio apsauga. Aukštinančiojo transformatoriaus alyvoje neturi būti polichlorinto bifenolio (PCB. Transformatorius privalo būti pateiktas pilnai sukomplektuotas prijungimui prie valdymo skydo;

    - EF ir aukštinančiojo transformatoriaus aptarnavimui privalo būti numatyti įžeminimo taškai įžemiklių uždėjimui. Įžemiklių uždėjimo vietos privalo būti paženklintos pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Kartu su EF turi būti pateiktas reikiamas kiekis įžemiklių (min. kiekis 2 vnt.);

    - EF konstrukcija turi būti numatyta tokia, kad izoliatorius būtų galima laisvai demontuoti ir pakeisti. Taip pat turi būti numatytos izoliatorių apžiūros angos. Apžiūrų angos turi būti saugiai ir patikimai užsandarintos, kad filtro veikimo metu nebūtų galimybės priartėti prie aukštos įtampos dalių. EF visiems izoliatoriams privalo būti numatytas elektrinis šildymas. Izoliatorių kamerose turi būti numatyti temperatūriniai davikliai šildymo reguliavimui. Turi būti numatytas šildytuvų šildymo grandinių valdymas iš technologinių įrenginių valdymo SCADA sistemos ir vietinis valdymas iš skydo. Aukštos įtampos izoliatorių šildymas turi būti numatytas iš įrenginių valdymo skydo. Izoliatorių šildymo grandinėms turi būti numatytos skaitmeninės relės su srovės kontrole, apsauga nuo perkrovimo bei trumpo jungimo ir srovės matavimu. Šildytuvų jėgos grandinėje turi būti sumontuoti saugos raktai su signaliniu kontaktu į valdymo grandinę. Turi būti signalizacija apie šildytuvų darbą:

      - Šildytuvas dirba/išjungtas;

      - Jėgos grandinė paruošta/neparuošta;

      - Suveikė šildytuvo apsauga.

    - Aukštinančiajam transformatoriui privalo būti atlikti visi gamykliniai bandymai ir pateikti bandymų sertifikatai. Taip pat tiek transformatoriui tiek jo valdymo skydui turi būti pateiktos atitikties deklaracijos. Sumontavus aukštinantį transformatorių turi būti atlikti visi bandymai ir matavimai pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ reikalavimus bei pateikti bandymų protokolai.

    - Prie EF patogioje vietoje įrengti elektros skydelį remontiniams prisijungimams, kuriame turi būti sumontuota:

      - trifazis kištukinis lizdas 16 A 380 VAC su nuotėkio srovės apsauga – 1 vnt;

      - trifazis kištukinis lizdas 32 A 380 VAC su nuotėkio srovės apsauga – 1 vnt;

      - vienfazis kištukinis lizdas 16 A 230 VAC su nuotėkio srovės apsauga – 2 vnt.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS

  - Projektuojamų įrenginių valdymo spintas užmaitinti iš TP-67 II-os šinų sekcijos.

  - Prisijungimo taškas tarp GK-3 elektros apskaitos srovės tranformatorių ir komutacinio įrenginio – QF01, priedas Nr. 2.

  - Perskaičiuoti komutacinių įrenginių galią ir kabelių skerspjūvį priede Nr. 2 nurodytoje apimtyje, įvertinant GK-3 maitinimą (pagal pridedamą PDP) ir, jeigu reikia, pakeisti tinkamais (priede Nr. 2 pažymėta zona).

  - Perskaičiuoti ir, jeigu reikia, pakeisti elektros apskaitos srovės transformatorius.

  - EF valdymo spintoje sumontuoti nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS).

  - Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginių techniniai reikalavimai:

    - Slėgio matavimo keitikliai:

      - skirti naudoti su skysčiais, oru, alyva, dujomis ir kt.;

      - darbinė aplinkos temperatūra -40...+80°C;

      - temperatūros kompensacija nemažesnių ribų kaip -25…+80°C;

      - drėgnis iki 100%;

      - paklaida nedidesnė kaip ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;

      - maitinimo įtampa 24 VDC;

      - išėjimo signalas 4...20 mA;

      - apsaugos klasė nežemesnė kaip IP54;

      - matavimo ribos turi atitikti matuojamo parametro dydį;

      - nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) funkcija.

    - Temperatūros jutikliai:

      - konstrukcija: varžinis termometras su sroviniu 4÷20 mA keitikliu. Keitiklis turi būti sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse (galvutėje);

      - varžinis termometras į vamzdyną turi būti įmontuotas taip, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo termometro, norint jį įsukti/išsukti; iš,

      - termometrai turi būti ištraukiami iš korpuso;

      - varžinio jutiklio tipas PT100 arba lygiavertis, pajungimo schema – trilaidė arba keturlaidė;

      - maitinimo įtampa 24 VDC;

      - apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54.

    - Dažnio keitikliai:

      - Siekiant užtikrinti katilinės Utenos RK esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą, dažnio keitikliai turi būti VACON, DANFOSS arba ABB prekinių ženklų arba lygiaverčiai, elektrosaugos klasė ne žemesnė kaip IP54 montuojamiems atskirai ir ne žemesnė kaip IP21 - montuojamiems skyde.    Tiekėjui siūlant kitų, lygiaverčių prekinių ženklų dažnio keitiklius, turės būti organizuoti aptarnaujančio personalo, ne mažiau kaip 2 (dviem) Perkančiojo subjekto atstovams, dažnio keitikliu konfigūravimo ir aptarnavimo mokymai licencijuotoje įmonėje, išrašant kursų baigimo sertifikatus. Taip pat tokiu atveju tiekėjas turės patiekti dažnio keitiklių programavimui būtinas programas su licencijomis ir visas reikalingas priemones dažnio keitiklių programavimui bei programų nuskaitymui kompiuterio pagalba.

    - PLV su OP EF skyduose:

      - Siekiant užtikrinti katilinės Utenos RK esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą, skyduose pageidautina numatyti Siemens arba ABB prekinių ženklų PLV ir OP arba lygiaverčius. Siūlant lygiaverčius PLV su OP.

  - Eksploataciniai reikalavimai valdymo įrangai:

    - EF veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje;

    - Valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal tiekėjo sudarytą veiksmų seką (veikimo algoritmą);

    - Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti technologiniai reikalavimai, vamzdžių diametrai, numatomi srautai, slėgis ir temperatūra, reguliuojančių vožtuvų pralaidumas, pavarų greitis. Turi būti užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų (pvz., srautų) valdymas, bei reguliuojančio vožtuvo darbas jo eigos diapazone nuo 20 % iki 80 % visame apkrovimų diapazone;

    - Visos reguliuojančių sklendžių, užsklandų, vožtuvų pavaros turi turėti galinių padėčių, uždarytos/atidarytos būsenos indikaciją bei pozicijos išėjimo signalą (4...20mA) į valdiklį atvaizdavimui SCADA sistemoje ir operatoriaus pultelyje.

    - Visiems elektrifikuotiems įrenginiams turi būti numatyti darbo, konkretaus gedimo, nutrauktos maitinimo grandinės ir kiti išėjimo signalai signalizacijos pranešimų formavimui ir atvaizdavimui SCADA sistemoje ir OP;

    - Visoms elektrifikuotoms sklendėms, užsklandoms ir skląsčiams bei visiems pagrindiniams prijunginiams numatyti vietinio valdymo postus;

    - Vietinio valdymo postuose numatyti valdymo režimo raktus Distancinis/Vietinis ir mygtukus Atidaryti/Stop/Uždaryti su šviesine indikacija;

    - Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC davikliu.

  - Vizualizacija:

    - EF valdymas realizuojamas esamoje GK-3 SCADA sistemoje. Naujų įrenginių atvaizdavimas ir valdymas atskirame lange. Tiekėjas turi išanalizuoti esamą SCADA sistemą ir, jei ją reikia išplėsti, tai padaryti pateikiant visas reikalingas licencijas.

    - Valdymo sistema turi turėti automatinį ir rankinį (iš grafinio operatoriaus pultelio naujai suprojektuotoje valdymo spintoje ir iš esamos GK-3 naujai integruoto  SCADA sistemos lango) valdymą. Įrenginiai turi turėti loginį tarpusavio ryšį ir sudaryti vieningą valdymo sistemą. Visų pagrindinių ir pagalbinių įrenginių valdymas, visų technologinių parametrų ir įvykių stebėjimas bei archyvavimas turi būti visiškai lygiavertis iš grafinės OP naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir nuotoliniu būdu iš SCADA sistemos katilinės centriniame valdymo pulte.

    - Operatoriaus PC turi būti realizuotas ataskaitų formavimas ir eksportavimas  .xlsx ar .csv formatu;

    - Turi būti numatytas visų technologinių parametrų, būtinų procesų stebėjimui bei valdymui, duomenų atvaizdavimas nuotoliniu būdu SCADA sistemoje centriniame valdymo pulte;

    - TDP numatyti esamo GK-3 įrenginių valdymo sistemos sujungimą su naujai projektuojama, o visa valdymo sistema su esamais ir būsimais įrenginiais turi būti patogiai valdoma vienoje SCADA sistemoje;

    - Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

    - Technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmai turi būti derinami su Perkančiuoju subjektu darbų eigoje ir pateikti kartu su procesų valdymo ir automatikos (PVA) dalies išpildomąja dokumentacija;

    - Objekto automatizavimas, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos, tiekiamos šiam Projektui, turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Perkantysis subjektas;

    - Technologinių procesų kontrolės ir apskaitos matavimo priemonių, apsaugų, blokuočių, signalizacijos prietaisų ir kt. jutiklių matavimo skales parinkti taip, kad darbiniai rodmenys būtų matavimo skalės antrame trečdalyje.

    - Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos dingimams.

    - Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengiant EF, turi atitikti Europos Sąjungos normas ir standartus.

    - Visi pateikti kontroliniai matavimo, indikavimo ir registravimo prietaisai, signalų keitikliai turi turėti CE atitikties sertifikatą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir/arba turi turėti tipo tvirtinimo pagal MID 2004/22/EC pažymėjimą, patvirtinantį, kad atitinkamai matavimo priemonei buvo atlikta pirmine patikra. Perkančiajam subjektui turi būti pateikti visų Projekto įgyvendinimui panaudotų prietaisų valstybinės metrologinės patikros sertifikatai ir/arba tipo tvirtinimo bei pirmines patikros pažymėjimai pagal MID 2004/22/EC. Matavimo prietaisuose naudoti tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetus.

  - PLV, SCADA, OP:

    - Turi būti užtikrintas programuojamo loginio valdiklio PLV visų tipų signalų 20 % rezervas (analoginiai įėjimai ir išėjimai, diskretiniai įėjimai ir išėjimai);

    - Įrenginių valdymui, parametrų nuskaitymui, kontrolei, atvaizdavimui, apdorojimui ir archyvavimui duomenis perduoti į centrinio valdymo pulto GK-3 SCADA sistemų kompiuterį, jeigu reikia išplečiant esamą SCADA su reikalingomis licencijomis.

    - Įdiegtos operacinės sistemos ir kitų reikalingų taikomųjų programų versijos turi būti suderintos darbui su SCADA programine įranga. Derinant vadovautis SCADA programinės įrangos kūrėjų (gamintojo) reikalavimais ir rekomendacijomis kurias reglamentuoja SCADA programinės įrangos gamintojo įdiegimo ir eksploatavimo instrukcijos;

    - SCADA, OP ir PLV programiniuose projektuose kintamųjų simboliai, signalų ir objektų pavadinimai turi būti vienodi. Darbų eigoje juos privalu derinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Numatyti SCADA ir OP sistemose PID reguliatorių pagrindinių parametrų keitimo galimybę (proporcingumo koeficientas, integravimo ir diferencijavimo laikai, nejautrumo zona, reguliatoriaus išėjimo signalo ribos ir t.t.);

    - Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybę keisti analoginių signalų matavimo ribas, histerezę, filtruoti analoginiame signale atsirandančius trikdžius naudojant vartotojų apsaugos lygius;

    - Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybę keisti avarinės ir perspėjamosios signalizacijos ribas naudojant vartotojų apsaugos lygius;

    - Numatyti SCADA ir OP sistemose vartotojų prisijungimo langą, galimybę kurti vartotojus, keisti jų teises;

    - Numatyti SCADA sistemos paleidimo ir išjungimo galimybę naudojant vartotojų apsaugos lygius;

    - Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir vožtuvų padėtis (uždaryta/tarpinė padėtis/atidaryta, pavara dirba ir t.t.), nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt. (vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.);

    - Numatyti avarinės, perspėjamosios signalizacijos ir informacinių aktyvių pranešimų sąrašus bei visų pranešimų archyvą fiksuojant datą ir laiką (laiko ir datos štampas). Sąrašuose turi būti matoma įvykio pradžia, pabaiga, kada operatorius patvirtino (kvitavo) pranešimą. Šie sąrašai turi turėti eksportavimo galimybę. Pranešimų formą ir apimtį derinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Valdymo sistemos SCADA programoje ir OP parametrų pateikimo ir atvaizdavimo formą, metodus, kiekius, avarinių ir perspėjamųjų pranešimų spalvas sąrašuose, technologinių parametrų ir įrenginių būsenų bei padėčių indikaciją derinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Visos EF valdymo programos turi turėti licencijas;

    - Turi būti parengtos SCADA nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijos ar jų papildymai;

    - Turi būti parengtos operacinių pultelių nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijas;

    - Turi būti parengtas valdymo sistemos programuojamojo(-ų) loginio(-ų) valdiklio(-ų) (PLV) projektas(-ui) su valdymo algoritmais, komentarais, slaptažodžiais, OP programinis(-iai) projektas(-ai);

    - Jei į kompiuterį instaliuojama papildoma įranga (programinė, kontroleriai), turi būti pateiktos operacinei sistemai skirtis tvarkyklės bei susijusi su įranga dokumentacija.

- BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

  - Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvos ir Europos Sąjungos aktualiais norminiais aktais, bet jais neapsiribojant;

  - Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus;

  - Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimas, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui norminiais aktais nustatytas prievoles;

  - Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą, jei tai privaloma. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatas, ES direktyvų normas ir standartus. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų;

- DARBŲ ETAPAI

  - Projekto įgyvendinimas skaidomas į etapus, kurie  privalės būti įgyvendinti pirkimo sutartyje nurodytais terminais:

| Etapas | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Statinio techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu, teigiamos privalomosios projekto ekspertizės išvados gavimas ir reikalingų leidimų gavimas (jeigu reikalinga). |
| 2 | Esamos įrangos pritaikymas EF įrengimui. Laikinų dūmų kanalų apėjimo atkarpų įrengimas, kad GK-3 būtų užtikrinta galimybė veikti EF Projekto įgyvendinimo metu. |
| 3 | Pamatų įrengimas |
| 4 | Naujos įrangos pristatymas į objektą ir montavimas |
| 5 | Dūmų kanalų prijungimas prie EF. Aptarnavimo aikštelių konstrukcijų rekonstravimas ir naujų įrengimas. |
| 6 | Paleidimo/derinimo darbai, personalo mokymai. |
| 7 | Darbų užbaigimas ir įgyvendinto Projekto pridavimas. |
| 8 | Pagal APVA finansavimo priemonę1 dalyvauti galutinės techninės ataskaitos pateikime ir 12 mėnesių EF monitoringe. |

- PRIEDAI:

Priedas 1. GK-3 Darbo projektas (PDP);

Priedas 2. GK-3 el. tiekimo vienalinijinė schema su EF pajungimu;

Priedas 3. Topografinis planas;

Priedas 4. Pirkimo objekto numatyta montavimo vieta.

- Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2025 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. T1-9 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ poveiklės „Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašu.