Protokolo priedas 1

| TIEKĖJŲ PAKLAUSIMAI (TURINYS NETAISYTAS) | ATSAKYMAI |
| --- | --- |
| Joninių g. (LVN). Sąnaudų žiniaraštyje pozicija Nr.11 „Pasijungimas į kitu projektu suprojektuotą ir įrengtą lietaus nuotekų šulinį (AL-1) „. Norime pasiteirauti ar teisingai mes suprantame, kad šulinys AL-1 yra esamas ir jau įrengtas? Pirkimo metu turime įsivertitni tik į šio šulinio pasijungimą? | AL-1 šulinys projektuojamas atskiru UAB „URBAN LINE“ parengtu projektu Nr. UL-19-0113 „Žemaitės gatvės atkarpos nuo P. Vaičiūno g. iki Joninių g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo Jonavos mieste, Jonavos r. sav. projektas“. Šulinys bus įrengtas minėtu projektu. Rangovas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tik pasijungimą į šulinį. |
| Žemaitės g. S dalis. Pagal techninių specifikacijų 7.3.2. Kelkraščiai “Apželdinti kelkraščiai įrengiami iš nesurištojo mišinio: 30% skaldos, 50% smėlio-žvyro mišinio ir 20% juodžemio su žolių sėklomis. Mišinys yra sumaišomas statybvietėje ir klojamas jau sumaišytas. Naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 07 reikalavimus”. Suvestiniame kikeių žiniaraštyje “10 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 pridedant 30 % skaldos fr.22/45”. Prašome paaiškinti neatitikimą? Kuom vadovautis | Tiksliname kelkraščio mišinį: apželdinti kelkraščiai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85 %) su dirvožemiu (15 %). |
| Žemaitės g. S dalis. Pagal techninių specifikacijų 7.3. Kelkraščiai “ Apželdinti kelkraščiai įrengiami šalia nuovažų iš nesurištojo mišinio: 30% skaldos, 50% smėlio-žvyro mišinio ir 20%juodžemio su žolių sėklomis. Mišinys yra sumaišomas statybvietėje ir klojamas jau sumaišytas. Naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 07 reikalavimus.”. Suvestiniame kiekių žiniaraštyje “ 8 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio pridedant 30% skaldos fr. 22/45”. Prašome paaiškinti neatitikimą? Kuom vadovautis? | Tiksliname kelkraščio mišinį: apželdinti kelkraščiai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85 %) su dirvožemiu (15 %). |
| Joninių g. S dalis. Kiekių žiniaraščio pozicija nr. 5.1.9. „Vandens surinkimo šulinio Ø 400 įrengimasir pajungimas į lietaus kanalizaciją 1 vnt.“ Pagal techninę specifikaciją „Projekte numatomi surenkami g/b šuliniai lietaus šulinėliai, kurių skersmuo 400 mm. Surenkami gelžbetoniniai šuliniaiir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius brėžinius (katalogus) ir turi atitikti LST EN 1917, STR2.07.01:2003, ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas" reikalavimus.Lietaus šulinėliai turi turėti sėsdinamąją dalį, kurios aukštis ne mažesnis kaip 30 cm.Turi būti įrengta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija. Plastikinių vamzdžių praėjimui per g/b šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti protarpiniai.”. Prašome patikslinti ar šis šulinėlis tikrai gelžbetoninis d400 su sėsdinamąja dalimi? Taip pat prašome patikslinti šio šulinio aukštį. Taip pat nerandame/prašome pateikti suvestinio inžinerinių tinklų plano su drenažo tinklais, tad nematome, kur jungiami drenažo tinklai. | Rangovas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis Sąnaudų kiekiu žiniaraščiu. Nusimatyti reikia PVC šulinį (ties atramine sienute) pajungiant į lietaus nuotekų tinklus. Detalūs brėžiniai bus rengiami Darbo projekto rengimo metu. |
| - LVN dalis (Joninių ir Žemaitės g.). numatyta gruntinio vandens pažeminimas adatinių filtrų pagalba. Geologiniai tyrimai – nepateikti. Grunto pakeitimas projekte neneumatytas. Norime pasiteirauti, jei vykdant darbus paaiškės, kad esamas gruntas – šlapias ir netinkamas vamzdžių užpylimui ar šie darbai bus laikomi papildomais darbais, kaip bus sprendžiamas šių darbų finansavimas, nes Rangovai šių aplinkybių skaičiavimo metu numatyti negali. | Rangovas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis Sąnaudų kiekiu žiniaraščiu. Jei statybos metu paaiškės, kad reikia atlikti gruntų keitimą, tai už šiuos darbus bus apmokėta papildomai |
| SUSISIEKIMO DALIS Žemaitės g. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS - 1.Paruošiamieji ir ardymo darbai 1.9 Pralaidų demontavimas 34 m3 Prašome pateikti demontuojamų pralaidų diametrus bei jų ilgius metrais. | Demontuojamos D200-D500 pralaidos, ilgis nuo 3,0 m iki 20 m, bendras ilgis – 135,0 m. |
| SUSISIEKIMO DALIS Žemaitės g. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS - 2.12. Drenažo įrengimo darbai: Prašome drenažo įrengimo žemės darbų kiekius pateikti atskira eilute. - 3.5. Nuovažų dangos konstrukcija iš trinkelių - 3.10. Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos ir neregių įspėjimo sistemos konstrukcijos įrengimo darbai (šaligatvis) 3.8 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm dangos ¡rengimas 7. TS 07 DANGOS 7.1. Betoninės dangos Projektuojamų dangų planiniai sprendiniai pateikimai dangų plano ir skersinių brėžiniuose. Projekte numatoma įrengti: • 8 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (raudonos spalvos; šaligatvis ir nuovažos); Pateiktame dangų ir eismo organizavimo plane bei sąnaudų žiniaraštyje trinkelių danga pilka. TS betoninių trinkelių dangą (raudonos spalvos; šaligatvis ir nuovažos). Prašome nurodyti klojamų trinkelių spalvą. | Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti pilkos spalvos betonines trinkeles. |
| SUSISIEKIMO DALIS Žemaitės g. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS - 3.11 Kelkraščių įrengimo darbai Prašome pateikti kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimo darbų kiekius. | Rangovas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktu sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Šie klausimai bus sprendžiami projekto vykdymo priežiūros metu. Jeigu bus poreikis papildomiems darbams, jie bus finansuojami. |
| SUSISIEKIMO DALIS Žemaitės g. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS - 5. Kiti darbai 5.1.8 Atraminės sienutės įrengimas 15 m2 Prašome pateikti atraminės sienutės įrengimo darbų kiekius m3 bei skersinį profilį. | Teikiame atraminės sienutės aprašymą: Projektuojama g/b (0,2 m pločio) atraminė sienutė įrengiama ant gręžtinių polių, kurių skersmuo 0,3 m, ilgis - 3,0 m. Numatomi apjungiamojo rostverko geometriniai parametrai - 400x400. - Polių betonas - C30/37 XC2 XF3 pagal LST EN 206, strypinė armatūra - B500B, pagal LST EN 10080. Poliai išdėstomi ne rečiau nei kas 1,2 m - Polių medžiagų kiekiai: betonas - 9,25 m3, armatūra - 555 kg - Atraminių sienų ir rostverkų betonas - C35/45 XC4 XD3 XF4 pagal LST EN 206, strypinė armatūra - B500B, pagal LST EN 10080. - Atraminių sienų ir rostverkų medžiagų kiekiai: betonas - 17,8 m3, armatūra - 1085 kg. - Su gruntu besiliečiančių paviršių padengimas 2 sl. teptine hidroizoliacija setifikuota pagal standarto EN 15814 reikalavimus - 112 m2. - Atraminių sienų deformacinių pjūvių įrengimas įskaitant medziagas - 1/1,4 (vnt/m) - Skaldos pagrindo (0/45) įrengimas po atraminių sienų rostverkais - 2,5 m3 Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atraminės sienutę pagal pateiktą aprašymą. Atraminės sienutės sprendiniai bus detalizuojami Darbo projekto metu. |
| SUSISIEKIMO DALIS Žemaitės g. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 5.1.9 Betoninio latako LE 3-24 (400x500x240mm) įrengimas. Prašome pateikti betoninių latakų įrengimo skersinį profilį. | Betoninis latakas įrengiamas palei atraminę sienutę ant 20 cm storio C20/25-XC2-F50-W2 betono pagrindo. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti lataką pagal pateiktą aprašymą. Latako sprendiniai bus detalizuojami Darbo projekto metu. |
| SUSISIEKIMO DALIS Žemaitės g. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 5.1.10 Vandens surinkimo šulinio D400 įrengimas ir pajungimas j lietaus kanalizacija. Prašome nurodyti prijungiamo į lietaus kanalizaciją vamzdžio diametrą bei ilgį. | Į šį mato vienetą Rangovas turi įsivertinti pajungimą PVC vamzdžiu d200, vamzdžio ilgis – 20 m. |
| SUSISIEKIMO DALIS Žemaitės g. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 5.1.11 Šulinio perdangos plokštės keitimas Prašome nurodyti keičiamų perdangos plokščių diametrą, kad visi Tiekėjai juos įsivertintu vienodai. - Prašome pateikti piltinio grunto įrengimo kiekius po žaliomis dangomis | Rangovas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktu sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Perdangos plokščių diametras 2,0 m. |
| Apšvietimo projektas nebus tikslinamas. Vertinti taip kaip numatyta veiklų sąraše 3 atramas su šviestuvais ir visais kitais darbais, priklausančiais apšvietimo atramoms. AVS skydo nereikia. " Prašome patikslinti visus kitus reikalingus darbus "prie 3-jų atramų su šviestuvais": kiek tranšėjų (m) atviru būdu ir kiek uždaru būdu, kiek ir kokių vamzdžių (m), kiek ir kokių kabelių (m). | Tikslius reikalingų darbų ir medžiagų kiekius prašome išsiskaičiuoti vadovaujantis pateiktais projektais. |