UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pakruojo r. sav. Pakruojo m. LT-83163 Pramonės g. 1, Tel. ( 8 421) 61 227. El. paštas info@vandentiekis.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167922698 PVM kodas LT679226917

Išankstinės konsultacijos vykdymas CVP IS priemonėmis

KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ  DĖL

ROZALIMO MSTL.  NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO

- UAB “Pakruojo vandentiekis” (toliau – Perkantysis subjektas) numato įsigyti nuotekų valymo įrenginių Pakruojo r. sav., Rozalimo mstl., Dobilų g. projektinių pasiūlymų, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir statybos rangos darbus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo reikalavimais (toliau- PĮ). Pirkimu siekiama sudaryti preliminarią sutartį, kurios trukmė iki 12 mėn.  Užsitikrinus finansavimą iš Europos Sąjungos fondų, bus pasirašoma pagrindinė sutartis, kurios trukmė 18 mėn., tame skaičiuje projektavimo trukmė- 8 mėn., rangos darbų atlikimo terminas- 10 mėn. Sutarties kainodara- fiksuota kaina su peržiūros galimybe.

- Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu CPO.LT, nes kataloge nėra galimybės pasirinkti nuotekų valymo įrenginių (toliau- NVĮ) rekonstrukcijos darbų specifikacijos (nėra atlikto pirkimo ir specifikacijos).

- Perkantysis subjektas, siekdamas tinkamai pasirengti NVĮ projektavimo ir rangos darbų   pirkimui (toliau – Pirkimas), vadovaujantis PĮ 39 str., organizuoja šią rinkos dalyvių konsultaciją.

- Šis dokumentas yra rinkos konsultacijos pagrindas. Rinkos konsultacijos tikslas: informuoti  rinkos dalyvius (toliau – Tiekėjus) apie numatomą Pirkimą, prašant Tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti Pirkime, pateikti savo nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos, priešprojektinių pasiūlymų, darbų atlikimo terminų, ir gauti kuo daugiau informacijos apie ketinamus pirkti nuotekų valymo įrenginių rangos darbus ir tinkamai pasiruošti viešajam pirkimui.

- Konsultacija vykdoma tik Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas.

- Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties.

- Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

- Vadovaujantis PĮ 39 str. 3-4 d., rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių tiekėjų teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose.

- Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta.

- Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Dalyviui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidenciali, Perkantysis subjektas pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus asmens duomenis.

- Klausimai/atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę  („know-how“). Apie tai dalyvis turi informuoti, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją.

- Bus atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu ir 4.4.1 papunkčiu, kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti priede Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- Dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS teikti klausimus, siūlymus ir rekomendacijas. Siekdami pasiruošti Pirkimui, prašome, kad rinkos dalyviai ar kiti ekspertai atsakytų  į šiuos klausimus ir pateiktų užpildytą lentelę:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas* |
| --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų, siūlymų techninei specifikacijai (1 priedas) ir jos priedui (priešprojektiniams pasiūlymams)? Kokias sąlygas papildomai patartumėte įtraukti į techninę specifikaciją /užsakovo reikalavimus/ ar priešprojektinius pasiūlymus, arba kurių sąlygų (sprendinių) reikėtų atsisakyti? Prašome argumentuoti kiekvieną siūlymą korekcijai bei nurodyti konkrečius punktus ir/ar teksto vietas, kur jūsų nuomone turi būti atliekamos korekcijos. |  |
|  | Ar turite pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų dokumentų pateikimo? Prašome pagrįsti. |  |
|  | Ar pakankamas planuojamas terminas projektavimui (8 mėn.)? Ar pakankamas terminas rangos darbų atlikimui (10 mėn.)? Prašome pateikti siūlymus (argumentuotus). |  |
|  | Kokios esminės ir svarbiausios sutarties sąlygos Jums yra aktualios, kad norėtumėte ir galėtumėte dalyvauti šiame pirkime (pvz., avansinio mokėjimo dydis, sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas ir pan.)? |  |
|  | Nurodykite, kokia galėtų būti orientacinė projektavimo ir rangos darbų kaina šiam objektui? | Projektavimas:_____ Eur Rangos darbai: ________ Eur |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų dėl būsimų darbų pirkimo? Prašome įvardyti. |  |

PRIEDAI:

- Techninė specifikacija su priešprojektiniais pasiūlymais.

- VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašas.

1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

/UŽSAKOVO REIKALAVIMAI/

- Rangovas privalo parengti sklypo topografinį planą, atlikti geologinius tyrimus (jei būtina techninio darbo projekto parengimui), parengti nuotekų valymo įrenginių (toliau-NVĮ)  Pakruojo r. sav., Rozalimo mstl., Dobilų g.  projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti rekonstrukcijos techninį darbo projektą (toliau- TDP) ir atlikti suprojektuotus statybos darbus, dalyvauti statybos užbaigimo procedūroje, įskaitant techninės ir kitos dokumentacijos elektroniniu būdu įkėlimą į informacinę sistemą „Infostatyba“; parengti išpildomuosius brėžinius, atlikti geodezinius matavimus, atlikti statinių kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir jas Užsakovo vardu įregistruoti VĮ Registrų centre. Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui parengti paraiškas ir gauti specialiąsias sąlygas, prisijungimo prie inžinerinių tinklų technines sąlygas. Esant poreikiui, rengiant NVĮ TDP,  rangovas privalės įsivertinti ir nusimatyti išlaidas ir laiko sąnaudas geologinių tyrimų atlikimui. Rangovas privalės apmokėti elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimo kaštus  ir bus atsakingas už jo pildymą ir  prieinamumą visiems statybos dalyviams, bei statybos priežiūrą kontroliuojančioms institucijoms.

- Atliekant NVĮ rekonstrukcijos darbus, numatoma:

- Esamus NVĮ  statinius (orapūtinė 1 H1p, slėgio gesinimo šulinys, aerotankas, debito matavimo šulinys, nereikalingi nuotekų šuliniai),  kurie trukdo naujų statinių statybai ir eksploatacijai, demontuoti;

2.2 Įrengti naujų NVĮ darbui reikalingus inžinerinius tinklus;

2.3 Pastatyti naują lengvų konstrukcijų, apšiltintą „Sandwich“ tipo (arba lygiavertėmis) plokštėmis su poliuretanu, apdaila, NVĮ technologinį pastatą, kuriame, vadovaujantis prie priešprojektinių pasiūlymų pridedama technologine schema (1 priedo 1 priedas),  bus montuojama gesinimo kamera, mechaninio valymo įranga (kombinuotos mechaninės grotos su integruota smėliagaude, rankinės grotos), vieta fosforo šalinimo įrangai, vieta anglies šaltinio dozavimui, orapūčių patalpa su orapūtėmis, maišyklė,  el. skydinė, valdymo skydas. Pastate turės būti numatyta: natūralios traukos vėdinimo sistema; vandentiekio ir nuotekų tinklai mechaninio valymo įrangai, fosforo šalinimo ir anglies šaltinio dozavimo įrangų vietoms; patalpų apšvietimui numatomi energiją taupantys LED technologijos šviestuvai; įrengiamos gaisrinė ir apsauginė signalizacijos. Pastato išorėje numatyti 4 vnt. LED tipo prožektorius su judesio davikliais; perimetro apsauginę signalizaciją; 1 kupolinę 3600  tipo vaizdo stebėjimo kamerą, užtikrinančią kokybišką dieninį/naktinį vaizdo stebėjimą ir įrašymą, su vidine įrašymo laikmena,  vidiniu pakraunamu akumuliatoriumi, užtikrinančiu autonominį veikimą iki 8 val.,  ir vaizdo perdavimu GSM ryšiu į dispečerinę; virš lauko įėjimo durų apsauginį stogelį. Numatyti pastato žaibosaugą.

2.4 Įrengti/sumontuoti nuotekų išlyginimo talpą, anaerobines kameras, sekos bioreaktorius 2 vnt., dumblo talpą, mėginių ėmimo/debito matavimo talpą;

2.5 Pastačius naujus NVĮ su jų funkcionavimui reikalingais inžineriniais tinklais, vamzdynais, demontuoti esamus NVĮ teritorijoje esančius nuotekų tinklus;

2.6 Privaloma suprojektuoti ir įrengti (prijungti)  laisvai pastatomą dyzelinį elektros generatorių su pastoge. Generatoriaus galingumas parenkamas pagal suprojektuotų NVĮ poreikį, įskaitant teritorijos apšvietimą.

2.7 Aptverti NVĮ  teritoriją ne žemesne kaip 2,50 m. aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų stulpelių ir tarp jų montuojamų tvoros segmentų. Įrengti dvivėrius ne mažesnius nei 3,8 m. pločio vartus ir vartelius (plotis – 0,9-1,0 m). NVĮ teritorijos kampuose turi būti įrengtas apšvietimas su LED lauko šviestuvais 4 vnt.,   ant stulpų su judesio davikliais. Montuojami šviestuvai ne mažiau nei 40 W galios, su LED lempa, maitinama 230 V, montuojamais stulpe. Šviestuvai  būtų įjungiami rankiniu arba automatiniu režimu tamsiu paros metu – valdomi astronominiu laikrodžiu.

2.8 NVĮ teritorija turi būti tolygiai planiruota ir apželdinta. Rangovas privalės atstatyti visus statybos laikotarpiu sugadintus kelius ir įrengti dolomito skaldos privažiavimo kelius valyklos teritorijoje aptarnaujančiam personalui

- Rengiant projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą, Rangovas turi vadovautis   UAB „Teisa“ 2024 m. parengtais priešprojektiniais pasiūlymais, bylos Nr. TU24-15-PP/2, (pridedamas techninės specifikacijos 1 priedas), kiek tai neprieštaraus detaliems sprendiniams.

- Rangovas turės parengti šias TDP dalis: bendrąją, architektūros, konstrukcijų, technologijos, sklypo sutvarkymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, lauko elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir telekomunikacijų, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominę.

PASTABA: Galutinę techninio darbo projekto sudėtį nustato projektą rengiantis projekto vadovas. TDP sudėtyje arba atskiru projektu turi būti parengtas esamos orapūtinės statinio, kurios žymėjimas kadastro bylos plane 1H1p (operatorinė), griovimo aprašas.

- Terminai. NVĮ rekonstrukcijos darbų, įskaitant prisijungimo techninių sąlygų gavimą, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui parengimą, tyrimų, matavimų, projektinių pasiūlymų ir TDP parengimo galutinis terminas yra 18 mėn., tame skaičiuje:

5.1. Projektinių pasiūlymų parengimas: pradžia- nuo rangos sutarties įsigaliojimo, trukmė- 4 mėn.;

5.2. Techninio darbo projekto parengimas: pradžia- nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo, trukmė- 4 mėn.

5.3. NVĮ rekonstrukcijos rangos darbų atlikimas: pradžia- nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statybvietės perdavimo, trukmė- 10 mėn.

5.4. Rangovas, po projektinių sprendinių parengimo ir suderinimo su Užsakovu, privalės per 3 d.d. pateikti  dokumentus statybą leidžiančio dokumento gavimui. Į rangos sutarties įgyvendinimo terminą neįskaičiuojamas statybą leidžiančio dokumento gavimo laikotarpis.

5.5. Į projekto parengimo terminą taip pat neįskaičiuojamas TDP bendrosios ekspertizės atlikimas, kurį organizuoja Užsakovas, terminas. Bendrosios ekspertizės akto gavimo terminas- ne ilgiau, nei per 14 d.d. nuo tinkamai parengto, pilnos apimties TDP gavimo dienos. Rangovas po Užsakovo pritarimo  parengtam TDP gavimo, privalo per 3 d.d. pateikti pilnos apimties TDP atrinktai ekspertizės paslaugas teiksiančiai įmonei (ekspertizės rangovui). Rangovas atsakingas už TDP koregavimą, tikslinimą pagal ekspertų pastabas ir galutinio TDP parengimą, kuriam būtų galima išduoti teigiamas bendrosios ekspertizės išvadas. Bendras TDP koregavimo pagal ekspertizės pastabas, nurodytas tarpiniame(-iuose) ekspertizės aktuose, terminas negali viršyti 30 d.d. Viršijus šį terminą, bus skaičiuojama bauda už kiekvieną praterminuotą dieną, pagal rangos sutarties Specialiųjų sąlygų 13.8 p.

- Statybvietės perdavimo terminas- per 14 k.d. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo. Preziumuojama, kad Rangovui reikalingų tyrimų, tyrinėjimų, matavimų, reikalingų techninės dokumentacijos, projektinių pasiūlymų, TDP,  rengimui,  atlikimui netrukdo statybvietės neperdavimas. Užsakovas sudarys sąlygas aukščiau nurodytiems Rangovo veiksmams (matavimams, tyrimams, tyrinėjimams) atlikti per 5 d.d. nuo rangos sutarties įsigaliojimo ir Rangovo kreipimosi.

- Rangovas turės įrengti, sumontuoti/išmontuoti ir statybos metu prižiūrėti laikiną informacinį stendą, sumontuoti  nuolatinį aiškinamąjį stendą  pagal ES projektų matomumo ir viešinimo reikalavimus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Rangovas turės užtikrinti nepertraukiamą NVĮ funkcionavimą rekonstrukcijos darbų metu, įrengiant laikiną technologinę įrangą arba naudoti esamus įrenginius ir juos demontuoti, pastačius naujus.

- Darbų apimtį sudaro nuotekų valyklos ir jos įrengimui reikalingų reikmenų, įrenginių, įrengimų tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą, įrengimų paleidimą-derinimą ir perdavimą eksploatuoti sutinkamai su sutarties dokumentais, kuriuose reikalaujama pastatyti reikalavimus visiškai atitinkančius įrenginius. Rangovas atsako už projektinių pasiūlymų, statybą leidžiančio dokumento gavimą, TDP parengimą ir jų patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių (išpildomųjų dokumentų/brėžinių) parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą, sklypo ir statinių kadastrinių matavimų atlikimą ir kadastro bylų, suderintų su VĮ Registrų centras parengimą, geodezinių matavimų atlikimą ir išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, užsakovo vardu statybos užbaigimo procedūros atlikimą.

- Esant poreikiui, suprojektuoti  elektros energijos galios didinimą (jei reikia), prieš tai rangovo sąskaita gavus technines (prisijungimo) sąlygas iš AB Elektros skirstomųjų tinklų (ESO). Šiuo metu NVĮ elektros įvado galia- 12 kW.  Elektros galios didinimo poreikio įvertinimui pateikiame esamų NVĮ elektros tinklų nuosavybės ribų aktą.

- Suprojektuoti ir sumontuoti biologinio valymo įrenginius su azoto ir fosforo šalinimu.

- Suprojektuoti ir sumontuoti nuotekų valyklos vidaus elektros tinklus.

- Suprojektuoti, sumontuoti, išbandyti, suderinti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinę įrangą.

- Suprojektuoti ir įrengti nuotekų valyklos procesų valdymo SCADA sistemas.

- Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti aptarnaujantį personalą.

- Suprojektuoti ir įrengti telemetrinių parametrų perdavimo sistemą į UAB „Pakruojo vandentiekis“ dispečerinėje, Pramonės g. 1, Pakruojo m., esantį kompiuterį. Kompiuteryje įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą.

- Suprojektuoti ir Įrengti vietas išvalytų nuotekų bandinių paėmimui.

- Suprojektuoti ir Įrengti valytų nuotekų išleidimo linijas bei išleistuvus.

- Suprojektuoti ir Įrengti užstatytos ir eksploatacijai reikalingos nuotekų valyklos teritorijos aptvėrimus.

- Suprojektuoti ir įrengti privažiavimo kelią (aikštelę) valyklos teritorijoje įrenginių aptarnavimui, kaip nurodyta priešprojektinių pasiūlymų priede.

- Suprojektuoti ir įrengti slėgines nuotekų linijas nuo esamos nuotekų siurblinės iki projektuojamos nuotekų valyklos.

- Atlikti sklypo ir statinių kadastrinius matavimus ir parengti kadastrines bylas.

- Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal sutartį. Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

- Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus iš gyventojų (jei reikia) ir atitinkamų valdžios institucijų, trečiųjų šalių. Aukščiau nurodytos techninės-projektinės dokumentacijos parengimo, leidimų, sutikimų išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Rangovas statinių TDP, tyrimus bei statybos darbus privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Respublikos Statybų įstatymo, Lietuvos statybos techninių reglamentų ( STR), Lietuvos Techninių Standartų (LST), Statybos taisyklių (ST) ir Užsakovo reikalavimų nuostatų. Rangovas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalės įdėmiai išnagrinėti užsakovo reikalavimus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti projektinius duomenis, užsakyti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus (jei reikalinga). Rangovas parengtus projektinius pasiūlymus ir TDP pateiks Užsakovui, kuris patikrins projekto apimčių atitikimą sutarties sąlygoms ir reikalavimams, ir pateiks raštišką pritarimą arba pastabas. Rangovas, ištaisęs pagrįstas užsakovo pastabas, turės pateikti užsakovui  du (2) pilnai sukomplektuotus TDP egzempliorius ir vieną (1) elektroninėje  USB laikmenoje, įskaitant brėžinius pdf ir dwg formatais. Po raštiško Užsakovo pritarimo Rangovas galės tęsti statybos leidimo gavimo, derinimų su valstybės kontroliuojančiomis institucijomis procedūras.

- Rangovas privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą.

- Rangovas privalės neatlygintinai taisyti TDP sprendinius, klaidas pagal ekspertizės pastabas. TDP ekspertizės paslaugą perka ir apmoka Užsakovas.

- Statiniai turi būti projektuojami ne trumpesniam nei 50 metų tarnavimo laikui. Mechaninė ir elektros įranga vietinėmis klimato sąlygomis turi gebėti dirbti 24 valandas per parą, tiek su pertrūkiais.

- Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti, remontuoti.

- Visi nuotekų valymo technologiniai ir juos aptarnaujantys procesai turi vykti automatiškai pagal nustatytas programas. Nuotekų valymo procesai, vykdomi NVĮ, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, naudojant SCADA sistemą. Sistemos turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir keitimo galimybes. Tiekėjas turi įvertinti esamos dispečerinės aparatūrinės ir programinės įrangos plėtrą bei modifikaciją susijusią  nuotekų valymo įrenginiais. Pastoviai dirbantis operatorius juose nenumatomas. Nuotekų valykloje turi būti numatyta galimybė aptarnaujančiam personalui įjungti/išjungti atskirus įrengimus ir „rankiniame“ režime. Duomenys turi būti perduodami į dispečerinę, esančią UAB „Pakruojo vandentiekis“ patalpose. Duomenys planuojama perduoti GSM (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir dispečerinėje.  Visi technologiniai procesai vykdomi nuotekų valykloje turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi naudojant SCADA sistemą. Duomenys perduodami į esamą SCADA (Wonderware Intouch) sistemą centrinėje dispečerinėje. Sistema turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes, kad aptarnaujant nuotekų valymo įrenginius būtų galima stebėti automatizuotos mechaninės įrangos darbą bei automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus ir gauti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus bei gedimus. Nuotekų valymo įrenginių darbo parametrus, pranešimus apie darbo sutrikimus ir signalizacijos būklę bei vaizdo signalus perduoti į Užsakovo dispečerinės esamą, nutolusių objektų valdymo ir kontrolės SCADA  (Wonderware Intouch) sistemą, ją atitinkamai išplečiant. Taip pat, turi būti numatyta galimybė atskirus įrenginius įjungti/ išjungti ir „rankiniame“ režime.

- Aptarnaujantis personalas turi galėti:

  - Stebėti automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus;

  - Keisti reikiamus technologinius parametrus;

  - Gauti  ir spausdinti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus ir gedimus;

  - Stebėti  ir spausdinti grafikus visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų;

  - Stebėti ir spausdinti ataskaitas visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų ir kiekvieno įrenginio suminio darbo laiką (per parą, per mėnesį, per metus)

  - Duomenys turi būti siunčiami į centrinę dispečerinę, esančią adresu Pramonės g. 1, Pakruojo m., GSM ryšiu.

- Visos konstrukcijos, medžiagos, įrenginiai ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamai naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.3  papunkčiu, kai perkamos paslaugos ir darbai nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos; Nuotekų valymo paslaugos.

Techninės specifikacijos priedai:

- „Priešprojektiniai pasiūlymai Nr. TU24-15-PP/2“, rengėjas  UAB „Teisa“ su priedais, 16 lapų.