Techninė specifikacija

UŽDUOTIS APŠVIETIMO PROJEKTO PARENGIMUI

IR STATYBOS DARBAMS ATLIKTI

OBJEKTAS:

Jonavos r., Panoterių mstl. P. Vaičiūno g. apšvietimo projektavimas ir statybos darbai.

ADRESAS:

Jonavos r., Panoterių mstl. P. Vaičiūno g.

Gatvės bendras ilgis apie 1400 m.

Darbų apimtys:

- Atlikti ir suderinti topografinę nuotrauką.

- Suprojektuoti, suderinti (visos gatvės) ir įrengti Panoterių mstl. P. Vaičiūno g.(dalis gatvės) apšvietimą vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu „Dėl apšvietimo elektros įrenginių taisyklių patvirtinimo“ ir kitais normatyviniais dokumentais:

- Šviestuvų išdėstymo schema vienaeilė.

- Paklojant apie 800 m požeminės kabelinės linijos polietileniniame vamzdyje, parenkant tinkamo skersmens kabelį.

- Įrengiant apie 20 vnt. betoninių pamatų atramoms.

- Sumontuojant 20 vnt. 6 m aukščio plieninių cinkuotų apšvietimo atramų su 1 m gembėmis ir  LED šviestuvais.

- LED šviestuvai: galia ne mažesnė nei 50W; tarnavimo laikas ne mažiau 100 tūkst. valandų; darbo temperatūra -35 -+35 laipsnių (ne mažesniu intervalu); efektyvumas ne mažiau 114 lm/W; apsaugos klasė ne prastesnė nei IP66; koreliacinė šviesos temperatūra CCT 4000 K; Atsparumo smūgiams klasė IK09; Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio lydinio, dažytas, atidaromas ir aptarnaujamas be įrankių pagalbos. Atidarius dangtį automatiškai atjungiami maitinimo įtampos kontaktai. Veikia Respublikos standarto LST EN 50160:2010 tinkle.

- Atlikus darbus pateikti Užsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, išpildomąją nuotrauką ir pilnai atstatyti gerbūvį.

- Projekto sprendiniai ir projektavimo užduotis gali būti koreguojami projekto rengimo metu. Visi sprendiniai neatitinkantys užduoties projektavimui, turi būti iš anksto raštiškai suderinti su Užsakovu.