## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽDUOTIS GATVIŲ APŠVIETIMO PROJEKTO PARENGIMUI

IR STATYBOS DARBAMS ATLIKTI

OBJEKTAS:

Jonavos r., Šveicarijos k., Pramonės g., Tvenkinio g. ir Miško g. apšvietimo projektavimas ir statybos darbai.

ADRESAS:

Jonavos r., Šveicarijos k.

Gatvių bendras ilgis apie 543 m.

Darbų apimtys:

- Atlikti ir suderinti topografinę nuotrauką.

- Suprojektuoti ir įrengti Šveicarijos k., Pramonės g., Tvenkinio g. ir Miško g. gatvių apšvietimą vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu „Dėl apšvietimo elektros įrenginių taisyklių patvirtinimo“ ir kitais normatyviniais dokumentais:

- Šviestuvų išdėstymo schema vienaeilė.

- Paklojant apie 543 m. požeminės kabelinės linijos polietileniniame vamzdyje, parenkant tinkamo skersmens kabelį.

- Įrengiant apie 14 vnt. betoninių pamatų atramoms.

- Sumontuojant apie 14 vnt. 6 m. aukščio plieninių cinkuotų apšvietimo atramų su 1 m. gembėmis ir LED šviestuvais.

- LED šviestuvai: galia ne mažesnė nei 50W; tarnavimo laikas ne mažiau 100 tūkst. valandų; darbo temperatūra -35 -+35 laipsnių (ne mažesniu intervalu); efektyvumas ne mažiau 114 lm/W; apsaugos klasė ne prastesnė nei IP66; koreliacinė šviesos temperatūra CCT 4000 K; Atsparumo smūgiams klasė ne žemesne kaip IK09; Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio lydinio, dažytas, atidaromas ir aptarnaujamas be įrankių pagalbos. Atidarius dangtį automatiškai atjungiami maitinimo įtampos kontaktai. Veikia Respublikos standarto LST EN 50160:2010 tinkle. Garantija šviestuvams: ne mažiau kaip 5 metai.

- Atlikus darbus pateikti Užsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, išpildomąją nuotrauką ir pilnai atstatyti gerbūvį.

- Projekto sprendiniai ir projektavimo užduotis gali būti koreguojami projekto rengimo metu. Visi sprendiniai neatitinkantys užduoties projektavimui, turi būti iš anksto raštiškai suderinti su Užsakovu.

Parengė

Seniūnas                                                                                                                         Raimundas Ūselis