2025-02-07 10:00 val. pasibaigė pasiūlymų ir pastabų pateikimas išankstinei rinkos konsultacijai. Gauta pasiūlymų ir (ar) pastabų, į kurias iš dalies atsižvelgta:

1. Patikslinti reikalavimai dėl ekonominio naudingumo kriterijų:

1.1. Specialisto patirties vertinimo: vertinama Tiekėjo siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo (siūlomo į pirkimo sąlygų 2.5.2.3.1 p.), turinčio teisę vadovauti darbams pastatų tipuose: negyvenamieji pastatai: visuomeninės paskirties: kultūros paskirties pastatai, taip pat statiniai, esantys kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje patirtis: baigtų statyti (nauja statyba) ir (ar) rekonstruoti ypatingųjų statinių – negyvenamųjų pastatų: visuomeninių ir (ar) administracinių pastatų , kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo (atliko ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas) specialistas, ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 15 000 000 Eur be PVM ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, skaičius.

Atitinkamai patikslinami pirkimo dokumentų punktai, kuriuose nurodytas šis reikalavimas.

1.2. Atliktų statybos Darbų (visų darbų, kuriuos pagal sutartį privalo atlikti Rangovas, įskaitant tiems darbams atlikti būtinas medžiagas, įrangą, įrenginius ir kt.) papildomo statinio garantinio termino: papildomo statinio garantinio termino balas (V) balas nustatomas lentelėje nustatyta tvarka:

| Eil. Nr. | Atliktiems darbams taikomas papildomas statinio garantinis terminas metais | Skiriami balai (V) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 2 |
| 2. | 2 | 4 |
| 3. | 3 | 6 |

Atitinkamai Vertinant pasiūlymą:

Kainos lyginamasis svoris (C) – 89.

Darbams taikomo statinio papildomo garantinio termino (V) lyginamasis svoris – 6.

    - Tiekėjo vadovaujančio specialisto - ypatingojo statinio statybos vadovo patirties (B) lyginamasis svoris – 5.

Atitinkamai patikslinami pirkimo dokumentų punktai, kuriuose nurodytas šis reikalavimas.

2. Patikslinta Darbo projekto parengimo (įskaitant BIM rengimo ir koordinavimo paslaugas) kaina, kuri neturi viršyti 1 000 000 Eur be PVM.

Atitinkamai patikslinami pirkimo dokumentų punktai, kuriuose nurodytas šis reikalavimas.

3.  Patikslinamos nuostatos dėl sutarties įsigaliojimo (užsakovo pranešimo pateikimo), kad Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui pranešimą apie Sutarties įsigaliojimą bet kada per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Atitinkamai patikslinami pirkimo dokumentų punktai, kuriuose nurodytas šis reikalavimas.

4. Patikslinamos nuostatos dėl sutarties garanto pateikimo termino:

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko, kredito unijos ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas, garantuotojo (toliau – garantas), draudimo bendrovės (toliau – laiduotojas), Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Sutarties įsigaliojimą gavimo dienos.

Atitinkamai patikslinami pirkimo dokumentų punktai, kuriuose nurodytas šis reikalavimas.

5. Patikslinamos sutarties peržiūros sąlygos – įkainiai gali būti perskaičiuojami kai statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Negyvenamieji pastatai“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. per ne trumpesnį kaip 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis (K > 1,05 arba K < 0,95) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn.

Atitinkamai patikslinami pirkimo dokumentų punktai, kuriuose nurodytas šis reikalavimas.

Taip pat gauta klausimų dėl techninio projekto, į kuriuos teikiame atsakymus:

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA:

1. Klausimas. Prašome patikslinti, ar įranga gali būti pagaminta Kinijoje ar kitose nedraugiškose šalyse?

Atsakymas: Sutarties projekto 25.14 p. nurodyta, kad prieš tiekdamas Įrangą, kuri patenka į viešojo pirkimo objektų, nurodytų VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, Rangovas privalo pateikti Užsakovui VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, leidžiančius įsitikinti, kad prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar yra iš jų, ir gauti įvertinimo rezultatus Sutarties 10.6 papunktyje nustatyta tvarka. Įranga, neatitinkanti VPĮ 37 straipsnio 9 dalies nuostatų reikalavimų, negali būti tiekiama.

2. Klausimas. Vaizdo sistemos apraše (2.6) nurodyta “vaizdo stebėjimo kameros su ne mažiau kaip 4Mpx rezoliucija”, o specifikacijose nurodyta kupolinė 3Mpix ir lauko iki 4Mpix. Prašome patikslinti techninę specifikaciją.

Atsakymas: TS 3.3.16 p. patikslintas, naudoti ne mažiau kaip 4 Mpx.

3. Klausimas. Formuluotė apraše 2.6 “Atskirų vaizdo įrašymo įrenginių apjungimui į bendrą tinklą bus naudojami optiniai kabeliai” galimai klaidinanti, nes neaišku ar vaizdo įrašymo įrenginiams būtinas optinis ryšio kanalas ar tinklo įrangai kuri bus naudojama vaizdo sistemai. Tuo labiau vaizdo įrašymo įrenginio specifikacijoje 3.3.19 nėra nurodyta optinės pajungimo jungties būtinybė.

Atsakymas: AR 2.6 p. papildytas „Atskirų vaizdo įrašymo įrenginių apjungimui į bendrą tinklą bus naudojami optiniai kabeliai, kurie numatyti ryšių projekto dalyje numatant atitinkamą skaičių optinių skaidulų bei komutavimo įrangos, skirtos prijungti prie kompiuterinio tinklo tinklinius vaizdo įrašymo įrenginius. Įranga apjungiama žvaigždės topologijos principu.“.

4. Klausimas. 3.3.16 punkte kameros specifikacijoje nurodyta “Objektyvas 2.8 - 12 mm@F1.4, apžvalgos kampas 105.2°-31.9°”. Prašome nurodyti kuris kriterijus: objektyvas ar apžvalgos kampas yra prioritetas. Nes šių specifikacijų įgyvendinimas priklauso dar ir nuo kitų kameros parametrų kurie nėra apibrėžti specifikacijoje.

Atsakymas: Prioritetas yra objektyvo parametrai.

5. Klausimas. 3.3.17 punkte kameros specifikacijoje nurodytas naktinio pašvietimo technologija EXIR, taip ribojama konkurencija, nes šią technologiją naudoja vienas gamintojas.

Atsakymas: TS 3.3.17 p. patikslintas, pašalinant šią technologiją.

6. Klausimas. Prašome detalizuoti ir paaiškinti specifikacijose 3.3.16 ir 3.3.17 nurodytos funkcijos “Realaus laiko FULL HD 1080P” tikslingumą ir panaudojimą.

Atsakymas: Šios funkcijos reikalingos užtikrinti kuo aukštesnę įrašo kokybę.

7. Klausimas. Prašome paaiškinti, kodėl 3.3.16 punkte vaizdo stebėjimo kamera (galimai vidinė) turi būti varifokalinė, o 3.3.17 lauko būtent 4mm objektyvo?

Atsakymas: Viduje montuojamos kameros turi būti su galimybe reguliuoti stebėjimo kampą, lauke pastato perimetrui stebėti nėra būtinybės reguliuoti kampo.

8. Klausimas. Prašome patikslinti ar tikrai Lauko kamerai nenumatyta atsparumo klasė IK10, o kitai (galimai vidinei) numatyta.

Atsakymas: Lauko kamera turi turėti IK10, vidaus kamerai nebūtina. TS 3.3.16 p. ir 3.3.17 p. atitinkamai patikslinti.

9. Klausimas. Prašome paaiškinti 3.3.19 tinklinio vaizdo įrašymo įrenginio specifikacijoje nurodyta 2x HDMI ir 2xVGA tikslingumą. Kokiam tikslui bus naudojama VGA jungtis.

Atsakymas: VGA nėra būtina, TS 3.3.19 p. patikslintas.

10. Klausimas. Prašome paaiškinti RAID 5,6,10 ir HDD “karšto” keitimo funkcijų būtinybę. Atsakymas: RAID ir „karšto“ keitimo galimybė skirta sistemos nepertraukiam darbui bei duomenų saugumui.

GAISRINĖ SAUGOS SISTEMA:

11 Klausimas. 3.6.2 punktas Centralė: Prašome argumentuoti, kodėl specifikacijoje numatytas ribojimas ‘iki’, kai rinkoje esantys gamintojai gali prijungti >250 adresinių daviklių. Toks reikalavimas prastina sistemos kokybę ir didina kaštus užsakovui.

Atsakymas: Jeigu tiekėjo parinkta centralė gali jungti į kilpą daugiau nei 250 adresų, tai neblogina techninėse specifikacijose pateiktų parametrų. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad į kilpą montuojant daugiau įrangos, kilpoje turi būti montuojamas kabelis su didesnio skersmens gyslomis, kas ženkliai išbrangina instaliaciją.

12 Klausimas. 3.6.6 punktas Dūminis daviklis: Atsižvelgiant į rinkoje esančius dūminių daviklių gamintojų pateikiamas specifikacijas, atkreiptinas dėmesys, kad daugumos gamintojų IP apsaugos klasė yra IP30. Prašome paaiškinti, kodėl reikalaujama apsaugos klasės IP43.

Atsakymas: Didelė dalis detektorių montuojama techninėse patalpose kur galimas didesnis dulkėtumas. TS 3.6.6 p. patikslintas numatant IP42.

13 Klausimas. 3.6.10 punktas Gaisrinis mygtukas: Pateiktose specifikacijose numatytas gaisrinis mygtukas turintis veikiantis tinka J-NET ir JUNIOR protokolus turinčioms centralėms. Pagal pateiktas gaisrinės centralės specifikacijas, gaisrinis mygtukas nebus suderinamas su specifikuotomis centralėmis. Prašome pataisyti specifikaciją arba pagrįsti kaip prašomas gaisrinis mygtukas veiks su J-NET ir JUNIOR centralėmis.

Atsakymas: TS 3.6.10 p. patikslintas, nesusiejant su konkretaus gamintojo įranga.

14 Klausimas. 3.6.11 punktas Vidinė sirena su blykste: pateiktose techninėse specifikacijose yra nurodyti neteisingi reikalavimai. Vidinė sirena su blykste suveikimo metu minimaliai naudoja 12,5mA srovės. Specifikacijoje nurodytas reikalavimas, kad sirenos suveikimo metu sroves sunaudojimas būtų nedidesnis kaip 7,5mA yra neteisingas, nes tokį parametrą turi sirenos be blykstės. Blykstė papildomai naudoja 5mA srovės. Prašome pakoreguoti specifikaciją.

Atsakymas: TS 3.6.11 p. patikslintas, atsižvelgiant į gamintojų technines specifikacijas.

15 Klausimas.  3.6.12 punktas  Vidinė sirena: Prašome argumentuoti, kodėl vidinės sirenos garso stiprumo (dB) prašomas toks galingumas, kurį paprastai turi laukinės sirenos. Vidinių sirenų garsumas (dB) pagal EN54-3 Europos gaisrinių signalizacinių sistemų standartą gyvenamosiose patalpose ir biuruose turi būti 75-85dB, gamybinėse, pramoninėse ir kitose patalpose, kur triukšmas yra didelis vidinės sirenos turi būti 90-100dB ribose. Jūsų numatytas dB garsumas yra per didelis ir yra kenksmingas klausai vidinėse patalpose.

Atsakymas: TS 3.6.12 p. patikslintas, atsižvelgiant į gamintojų technines specifikacijas.

16 Klausimas. Papildoma rekomendacija: Pagal naujausias Europos gaisrinių signalizacinių sistemų standartų rekomendacijas, visuose pastatuose, o ypač tuose, kuriuose reikia aukšto lygio saugumo, pvz., viešuose pastatuose, pramonės objektuose ar vietose, kur gali būti didelė žmonių koncentracija, rekomenduojama naudoti gaisrinę signalizaciją, kuri atitinka EN54-13 standartą. Toks reikalavimas taikomas Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinė Karalystė. EN54-13 užtikrina, kad visos gaisrinės sistemos dalys (davikliai, centralė, sirenos ir tt) veiks blogiausio atvejo sąlygomis: prie mažiausios ir didžiausios kilpos komponentų apkrovos, prie didžiausios srovės apkrovos, trumpo jungimo atveju ir t.t.

Atsakymas: Tai labai susiaurintų gamintojų sąrašą bei išbrangintų projekto kainą.

17 Klausimas. Apsauginė signalizacija ir parėjimo kontrolės sistema. Siekiant užtikrinti aukščiausią saugumo lygį, rekomenduojama įdiegti pažangias praėjimo kontrolės ir objektų apsaugos sistemas, apimančias skaitmeninę apsaugą, bei nuolatinį jų stebėjimą ir atnaujinimus pagal naujausias technologijas ir grėsmes:

- Programinė įranga turi leisti vienam naudotojui suteikti ne mažiau nei 5 identifikatorių rinkinius. Vienam identifikatorių rinkiniui turi būti galimybė priskirti šias indentifikavimo priemones: atstuminė RFID kortelė, PIN kodas, brūkšninis arba QR kodas, transporto priemonių valstybinės registracijos ženklais (numeriais), virtualiomis kortelėmis (mobile tag), biometrinias duomenimis (pirštų antspaudas/veido atpažinimas).

- PK sistema turi būti atvira ir lengvai plečiama. Sistema privalo palaikyti bent trijų skirtingų gamintojų skaitytuvus integruotus programiniu lygiu. PK sistema privalo palaikyti bent du belaidžių spynų gamintojus;

- PK programinė įranga privalo gebėti pagal nustatytą scenarijų be operatoriaus įsikišimo valdyti atrakinti arba užrakinti norimas durų grupes, suaktyvinti įspėjimo signalus ir siųsti automatinius el.

- pranešimus numatytiems atsakingiems asmenims apie pasirinktus įvykius;

- Programinė įranga privalo turėti sąsają reikiamam duomenų apsikeitimui su verslo valdymo ir darbo laiko apskaitos programomis;

- PK sistema privalo turėti naudotojų importo modulį palaikantį MS Active Directory, importą iš CSV failo ir su ODBC suderinamas duomenų bazes;

- Į praėjimo kontrolės sistemą turi būti programiniu lygmeniu integruota pastato apsauginės signalizacijos sistema bei vaizdo stebėjimo sistema. Į PK integruota apsaugos centralė turi būti sertifikuota ir atitikti nežemesnį nei trečią apsaugos lygį (Grade 3) pagal EN50131;

- Numerių atpažinimo kameros turi būti prijungtos prie bendros vaizdo stebėjimo sistemos. Vaizdo stebėjimo sistema turi fiksuoti visus Lietuvos Respublikoje patvirtintus valstybinių numerių formatus. Numeris su vaizdu turi būti programiniame lygmenyje perduodamas praėjimo kontrolės sistemai.

Atsakymas:  Tai brangesnis sprendinys

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiek techninė dokumentacija, tiek sutarties projektas, tiek kiti pirkimo dokumentai dar yra taisomi ir tikslinami, todėl paskelbus pirkimą prašome tiekėjus atidžiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais.

Dėkojame dalyvavusiems rinkos konsultacijoje!