## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
37709.38
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [8 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [8 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Šilumos tiekimas (punktas) | [8 empty] | Šilumos tiekimas (punktas)
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Šilumos punkto įrenginiai | [7 empty] | Skyrius Šilumos punkto įrenginiai
1 |  | Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
2 |  | Plokštelinis lituotas termofikacinio vandens/vandens šilumokaitis šildymo sistemai Q=160 kW | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  | Plokštelinis išardomas dvigubų sienelių termofikacinio vandens/ propilenglikolio 40 pr. šilumokaitis vėdinimo sistemai Q=390 kW | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  | Vienos pakopos plokštelinis lituotas termofikacinio vandens/vandens šilumokaitis karštam vandeniui ruošti Q=120 kW | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  | Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
6 |  | Šildymo sistemos elektroninis cirkuliacinis siurblys G=7,6 m3/h | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
7 |  | Vėdinimo sistemos propilenglikolio 40 pr. elektroninis cirkuliacinis siurblys G=21,4 m3/h | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
8 |  | Vėdinimo sistemos propilenglikolio 40 pr. užpildymo siurblys G=1,0 m3/h | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
9 |  | Karšto vandens recirkuliacinis elektroninis siurblys G=0,6 m3/h | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Šilumos punkto įrenginiai | [7 empty] | Iš viso už skyrių Šilumos punkto įrenginiai
|  | Skyrius Šilumos punktas | [7 empty] | Skyrius Šilumos punktas
10 |  | 70 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
11 |  | Ventilis rutulinis DN65, PS=25 bar, Ts=120°C | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
12 |  | Plieninių vamzdžių jungimas flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 57 iki 76 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
13 |  | Flanšas plieninis, PN25, DN65, PS=25 bar, Ts=120°C | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
14 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100 mm, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
15 |  | Filtras DN65, PS=16 bar, Ts=120°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
16 |  | Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (šilumos skaitiklį tiekia AB "Kauno energija") | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
17 |  | 40 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
18 |  | Ventilis rutulinis DN40 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
19 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
20 |  | Ventilis rutulinis DN25, PS=16 bar, Ts=120°C | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
21 |  | Ventilis rutulinis DN25, PS=16 bar, Ts=120°C. Su akle | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
22 |  | 40 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
23 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
24 |  | Dvieigis temperatūros reguliavimo vožtuvas su el. pavara, movinis Kvs=10,0 m3/h | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
25 |  | Dvieigis temperatūros reguliavimo vožtuvas su el. pavara, movinis Kvs=4,0 m3/h | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
26 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
27 |  | Ventilis rutulinis DN25, PS=16 bar, Ts=50°C | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
28 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
29 |  | Filtras DN25 su nerūdijančio plieno tinkleliu | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
30 |  | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm)* skaitiklį tiekia AB "Kauno energija" | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
31 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
32 |  | Atbulinis vožtuvas DN25, PS=16 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
33 |  | Tiesioginio veikimo reguliatorius su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
34 |  | Tiesioginio veikimo slėgio reguliatorius „už savęs‘‘ DN25, PS=16 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
35 |  | 32 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
36 |  | Ventilis rutulinis DN32 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
37 |  | 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
38 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
39 |  | Dvieigis temperatūros reguliavimo vožtuvas su el. pavara, movinis Kvs=4,0 m3/h, PS=16 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
40 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
41 |  | Ventilis rutulinis DN25, PS=4 bar, Ts=30°C | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
42 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
43 |  | Filtras DN25 su nerūdijančio plieno tinkleliu | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
44 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
45 |  | Atbulinis vožtuvas DN25, PS=4 bar, Ts=30°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
46 |  | Iki 200 l talpos indo montavimas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
47 |  | Propilenglikolio 40 pr. talpa V=200 ltr.Komplekte: apsauginio vožtuvo, nuvedimo atvamzdžiai, užpildymo dangtis, alsuoklis, pasijungimo atvamzdis. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
48 |  | 80 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
49 |  | Ventilis rutulinis DN80 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
50 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
51 |  | Ventilis rutulinis DN25 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
52 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100 mm, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
53 |  | Filtras DN80, PS=4 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
54 |  | Iki 200 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas*400 l | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
55 |  | Išsiplėtimo indas, V= 400 ltr, PS=4 bar, Ts= 50°C, Vsist.=2100 ltr. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
56 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
57 |  | Ventilis išsiplėtimo indui DN25, PS=4 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
58 |  | Viensvirčių aps.vožtuvų, kurių d iki 50 mm, visiškai paruoštų, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
59 |  | Apsauginis vožtuvas movinis DN32 Pats= 4,0 bar, PS=4 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
60 |  | 50 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
61 |  | Ventilis rutulinis DN50, PS=4 bar, Ts=70°C | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
62 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
63 |  | Ventilis rutulinis DN25, PS=4 bar, Ts=50°C. Su akle | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
64 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
65 |  | Filtras DN50, PS=4 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
66 |  | Iki 250 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
67 |  | Išsiplėtimo indas, V= 250 ltr, PS=4 bar, Ts= 50°C, Vsist.=2500 ltr. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
68 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
69 |  | Ventilis išsipletimo indui DN25, PS=4 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
70 |  | Viensvirčių aps.vožtuvų, kurių d iki 50 mm, visiškai paruoštų, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
71 |  | Apsauginis vožtuvas movinis DN25 Pats= 4,0 bar, PS=4 bar, Ts=50°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
72 |  | 40 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
73 |  | Ventilis rutulinis DN40 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
74 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
75 |  | Ventilis rutulinis DN25 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
76 |  | Ventilis rutulinis DN25. Su akle | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
77 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
78 |  | Filtras DN25 su nerūdijančio plieno tinkleliu | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
79 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
80 |  | Atbulinis vožtuvas DN25 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
81 |  | 40 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
82 |  | Ventilis rutulinis DN40 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
83 |  | 40 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
84 |  | Atbulinis vožtuvas DN40, PS=4,0 bar, Ts=30°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
85 |  | Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
86 |  | Šalto vandens skaitiklis Gnom.=2,5 m3/h, PS=4,0 bar, Ts=30°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
87 |  | Viensvirčių aps.vožtuvų, kurių d iki 50 mm, visiškai paruoštų, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
88 |  | Apsauginis vožtuvas movinis DN25 Pats= 4,0 bar, PS=4 bar, Ts=30°C | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
89 |  | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 15 |  |  |  |  | 0
90 |  | Termometrų su lizdu montavimas | kompl. | 11 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Šilumos punktas | [7 empty] | Iš viso už skyrių Šilumos punktas
|  | Skyrius Vamzdžiai | [7 empty] | Skyrius Vamzdžiai
91 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 10 |  |  |  |  | 0
92 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m | 72 |  |  |  |  | 0
93 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m | 32 |  |  |  |  | 0
94 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm) | m | 10 |  |  |  |  | 0
95 |  | Plieniniai vamzdžiai DN15 | m | 5 |  |  |  |  | 0
96 |  | Plieniniai vamzdžiai DN20 | m | 5 |  |  |  |  | 0
97 |  | Plieniniai vamzdžiai DN25 | m | 40 |  |  |  |  | 0
98 |  | Plieniniai vamzdžiai DN32 | m | 16 |  |  |  |  | 0
99 |  | Plieniniai vamzdžiai DN40 | vnt | 16 |  |  |  |  | 0
100 |  | Plieniniai vamzdžiai DN50 | m | 10 |  |  |  |  | 0
101 |  | Plieniniai vamzdžiai DN65 | m | 22 |  |  |  |  | 0
102 |  | Plieniniai vamzdžiai DN80 | m | 10 |  |  |  |  | 0
103 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 10 |  |  |  |  | 0
104 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 10 |  |  |  |  | 0
105 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 2 |  |  |  |  | 0
106 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 8 |  |  |  |  | 0
107 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 10 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Vamzdžiai | [7 empty] | Iš viso už skyrių Vamzdžiai
|  | Skyrius Atramos | [7 empty] | Skyrius Atramos
108 |  | Paslankių atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt. | 48 |  |  |  |  | 0
109 |  | Paslankių atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Atramos | [7 empty] | Iš viso už skyrių Atramos
|  | Skyrius Termoizoliacija | [7 empty] | Skyrius Termoizoliacija
110 |  | Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm, armatūros izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 40 mm | 100 m2 | 0.225 |  |  |  |  | 0
111 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 6000x1000x40mm | kv.m | 24.75 |  |  |  |  | 0
112 |  | Vamzdynų D iki 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales | 100m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0
113 |  | Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm, armatūros izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 50 mm | 100 m2 | 0.34 |  |  |  |  | 0
114 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm | kv.m | 37.4 |  |  |  |  | 0
115 |  | Vamzdynų D iki 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales | 100m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0
116 |  | Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm, armatūros izoliavimas armuotais mineralinės vatos dembliais (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 60 mm | 100 m2 | 0.12 |  |  |  |  | 0
117 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 4000x1000x60mm | kv.m | 13.2 |  |  |  |  | 0
118 |  | Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm, armatūros izoliavimas armuotais mineralinės vatos dembliais (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 50 mm | 100 m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0
119 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm | kv.m | 10 |  |  |  |  | 0
120 |  | Vamzdynų D iki 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales | 100m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0
121 |  | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas*2k | 100m2 | 0.25 |  |  |  |  | 0
122 |  | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas du kartus | 100m2 | 0.03 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Termoizoliacija | [7 empty] | Iš viso už skyrių Termoizoliacija
|  | Skyrius Demontavimo darbai | [7 empty] | Skyrius Demontavimo darbai
123 |  | Šilumos punkto įrengimas, montuojant 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį*demontavimas | kompl. | 4 |  |  |  |  | 0
124 |  | Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas*demontavimas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
125 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2 |  |  |  |  | 0
126 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. (Pridėti 10 km) | t | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Demontavimo darbai | [7 empty] | Iš viso už skyrių Demontavimo darbai
|  | Skyrius Papildomi darbai | [7 empty] | Skyrius Papildomi darbai
127 |  | Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai, automatizuotas mazgas iki 300 kW galios | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
128 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 1.44 |  |  |  |  | 0
129 |  | Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos | km | 0.144 |  |  |  |  | 0
130 |  | Izoliuotų vamzdynų žymėjimaas skiriamaisiais ženklais | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Papildomi darbai | [7 empty] | Iš viso už skyrių Papildomi darbai
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0