ELEKTROS KABELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KABELIS Nr. 1

Kabelis , 450/750V   3x1,5 – kiekis  5 km.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60228 , LST EN 60332-1-2 |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). arba Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos, patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450/750 V |
| 4. | Bandymo įtampa | 2,5 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje, ore |
| 7. | Eksploatacijos temperatūra stacionaraus įrengimo. | -30 ... +70°C |
| 8. | Eksploatacijos temperatūra įrengimo metu | -5… +50°C |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | 3 |
| 8.2. | Laidininkas | Vario monolitas |
| 8.3. | Laidininko izoliacija | PVC |
| 8.4. | Apvalkalas | PVC |
| 8.5.. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Gyslų koduotė pagal VDE 0293-308 mėlyna, ruda .Įžeminimo gysla su ž/g. markiracija. |
| 8.6.. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |
| 9. | Žemiausia klojimo temperatūra | -5°C |
| 10. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 10xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 11. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 12 | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| 13. | Kabelio supakavimas | Po 500m |

PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias eksploatacinių savybių deklaracijas (lietuvių kalba) ir sertifikatus.

Prekių pristatymas: 1 km per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo, likusi dalis per 5 savaites nuo sutarties įsigaliojimo. Prekės turi būti pristatytos adresu: Stadiono g. 2, Šiauliai, LT-76331.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir pristatymas į įmonę.

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos prekės atitinka nurodytą kriterijų.