IKI 1000 V KABELIAI 5x35 mm2 PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE ,PATALPOSE IR ATVIRAME ORE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KABELIS NR. 6

- kabelis 5x35 - kiekis 5 km.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti: Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). arba Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos, patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | 5 |
| 8.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio, RM-apvalus daugiavielis. |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE arba UV spinduliams atsparus PVC ( reakcija į ugnį ne mažiau Eca) |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -10 °C arba žemesnė |
| 12. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 13. | Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus | Ne žemesnis Eca |
| 14. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 15. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias eksploatacinių savybių deklaracijas (lietuvių kalba) ir sertifikatus.

Prekių pristatymas: 1 km per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo, likusi dalis per 5 savaites nuo sutarties įsigaliojimo. Prekės turi būti pristatytos adresu: Stadiono g. 2, Šiauliai, LT-76331.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir pristatymas į įmonę.

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos prekės atitinka nurodytą kriterijų.