TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

AUTOMATINIAM APSAUGINIAM KELIO UŽTVARUI

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam užtvarų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti pirkimo dokumentuose ar ne.

Visi įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrenginiai turi būti montuojami patogiose aptarnavimui vietose.

Visų korpusų, spintų, laidų zonų ir pan. vidus turi būti išvalytos, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalintas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir spintose turi būti su varžtais arba sandarumą užtikrinančiais dangteliais.

Papildomi specifiniai montavimo reikalavimai įrangai yra pateikiami prie atitinkamos įrangos techninių specifikacijų, o jei nenurodyta – būtina laikytis gamintojo pateikiamų įrangos montavimo reikalavimų ir sąlygų.

TS-1 Užtvarai:

Užtvaro aukštis– ne mažiau 2400 mm;

Užtvaro plotis – ne daugiau 5950 mm ( tikslus plotis derinamas su perkančiuoju subjektu ) ;

Užtvaras turi atlaikyti susidūrimą ne lengvesnės kaip 7 tonų transporto priemonės važiuojančios ne mažesniu kaip 60 kilometrų per valandą greičiu, pagal IWA14-1:2013 arba lygiavertį standartą, pateikti sertifikatą;

Užtvaros pavaros galingumas parenkamas vertinant, kad slankiojamosios dalies galimas visas svoris ≥ 2200 kg.

Užtvaro atidarymo greitis ≤11 m/min.

Automatinis nuotolinis Užtvaro valdymas (el. įtampa 230V, 50Hz);

Nuotolinis (ne mažiau 50 m.) valdymas distancinio valdymo pulteliu, komplektuojamų pultelių kiekis 5 vnt.;

Nuotoliniam Užtvaro valdymui įrengiamas naujas valdymo kabelis. Valdymo jungiklis įrengiamas pastotės apsaugos poste; Šalia valdymo kabelio turi būti pravestas papildomas ryšių kabelis (įvertas į 50 mm apsauginį vamzdį) rezervui, kuris sujungia apsaugos postą su įranga. Taip pat turi būti pravesti du kabeliai (įverti į 50 mm apsauginį vamzdį) tarp vartų valdymo įrangos ir Valdymo pulte esančios apsaugos sistemų įrangos. Taip pat turi būti numatytas vamzdis (50 mm) per kelią tarp vartų pusių.

Užtvaras turi būti valdomas nuotoliniu būdu iš nuotolinio monitoringo centro (NMC) per BIS sistemą ir telefonu;

Montuojant naujus vartus, esamos sistemos ir įrenginiai (numerių nuskaitymo sistema, turniketai ir kiti susiję įrenginiai), jei yra poreikis, turi būti perkelti, atstatyti ir pilnai integruoti į veikiančią infrastruktūrą, užtikrinant jų funkcionalumą bei suderinamumą;

Užtvaras turi turėti elektros ir valdymo kabelių skydelį - metalinis, ne mažiau 24 modulių, apsaugos klasės ne žemesnė kaip IP66, kuriame prijungiami maitinimo ir valdymo kabeliai. (Skydelis įrengiamas šalia užtvaro.)

Rankinis valdymas nutrūkus elektros tiekimui;

Apdaila – dažyta, kuri atitinka TSM 5.02 dažų sistemos kodą (pagal lentelę E.1). klimato agresyvumo klasė ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. Dažų spalvą derinti su Perkančiuoju subjektu.

Užtvarai pritaikyti intensyviam naudojimui (mažiausiai 50 atidarymų/uždarymo ciklų per dieną);

Įrengiami saugos įrenginiai sustabdantys Užtvaro judėjimą arba pakeičiant judėjimo kryptį (saugos fotoelementai, jėgos kontrolės saugos sistema ir pan.).

Automatinis nuotolinis Užtvaro valdymas (el. įtampa 230V, 50Hz);

Įrengiamas žibintas signalizuojantis apie vartų judėjimą;

Automatikos ir žibinto apsaugos nuo dulkiu ir vandens klasė ≥IP 54.

Atstumas nuo Užtvaro iki tvoros ne didesnis kaip 8 cm.;

Įrengiamas Užtvaro metalinių konstrukcijų įžeminimas.

TS-2 Apsauga nuo perlipimo:

Plokščia pjaunanti viela, arba 3 vnt. spygliuotos vielos eilės (atstumas tarp eilių ne didesnis kaip 10 cm), arba smailūs strypai (ne trumpesni kaip 5 cm, ne rečiau kaip kas 10 cm)

TS-3 Užtvaro pamatai:

Pamatai įrengiami ne mažesni nei reikalauja užtvaro gamintojas:

Gamykliniai arba monolitiniai, liejami statybvietėje;

Įgilinimas (dalies pamato) ne mažiau nei nurodyta brėžiniuose;

Leistini pamato betono paviršiaus nelygumai (po 100 mm liniuote): vertikalios

plokštumos ne daugiau 30 mm, pamato paviršiaus ne daugiau 5 mm;

Betonas ne blogesnis kaip C30/37-XF1/XC2-F100-W6, betono mišinys turi atitikti BS EN 206-1:2000, cementas turi atitikti BS EN 197-1:2000.

Didžiausias smėlio dydis - 20 mm.

Min. cemento kiekis 280 kg/m³.

Leisti betonui kietėti mažiausiai 7 dienas.

Armavimas:

Armatūrinis tinklelis vartų bėgio pamatams turi būti pagal BS4483-1998 ref. A252. Betonuojamas 200 mm. gylyje.

TS-4 Apsauginiai vamzdžiai

| Medžiaga | Polietilenas |
| --- | --- |
| Diametras | Išorinis ne mažiau 20 mm |
| Atsparumas gniuždymui | Ne mažiau 750N |
| Vidinė sienelė | Lygi |
| Temperatūrinis atsparumas | -25°C - +90°C |
| Vamzdžio tipas | lankstus |

TS-5 Signalinis kabelis

| Ekranuotas | Taip, aliuminio folija |
| --- | --- |
| Laidininkas | Varis |
| Vytų porų skaičius | 4 vnt. |
| Laidininko izoliacija | PE |
| Išorinis apvalkalas | PE |
| Naudojimas | laukas |
| Instaliavimo temperatūra | -10°C - +70°C |
| Naudojimo temperatūra | -30°C - +60°C |

TS-6 Įžemintuvas

| Medžiaga | Plienas |
| --- | --- |
| Strypai | Karšto cinkavimo, ne mažiau 20x1500 mm |
| Kalimo antgalis | Taip |
| Sujungimo juosta | Taip, karštai cinkuota, 25x4,0 mm |

Darbų saugos reikalavimai

Prieš darbų pradžią būtina įvykdyti šias priemones:

- jei statybvietėje yra pavojingų zonų, kuriose darbuotojas gali būti traumuotas, jos privalo būti aptvertos, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas;

- pavojingos zonos privalo būti aiškiai pažymėtos;

- -darbo vieta turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai laisvai judėti;

- patikrinti elektros prietaisų bei įrankių techninį stovį;

- medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai darbe, privalo būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- prieš darbų pradžią turi būti patikslinta statybvietėje esančių įrenginių paskirtis, jie patikrinti ir aiškiai pažymėti;

- darbuotojams išduotos reikiamos individualios saugos priemonės, įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, paaiškinti saugūs darbų atlikimo metodai.

Darbų eigoje:

- laikytis saugos darbe norminių aktų reikalavimų atliekant darbus;

- dirbti tik tam tikslui skirtoje vietoje;

- draudžiama vaikščioti po objektą;

- dėvėti individualias apsaugines priemones

- dirbti tik su tvarkingais elektriniais įrankiais bei prietaisais;

- laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų;

- draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba tinkamai paruoštų įtaisų saugiam darbui;

- pavojingų darbų atlikimui turi būti skirti darbuotojai turintys atitinkamą kvalifikaciją;

- atliekant darbus toje pačioje veiklos zonoje su kitomis rangovinėmis organizacijomis, suderinti darbų atlikimo zonas, numatant saugius darbų atlikimo būdus;

- darbo metu vadovautis norminiais aktais, taisyklėmis, nuostatais saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis.

Atliekas po demontavimo ir montavimo darbų utilizuojame vadovaujantis ISO 14001 standarto nustatytomis aplinkos vadybos nuostatomis.

Kabelių patalpose tiesimo būdai

Patalpose su pakabinamomis lubomis kabeliai tiesiami virš lubų ant kabelinių kopėčių, o jei kopėčių nėra – tvirtinant prie sienų arba lubų ir įveriant juos į PVC vamzdžius ar kanalus.

Lengvų konstrukcijų (pvz. gipso kartono) sienose kabeliai montuojami paslėptai PVC vamzdžiuose.

Kabelių tiesimo reikalavimai lauke

Užtvaro maitinimo elektros kabelis tiesiamas po žeme apsauginiame vamzdyje.

Užtvaro automatikos valdymo kabelis tiesiamas po žeme apsauginiame vamzdyje.

Kabeliai parenkami ir tiesiami vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais.

Montuojant valdymo kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų.

Kabeliai ištempiami lygiagrečiai luboms (grindims) arba laiptų nuožulnumui arba statmenai luboms (grindims).

Visiems prieinamose vietose valdymo kabeliai, kurie įmontuoti žemiau nei 2,2 m virš grindų, įrengiami apsauginiuose vamzdžiuose arba kitose paslėptose konstrukcijose.

Valdymo kabeliai tiesiami tiesiausiu keliu stačiais 90 laipsnių kampais, pagal galimybes išvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo.

Valdymo kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams, pritvirtinami žemiau nei elektros maitinimo kabeliai, atstumu, ne mažesniu kaip 25 mm.

Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti, nemažinant konstrukcijos atsparumo ugniai parametrų.

Ties įvadu į pastatą, pratraukus vamzdyje kabelį, vamzdžio galai ir angos pastate turi būti užsandarinamos specialia, nedegia ir nelaidžia vandeniui medžiaga.

Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti.

Kabelių kanaluose ir stovuose kabeliai turi būti tvirtinami prie juose sumontuotų kabelinių kopėčių.

Tvirtinant kabelius ir kabelines konstrukcijas, draudžiama gręžti pastato laikančiąsias struktūrinio plieno konstrukcijas be raštiško konstruktoriaus suderinimo, jeigu tai specialiai nenumatyta konstrukcinėje projekto dalyje.

Kiekvienas kabelis, įvedamas į įrangos korpuso vidų, turi būti apsaugotas įvore, užtikrinančia nurodyto lygio apsaugą ir tai, kad galimas mechaninis pažeidimas paveiktų ne gnybtus, o kabelio apsauginį apvalkalą.

Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

Kabeliai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspaustais abiejuose kabelio galuose.

Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko pagrįstus reikalavimus.

Montuojant instaliacinius vamzdžius turi būti laikomasi šių montažo reikalavimų:

Vamzdžiai turi laikytis tvirtai, nejudėti ir būti nepersikreipę. Tvirtinimo kronšteinus montuoti ne rečiau kaip kas 1m. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą. Laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo movos.

Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Jei kampas nestandartinis, kampiniuose vamzdžių perėjimuose naudoti lanksčias movas.

Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius.

Daryti smailius kampus (mažiau kaip 90 laipsnių) - draudžiama.

Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis ir galimai mažiau kristi į akis.

Vamzdžiais kertant konstrukcijas ir per juos nutiesus kabelius, kirtimo vieta turi būti užsandarinta atitinkamo konstrukcijos atsparumo gaisrui medžiaga.