SAULĖS ELEKTRINĖS SU ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMA

(AKUMULIATORIAIS) PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS TIEKIMO BEI MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Saulės fotovoltinės elektrinės (120 kW galios) su akumuliatorine energijos kaupimo sistema (120 kWh talpos) projektavimo paslaugos, įrangos tiekimas ir montavimo darbai, skirti užtikrinti pastovų elektros energijos tiekimą Molodižnės licėjaus (Odesa) pastatui ir 780 vietų slėptuvei.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija arba CPVA).

  - Tiekėjas – pirkimą laimėjęs tiekėjas ar tiekėjų grupė, kuris / kuri atlieka šios techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 1 punkte nurodytus darbus, vadovaujantis Techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

  - Naudotojas - Molodižnės licėjaus administracija.

  - Darbai – šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta įranga, medžiagos, projektavimo paslaugos, montavimo, pajungimo ir derinimo darbai bei Naudotojo personalo apmokymo naudotis sistema paslaugos.

  - Projektas - Su Pirkėju ir Naudotoju suderintas projektas, parengtas laikantis Ukrainoje projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas su jame pateiktais reikalavimais saulės elektrinės su elektros energijos kaupimo sistema (akumuliatoriais) projektavimui, įrangai bei montavimo darbams.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Saulės fotovoltinės elektrinės ir akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos (akumuliatorių) įrengimo vieta – Primorska g. 9, Molodižnės kaimas, Odesos rajonas, Odesos sritis, Ukraina. Saulės fotovoltinė elektrinė įrengiama ant Molodižnės licėjaus pastato stogo, kitos elektrinei priskiriamos įrangos (taip pat ir akumuliatorių) įrengimo vieta parenkama projektavimo metu, sprendinius suderinus su Naudotojo atstovu.

Pateikiamas iliustratyvus situacijos planas (1 pav.).

1 pav. Situacijos planas. Esamas Molodižnės licėjaus pastatas (apačioje kairėje pusėje), naujai įrengta slėptuvė (centre dešinėje pusėje).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - SAULĖS FOTOVOLTINĖ ELEKTRINĖ

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saulės fotovoltinės elektrinės galia | 120 kW, ± 0,5 kW |
| 2 | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC (Standard Test Conditions), %: | Ne mažiau kaip 20 % |
| 3 | Fotovoltinių modulių gamintojas ir fotovoltiniai moduliai | Fotovoltiniai moduliai turi būti monokristaliniai arba lygiaverčiai, ne prastesnių savybių nei monokristaliniai. Visi fotovoltiniai moduliai turi būti vieno tipo, vienodos galios ir to paties gamintojo. Įranga turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau, kaip 24 mėnesiai iki faktinio įrangos pristatymo į montavimo vietą dienos. |
| 4 | Fotovoltinių modulių išdėstymas, montavimo vieta, tvirtinimo metodas ir konstrukcija | Saulės elektrinę planuojama montuoti ant Molodižnės licėjaus pastato stogo. Pastato stogas yra nuožulnus (apie 11° pasvyrimo kampas). Teikdami pasiūlymą tiekėjai privalo: - Siekti optimaliai išdėstyti visus fotovoltinius modulius ant pastato stogo bei kartu su pasiūlymu turi pateikti scheminį projektą su modulių išdėstymu ir orientacija. - Įsivertinti ar visas siūlomų modulių kiekis gali tilpti ant pastato stogo. Jei visi tiekėjo siūlomi saulės moduliai ant stogo netelpa, tiekėjas privalo įsivertinti dalies modulių montavimą ant žemės šalia pastato. Naudojamos montavimo konstrukcijos turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinio, nerūdijančio arba cinkuoto plieno, arba lygiaverčių medžiagų). Konstrukcija turi atlaikyti vietines sniego ir vėjo apkrovas. Tiekėjas turi parinkti optimalų saulės fotovoltinės elektrinės tvirtinimo metodą, atsižvelgiant į esamo pastato stogo ypatybes ir galimus nelygumus, numatyti tvirtinimo konstrukcijas, kurios nepažeistų esamos Molodižnės licėjaus pastato stogo dangos, užtikrintų maksimaliai mažą apkrovą esamoms stogo konstrukcijoms, užtikrintų optimalų fotovoltinių modulių išdėstymą ir jų pasvyrimo kampą. Turi būti siekiama efektyviausio elektros energijos generavimo. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamų medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. |
| 5 | Maksimali leistina stogo apkrova | Nežinoma. Tiekėjas turės numatyti ir įrengti sistemą prisitaikant prie esamo Molodižnės licėjaus pastato stogo ypatybių. Tiekėjas privalo atlikti stogo konstrukcijų apkrovos skaičiavimus pagal Ukrainos nacionalinius standartus ir užtikrinti, kad Tiekėjo įrengiama saulės elektrinė ir stogo konstrukcijos atlaikytų sniego bei vėjo apkrovas. |
| 6 | Inverteriai (įtampos keitikliai), kita įranga | Siūlomi inverteriai (įtampos keitikliai) turi atitiktį šių standartų reikalavimus: - EN 50549-1:2019, arba lygiaverčiam. - IEC 62109-1:2010 ir IEC 62109-2:2011, arba lygiaverčiams standartams. - IEC 62116:2014 arba lygiavertis. Montuojant, jungiant, konfigūruojant įrangą turi būti laikomasi kibernetinės saugos gerosios praktikos. Įranga turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau, kaip 24 mėnesiai iki sumontavimo. |
| 7 | Žaibosauga | Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą. |
| 8 | Apsauga nuo viršįtampių, įžeminimas | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių, 0,4kV kintamos įtampos dalyje ir nuolatinės įtampos pusėje. Apsaugos nuo viršįtampių ir įžeminimo sistemos turi atitikti IEC 62305 standartą arba lygiavertį. Įranga ir saulės elektrinės konstrukcijos turi būti tinkamai įžeminta. |
| 9 | IP apsaugos klasė | Fotovoltiniai moduliai: Jungiamosios dėžutės: ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). Kabelių jungtys: ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). Inverteriai (įtampos keitikliai): ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). |
| 10 | Garantija | Fotovoltiniams moduliams turi būti suteikta ne mažesnė, nei 20 metų garantija. Fotovoltinių modulių montavimo konstrukcijoms turi būti suteikta ne mažesnė, nei 10 metų garantija. Gamintojo suteikiama fotovoltinių modulių efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ne mažesnė, nei 80,0 %. Inverteriams (įtampos keitikliams) turi būti suteikta ne mažesnė, nei 5 metų garantija. |
| 11 | Atitikimas CE reikalavimams | Įranga turi atitikti CE reikalavimus. Tiekėjas pateikia CE atitikties deklaraciją. |
| 2 | Stebėsenos sistema | Taikoma. Išsamūs reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos skyriuje REIKALAVIMAI STEBĖSENOS SISTEMAI. |
| 13 | Pirkėjo suvartojamas metinis/mėnesinis elektros energijos kiekis, kWh | ## Pateikiami faktiniai suvartojamos elektros energijos duomenys (Priedas Nr. 1). |

  - AKUMULIATORINĖ ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMA (AKUMULIATORIAI)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistemos talpa | Ne mažiau kaip 120 kWh |
| 2 | Cheminė sudėtis | Ličio geležies fosfato arba lygiavertės baterijos, kurios: - užtikrina tokio paties arba aukštesnio lygio saugą; - turi mažas techninės priežiūros išlaidas per visą eksploatavimo laikotarpį; - užtikrina aukštus įkrovimo ir iškrovimo koeficientus; - pasižymi dideliu energijos tankiu ir patikimumu. Akumuliatorių sistema turi atitikti šiuos standartus, arba lygiaverčius: - IEC 62619 – saugos standartas ličio jonų baterijoms; - IEC 62485-2 – jei tiekėjas siūlo baterijas su kita cheminės sudėties technologija. Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus kaip savo pasiūlymo dalį: - Atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad baterijos atitinka IEC 62619 standartą. - Sertifikatai ar bandymų protokolai, išduoti nepriklausomos akredituotos laboratorijos, patvirtinantys, kad baterijos praėjo privalomus testus pagal IEC 62619 standartą. - Techniniai duomenys, įrodantys didžiausią įkrovimo/iškrovimo galią, ciklų trukmę, baterijų technologiją, nominalią galią ir kitus svarbius parametrus. Jeigu tiekėjas siūlo kitokios cheminės sudėties baterijas nei Ličio geležies fosfato, jis privalo papildomai pateikti mokslinius/techninius įrodymus, pagrindžiančius jų saugumą ir ne prastesnius techninius rodiklius. |
| 3 | Akumuliatorių komplektavimas | Akumuliatoriai turi būti sudaryti iš modulių, su galimybe aptarnavimo metu keisti atskirus modulius, eksploatavimo patogumui. Galimybė keisti atskirus akumuliatorių modulius be specialios įrangos. Jeigu reikalinga speciali įranga, ji turi būti pristatyta kartu su Tiekėjo įrengiama įranga. |
| 4 | Akumuliatorių įrengimo vieta | Tiekėjas turi parinkti ir įsivertinti optimalią akumuliatorių įrengimo vietą, siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų visos elektrinės sistemos darbą. |
| 5 | Izoliuotasis veikimas | Turi būti užtikrintas sklandus automatinis perėjimas tarp eksploatavimo, prijungus prie energetinės sistemos, ir autonominio veikimo (atsijungus nuo energetinės sistemos). Perėjimo trukmė turi būti ne ilgesnė nei 100 ms. Sistema turi automatiškai palaikyti energijos tiekimą prioritetiniams vartotojams (pvz., slėptuvės sistemoms) autonominio režimo metu. |
| 6 | Automatinis sinchronizavimasis | Sugrįžus į eksploatavimo režimą, prijungus prie energetinės sistemos, turi būti užtikrintas automatinis sinchronizavimas su elektros tinklu. Sinchronizavimo trukmė neturi viršyti 10 sekundžių, o sistema turi užtikrinti tinklo dažnio ir įtampos stabilumą. |
| 7 | DC srovės grandinės automatinis išjungiklis | Turi būti įrengti DC srovės automatiniai išjungikliai ir apsaugos nuo perkrovos, trumpo jungimo ir viršįtampių. DC išjungikliai turi būti tinkami sistemoms su ≥1 000 V nuolatinės įtampos. |
| 8 | Kibernetinio saugumo apsauga | Taikoma. Išsamūs reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos skyriuje KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI. |
| 9 | Prioritetinių vartotojų valdymas | Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad autonominio veikimo režimu prioritetą teiktų kritinėms Molodižnės licėjaus pastato sistemoms, o esant pavojui ir poreikiui - slėptuvės sistemoms (pvz., šildymui, apšvietimui, IT sistemoms). |
| 10 | Garantija | Akumuliatorių sistemai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 10 metų garantija arba ne mažiau kaip 6 000 įkrovimo/iškrovimo ciklų garantija, užtikrinant likutinę talpą, ne mažesnę kaip 60% nominalios talpos po garantinio laikotarpio. Garantija turi apimti gamyklinius defektus, degradaciją virš nurodyto lygio ir netinkamo veikimo atvejus dėl gamintojo kaltės. |
| 12 | Apsauga | Ne mažiau nei IP55 komponentams, montuojamiems lauko sąlygomis arba vietose, kur galimas dulkių ir vandens poveikis. |
| 13 | Atitikimas CE reikalavimams | Įranga turi atitikti CE reikalavimus. Tiekėjas pateikia CE atitikties deklaraciją. |

PREKIŲ KILMEI BEI TIEKĖJŲ / GAMINTOJŲ PATIKIMUMUI KELIAMI REIKALAVIMAI:

- Įrangos pagrindinių komponentų (fotovoltinių modulių, inverterių, akumuliatorių ir saulės elektrinės stebėsenos sistemos) kilmė privalo būti iš Europos Sąjungos (ES) arba Europos Ekonominei Erdvei (EEE) priklausančios valstybės. Prekės (aukščiau nurodytų pagrindinių įrangos komponentų) kilmės šalimi laikoma valstybė, kurioje buvo pagaminta ir (ar) surinkta galutinė prekė. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalės pateikti įrangos pagrindinių komponentų (fotovoltinių modulių, inverterių, akumuliatorių ir įrangos stebėsenos sistemos) kilmę įrodančius dokumentus: nepriklausomos atsakingos institucijos išduotus kilmės sertifikatus, patvirtinančius prekių gamybos vietą ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymime, kad tiekėjo ar gamintojo savideklaracijos dėl prekių kilmės nelaikytinos pakankamais įrodymais prekių kilmei įrodyti).

- Perkančioji organizacija Pirkimo procedūrų metu numato kelti specialiuosius reikalavimus, susijusius su nacionalinio saugumo interesų užtikrinimu.

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

- Saulės fotovoltinės elektrinės ir akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos (akumuliatorių) įrengimo vieta – Primorska g. 9, Molodižnės kaimas, Odesos rajonas, Odesos sritis, Ukraina.

- Saulės fotovoltinė elektrinė įrengiama ant Molodižnės licėjaus pastato stogo, kitos elektrinei priskiriamos įrangos (taip pat ir akumuliatorių) įrengimo vieta parenkama projektavimo metu, sprendinius suderinus su Naudotojo atstovu.

- Prie Techninės specifikacijos pridedamas anksčiau rengtas neaktualus saulės elektrinės projektas (žymuo 000808/2024-Z) (toliau – Projektas Nr. 1) (priedas Nr. 2). Šis projektas skirtas Tiekėjui tik tiksliau suprasti esamą situaciją objekte ir įvertinti visas aplinkybes, būtina siekiant tinkamai ir sklandžiai įgyvendinti Techninėje specifikacijoje apibrėžtus Darbus (pavyzdžiui, įvertinti esamo pastato stogą, galimas elektros tinklų pajungimo vietas, saulės modulių įrengimo vietas ir pan.).

Pažymėtina, kad Projektas Nr. 1 nėra Tiekėjui skirta užduotis vykdyti Darbus ir Projekte Nr. 1 apibrėžti ir nurodyti reikalavimai medžiagoms, įrangai ir darbams yra tik informacinio pobūdžio.

- Prie Techninės specifikacijos pridedami aktualūs naujai įrengtos slėptuvės (780 vietų) elektros tinklų sprendiniai (žymuo 0723/1-ETR) (toliau – Projektas Nr. 2) (priedas Nr. 3). Šie sprendiniai pateikiami Tiekėjui, kad šis tiksliai ir iš anksto įsivertintų galimas Techninėje specifikacijoje nurodytos įrengti saulės elektrinės pajungimo vietas, numatomos įrangos ir akumuliatorių išdėstymo ir pajungimo vietas.

- Tiekėjo suprojektuota ir įrengta saulės elektrinės su akumuliatoriais sistema turi būti sklandžiai sujungta (integruota) į esamą Molodižnės licėjaus infrastruktūra (pagrindinį pastatą ir slėptuvę), turi būti užtikrintas sklandus elektros tiekimas tiek įprasto veikimo atveju, tiek esant pavojui ir naudojant slėptuvės patalpas.

SISTEMOS SUDERINAMUMAS SU ESAMA ATSARGINE ENERGIJOS SISTEMA (GENERATORIU)

- Automatinis perėjimas: Sistema turi užtikrinti sklandų automatinį perėjimą tarp autonominio režimo ir atsarginio generatoriaus naudojimo, kai saulės energijos gamyba, elektros tinklo pajėgumas ar akumuliatorių talpa yra nepakankami.

- Sinchronizacija: Turi būti užtikrintas automatinis sinchronizavimas su generatoriumi sugrįžus į autonominį režimą, įvertinant įtampos, dažnio ir galios parametrus. Sinchronizacija su generatoriumi turi būti išbandyta ir patvirtinta sistemos paleidimo-derinimo metu.

- Prioritetai: Energijos tiekimo prioritetai turi būti nustatyti taip:

  - Saulės energijos naudojimas - visų pirma turi būti naudojama saulės elektrinės pagaminta energija tiesiogiai vartotojų poreikiams tenkinti.

  - Elektros tinkle energija - jei saulės energijos gamyba yra nepakankama, energijos poreikis turi būti padengiamas iš elektros tinklų, jei jie prieinami ir patikimi.

  - Akumuliatorių energijos naudojimas - naudojami energijos trūkumui kompensuoti tais atvejais, kai saulės ir tinklo energijos nepakanka.

  - Generatorius – naudojamas tik kaip paskutinės instancijos energijos šaltinis kritinėms situacijoms arba visiškai nutrūkus saulės energijos gamybai, tinklo energijai ir akumuliatorių pajėgumui.

- Stabilumas ir apsaugos: Sistema turi užtikrinti stabilų veikimą esant kintamai apkrovai, įskaitant apsaugą nuo sinchronizacijos klaidų, perkrovų ir trumpojo jungimo.

- Valdymas: Energijos srautų valdymas turi būti automatizuotas ir optimizuotas, kad užtikrintų maksimalų efektyvumą ir minimalias generatoriaus darbo valandas.

- Akumuliatorių įkrovimo reikalavimai

  - Įkrovimo trukmė: akumuliatoriai turi turėti greito įkrovimo galimybę, greitas įkrovimas turi būti saugus ir neturi viršyti gamintojo rekomendacijų.

  - Technologija: Kaupikliai turi būti pagaminti naudojant Ličio geležies fosfato technologiją arba lygiavertę, užtikrinančią greitą ir patikimą įkrovimą, nepažeidžiant akumuliatorių tarnavimo trukmės ir saugumo.

  - Suderinamumas su tinklu: Įkrovimo režimas turi būti suderintas su esamos infrastruktūros įvado galia, siekiant užtikrinti efektyvų ir nepertraukiamą elektros naudojimą.

  - Greito įkrovimo režimas:

Greito įkrovimo režimas turi būti vykdomas tik esant tinkamoms sąlygoms ir naudojant gamintojo sertifikuotus įkrovimo valdiklius.

Įkrovimo srovė ir įtampa turi būti parinkta taip, kad nebūtų viršijamos gamintojo rekomendacijos ir būtų išlaikytas akumuliatorių tarnavimo laikas.

Kadangi elektros tiekimas gali būti ribotas laiko intervalais, akumuliatoriai turi būti pritaikyti efektyviai išnaudoti šiuos intervalus greito įkrovimo būdu, siekiant užtikrinti gimnazijos veiklą be trikdžių.

Akumuliatoriai turi būti apsaugoti nuo perkrovos, perkaitimo ir kitų galimų pažeidimų naudojant įkrovimo valdiklius su pažangiomis apsaugos funkcijomis.

Įkrovimo pajėgumas ir trukmė turi būti patvirtinti sistemos paleidimo-derinimo metu.

REIKALAVIMAI STEBĖSENOS SISTEMAI

- Stebėsenos sistemos privalomumas

Saulės elektrinės sistema, įskaitant inverterius, akumuliatorių valdymo sistemą ir visus pagrindinius komponentus (toliau – Sistema), privalo būti integruota su stebėsenos sistema, užtikrinančia duomenų rinkimą, analizę ir Sistemos valdymą.

- Stebėsenos rodikliai
Stebėsenos sistema turi užtikrinti, kad būtų galima stebėti ir atvaizduoti šiuos parametrus:

  - Suminė pagaminta elektros energija.

  - Momentinė generuojama galia.

  - Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai (pvz., įtampos lygis, harmonikos, dažnis).

  - Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį.

  - Akumuliatorių būklė, įskaitant įkrovos/iškrovos lygį ir likutinę talpą.

  - Gedimų stebėsena ir diagnostika.

  - Sistemos efektyvumo rodikliai (pvz., kWh/kWp).

- Duomenų perdavimas ir saugojimas

Sistema turi užtikrinti, kad visi duomenys būtų perduodami šifruotais protokolais (pvz., TLS, HTTPS). Stebėsenos sistema turi turėti vietinę duomenų saugyklą, kuri užtikrintų duomenų rinkimą ir saugojimą bent 30 dienų laikotarpiui, net jei tinklo ryšys nutrūksta.

- Gedimų ir įspėjimų pateikimas

Sistema turi turėti funkciją realiuoju laiku įspėti apie gedimus, siunčiant pranešimus el. paštu, SMS ar per mobiliąją aplikaciją. Gedimų istorija turi būti saugoma ir pasiekiama analizei.

- Komunikacijos technologijos

Saulės elektrinės valdymo blokas turi būti komplektuojamas su LTE/5G moduliu arba lygiaverčiu, kuris užtikrins komunikaciją su stebėsenos sistema. Jei mobilusis ryšys yra nepakankamas, sistema turi palaikyti alternatyvų ryšio sprendimą, pvz., vietinį Wi-Fi tinklą arba laidinį ryšį.

- Kibernetinio saugumo reikalavimai

Visi stebėsenos sistemos duomenys ir valdymas turi atitikti kibernetinio saugumo reikalavimus, aprašytus Kibernetinio saugumo reikalavimų skyriuje.

- Sistemos naudojimo paprastumas

Stebėsenos sistema turi turėti intuityvią ir vartotojui patogią sąsają, prieinamą per kompiuterį arba mobiliąją aplikaciją.

- Garantijos reikalavimai

Tiekėjas turi užtikrinti, kad stebėsenos sistema ir jos programinė įranga veiks sklandžiai ne mažiau kaip 10 metų. Garantija turi apimti visus funkcinius komponentus, įskaitant LTE/5G modulį, duomenų saugyklą ir pagrindines sistemos funkcijas.

KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Visa siūloma saulės elektrinės sistema įskaitant inverterius, akumuliatorių valdymo sistemą, stebėsenos įrangą ir valdymo modulius (toliau – Sistema), turi užtikrinti saugų duomenų perdavimą ir saugią nuotolinę prieigą.

- Sistema turi būti izoliuota nuo viešų tinklų arba prijungta per saugias tinklo užkardas (angl. firewalls), siekiant sumažinti galimą kibernetinių atakų riziką.

- Autentifikacija ir prieigos kontrolė.

Sistema turi užtikrinti, kad prieiga prie jos būtų galima tik per saugias autentifikacijos procedūras (pvz., naudojant unikalius vartotojo identifikatorius ir stiprius slaptažodžius).

Turi būti įdiegtos priemonės, ribojančios neautorizuotą prieigą prie įrangos ir tinklo.

- Duomenų perdavimo saugumas.

Visa duomenų perdavimo komunikacija tarp Sistemos komponentų (pvz., inverterio, akumuliatorių, stebėsenos įrangos) ir išorinių tinklų turi būti šifruota naudojant saugius protokolus (pvz., TLS, HTTPS).

- Programinės įrangos atnaujinimai ir pažeidžiamumų valdymas.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad visai Sistemai reguliariai būtų atliekami programinės įrangos atnaujinimai, įskaitant saugumo pataisas. Tiekėjas turi užtikrinti neatlygintiną šios sistemos funkcionavimą ir atnaujinimą ne mažiau kaip 10 metų, nuo įrengimo dienos.

- Incidentų stebėsena ir valdymas.

Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad būtų galima aptikti ir stebėti neįprastą veiklą, pvz., nesankcionuotus prisijungimus ar įrangos darbo trikdžius.

BENDRI REIKALAVIMAI

- Darbai apima visas medžiagas, įrangą, darbus ir paslaugas, būtinas pilnam įrengimui. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik Darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darbų atlikimui ir tinkamam Sistemos eksploatavimui. Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbai būtų atlikti teisinga seka. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos Darbų dalys ir visos medžiagos, įranga ir sistemos tarpusavyje būtų suderintos.

- Saulės fotovoltinė elektrinė (120 kW galios) su akumuliatorine energijos kaupimo sistema (120 kWh talpos) turi būti suprojektuota ir įrengta pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, ji turi būti tinkamai prijungta prie esamų pastatų sistemų, įskaitant, tačiau neapsiribojant:

  - Projekto parengimu, sprendinius derinant su Pirkėju;

  - Projektas turi būti derinamas su asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Ukrainoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

  - Darbai apima visus Techninėje specifikacijoje numatytus Darbus ir visus būtinus atlikti darbus (net jei tokie darbai ir tiksliai nenurodyti Techninėje specifikacijoje) objekto sklandžiam veikimui ir visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei paleidimo ir derinimo darbais.

- Tiekėjas turi vykdyti visus Ukrainoje galiojančius normatyvinius reikalavimus ir taisykles. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos arba EEE šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Pirkėjui pareikalavus Tiekėjas prieš darbų pradžią turi pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

- Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi būti nauji. Darbų atlikimo eigoje visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, gamintojo atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

- Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Techninės specifikacijos ir projekto kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Techninėje specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

- Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

- Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų atlikimo grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

- Pristatyta įranga ir gaminiai, medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio, įrangos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Tiekėjo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Tiekėjas.

- Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš darbų pradžią, derinami su Pirkėjo ir Naudotojo atsakingais asmenimis.

- Tiekėjas vykdydamas darbus privalo pasirūpinti kitų aplinkui esančių pastatų apsauga nuo apgadinimo, purvo ir statybinių dulkių. Rūšiuoti statybines atliekas ir išvežti savo sąskaita. Įrengti statybvietę vadovaujantis gerąja praktika. Tiekėjas darbų metu privalo pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata. Prieš pradedant darbus su Pirkėjo atsakingu asmeniu suderinti technologinį projektą ir technologines korteles.

- Tiekėjas yra atsakingas už darbų statybos aikštelėje koordinavimą. Tiekėjas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui ar galutiniam darbų termino pratęsimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant geriausius prieinamus darbo metodus, o taip pat pagal gerąją gamybinę patirtį. Darbų sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Nebaigtos ir užbaigtos darbų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ar per greito džiūvimo.

- Tiekėjo siūlomos prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu prekės nebegaminamos ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Tiekėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės visiškai atitinka Techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

- Darbams, įrangai ir medžiagoms turi būti taikoma nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Darbų perdavimo–priėmimo momento.

Garantijų laikotarpiai:

- FOTOVOLTINIAI MODULIAI– ne mažiau kaip 20 metų.

- ĮTAMPOS KEITIKLIAI (INVERTERIAI) – ne mažiau kaip 5 metų.

- FOTOVOLTINIŲ MODULIŲ TVIRTINIMO KONSTRUKCIJOS – ne mažiau kaip 10 metai.

- AKUMULIATORIŲ SISTEMA - 10 metų garantija arba ne mažiau kaip 6 000 įkrovimo/iškrovimo ciklų garantija, užtikrinant likutinę talpą, ne mažesnę kaip 60% nominalios talpos po garantinio laikotarpio.

- KITI ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS – ne mažiau kaip 2 metai.

- ATLIKTIEMS DARBAMS – 5 metų garantija ir 10 metų garantija paslėptiems elementams (konstrukcijos, inžinerinės sistemos ir kt.).

- Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka Tiekėjo pasiūlymo ir/ar Techninės specifikacijos), Tiekėjas turi jas nemokamai pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų, prekių, įrangos gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per 20 darbo dienų, o nekokybiškos ar Techninės specifikacijos neatitinkančios prekės, įranga, medžiagos (ar jų dalys) turi būti pakeistos naujomis per 20 darbo dienų nuo neatitikimo užfiksavimo momento.

- Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pastebėtų klaidų ar funkcionalumų sutrikimų tvarkymas privalo būti įtrauktas į garantinį terminą. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis atlieka remontą, įskaitant sugedusių elementų, medžiagų keitimą.

REIKALAUJAMA DOKUMENTACIJA PO SAULĖS ELEKTRINĖS SU AKUMULIATORIAIS ĮRENGIMO

Techninė dokumentacija:
1.1. Prekių gamintojo parengti dokumentai (techniniai aprašymai, sertifikatai, pasai ir kt.).
1.2. Sistemos montavimo brėžiniai ir schemos (originalai ir kopijos skaitmeniniu formatu).
1.3. Panaudotų medžiagų sąrašas, pateiktas skaitmeniniu formatu (nurodoma: prekės/elemento pavadinimas, kodas, kiekis, gamintojas ir pan.).

1.4. Visi pateikiami dokumentai ir formatai turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju.

Programinė įranga ir prisijungimo duomenys:
2.1. Visų programinės įrangos licencijų originalai ar kopijos (jei taikoma).
2.2. Stebėsenos sistemos prisijungimo duomenys (vartotojo vardai, slaptažodžiai, konfigūracijos failai).
2.3. Prijungimui reikalingi kabeliai ir sąsajos (jei įranga turi programuojamus komponentus).

Eksploatavimo dokumentacija:
3.1. Sistemos naudojimo ir priežiūros instrukcija Ukrainiečių ir Anglų kalbomis (1 spausdinta kopija ir 1 elektroninė kopija).
3.2. Garantiniai dokumentai visiems sistemos komponentams (pvz., moduliai, inverteriai, akumuliatoriai, stebėsenos sistema).

Įvykdytų darbų dokumentacija:
4.1. Topografinės nuotraukos su suderintomis požeminių komunikacijų trasomis (spausdintas originalas ir skaitmeninis formatas laikmenoje). 
4.2. Atliktų darbų aktai ir jų priedai (detalus darbų ir montavimo sąrašas).

4.3. Visi pateikiami dokumentai ir formatai turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju.

Sertifikatai ir bandymų protokolai:
5.1. Sistemos paleidimo-derinimo aktas, patvirtinantis tinkamą veikimą.
5.2. Įrangos atitikimo standartams sertifikatai.
5.3. Elektros saugos bandymų protokolai (pvz., įžeminimo, viršįtampių apsaugos bandymų).

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Faktiniai suvartojamos elektros energijos duomenys.

Priedas Nr. 2. Projektas Nr. 1. Saulės elektrinės projektas (žymuo 000808/2024-Z)

Priedas Nr. 3. Projektas Nr. 2. Naujai įrengtos slėptuvės (780 vietų) elektros tinklų sprendiniai (žymuo 0723/1-ETR).