SKIRSTOMŲJŲ IR ĮVADINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ

IŠ „1P“ MAGISTRALĖS REKONSTRAVIMAS

KLAIPĖDOS MIESTE

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Bendrieji reikalavimai.

1.1. Darbų pirkimas skirtas įgyvendinti „1P“ magistralės skirstomųjų ir įvadinių šilumos tinklų rekonstravimą Klaipėdos mieste.

1.2. Į perkamų paslaugų ir darbų apimtis įeina:

1.2.1. Šilumos tinklų priešprojektinės dokumentacijos: topografinių nuotraukų, schemų, projektavimo užduočių, techninių sprendinių parengimas ir derinimas; sklypų, kuriuose numatomi statyti šilumos tinklai, savininkų, patikėtinių, nuomotojų, nuomininkų sutikimų gavimas;

1.2.2. Projektavimo paslaugos: techninio-darbo projekto parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija; prašymų  (užsakovo vardu) leidimams statybai gauti statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir statybos leidimų gavimas. Projektinės dokumentacijos pateikimas skaitmeniniame pdf ir DWG (trasos brėžinys) formatuose, parodant šilumos tinklus ir profilyje;

1.2.3. Šilumos tinklų statybos darbai;

1.2.4. Archeologiniai tyrimai (jei tokie reikalingi);

1.2.5.Plieninių vamzdynų suvirinimo siūlių radiografinė, ultragarsinė kokybės  kontrolė, rekonstruotų šilumos tinklų  bandymai;

1.2.6. Demontuotų šilumos tiekimo vamzdžių atvežimas į AB „Klaipėdos energija“ teritoriją, adresu  Šilutės pl. 26, Klaipėda ir perdavimas įforminant perdavimo aktu; šilumos tinklų demontavimo metu susidariusių  statybinių atliekų utilizavimas LR teisės aktais nustatyta tvarka;

1.2.7. Paviršinių dangų (asfalto, šaligatvio, želdinių ik kt.) atstatymas;

1.2.8. Konkrečios statybos/montavimo darbų apimtys ir terminai nurodyti techninių specifikacijų II skyriuje „Sąlygos projektavimui“;

1.2.9. Vykdomosios statybos dokumentacijos: statybos darbų žurnalų (įskaitant jų sukūrimą), geodezinių išpildomųjų nuotraukų, panaudotų medžiagų deklaracijų, VERT pažymų, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų ir kt. statybos vykdymo dokumentų parengimas;

1.2.10. Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas, organizuojant deklaracijos (-ų) apie statinio (-ių) statybos užbaigimą patvirtinimą;

1.2.11. Visos vykdomosios dokumentacijos ir patvirtintos deklaracijos apie statinių statybos užbaigimą perdavimas Perkančiajai organizacijai (Statytojui) statinio (-ių) statybos užbaigimo įregistravimui Nekilnojamojo turto registre;

1.3. Tiekėjas (rangovas) yra atsakingas už privalomųjų dokumentų paruošimą statybos darbų atlikimui, statybos vykdomųjų dokumentų tinkamą parengimą ir pateikimą statybos užbaigimo komisijai; perkantysis subjektas atsakingas už jo kompetencijoje esamų duomenų ir dokumentų pateikimą Tiekėjui (rangovui) užduočiai įvykdyti. Tuo atveju, jeigu taikytinos kokių nors taisyklių išimtys, Tiekėjas (rangovas)  turi pateikti perkančiajam subjektui visus atitinkamus dokumentus, sąlygojančius taisyklių išimčių priimtinumą. Tiekėjui (rangovui) turi būti pateiktos visų susirašinėjimo su valdžios institucijomis dokumentų kopijos.

1.4. Pagrindas darbų vykdymui – sutartis. Šilumos tinklų statyba turi būti užbaigta per sutartyje nurodytą laikotarpį.

1.5. Statybos ir montavimo darbai negali būti vykdomi šildymo sezono metu. Darbai turi būti organizuojami taip, kad šilumos tiekimas karšto vandens ruošimui vartotojams nebūtų nutraukiamas ilgiau kaip vienai parai.

2. Nuorodos į dokumentus.

Projektavimo paslaugų ir darbų vykdymui vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais:

- LR statybos įstatymas

- LR aplinkos apsaugos įstatymas

- LR žemės įstatymas

- LR atliekų tvarkymo įstatymas

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

- STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

- „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“.

- „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“.

- „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19“

- „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08“

- Visi kiti nepaminėti dokumentai, kuriais privalu vadovautis įgyvendinant projektavimo paslaugas ir statybos darbus.

3. Proceso  valdymas.

Po sutarties pasirašymo Tiekėjas (Rangovas) turi įsakymu paskirti atsakingus asmenis  už sutarties įvykdymą ir statinio statybos bei specialiųjų statybos darbų vadovus.

4. Saugos klausimai.

4.1. Tiekėjas (Rangovas) privalo būti įdiegęs veiksmingą darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sistemą. Sistema turi būti paremta visais atitinkamais vadybos užtikrinimo standarto ISO 45001 ar analogiško standarto reikalavimais ir juos atitikti. Tiekėjas (Rangovas) atsako už tai, kad vykdant paslaugas ir darbus būtų užtikrintos saugos priemonės, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

4.2. Tiekėjas (Rangovas) atliekamiems darbams privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

5. Darbų vykdymo kontrolė.

Tiekėjas (Rangovas) atsako už savo ir savo subrangovų darbų vykdymo kontrolę ir kokybę.

6. Darbų priežiūra.

Tiekėjas (Rangovas) atsako už darbų ir visų jų sudėtinių dalių priežiūrą ir saugojimą iki statinio perdavimo Užsakovui dienos ir privalo savo sąskaita kompensuoti visus nuostolius ar žalą, galinčią šiuo laikotarpiu atsitikti statiniui ar susijusioms jo dalims. Tiekėjas (Rangovas) atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms ir darbams dvejų metų garantiniu laikotarpiu.

7. Nuostoliai ar žala turtui.

Tiekėjas (Rangovas)  įsipareigoja atlyginti visus Perkančiosios organizacijos nuostolius, patirtus dėl bet kokio pobūdžio ieškinių, susijusių su bet kokio asmens mirtimi ar sužalojimu arba žala bet kokiam turtui (ne darbams) vykdant darbus dėl tiekėjo (Rangovo) ar jo subrangovų aplaidumo. Tiekėjas (Rangovas)  įsipareigoja laikyti perkančiąją organizaciją nekalta ir atlyginti visus perkančiosios organizacijos nuostolius, patirtus gavus ieškinį dėl žalos keliams, tiltams ar kitiems transporto statiniams, kuri gali būti padaryta vežant medžiagas ir statybos įrangą į/iš darbų vietos.

8. Techninės informacijos pateikimas.

Vykdant su sutartimi susijusius įsipareigojimus Tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja parengti ir pateikti perkančiosios organizacijos peržiūrai ir suderinimui Technologinį projektą ir technologines korteles, techninį darbo projektą, geodezines nuotraukas, instrukcijas, programas ir kitus tiekėjo parengtus dokumentus. Tiekėjas (Rangovas) privalo pateikti tokią informaciją, kuri, perkančiosios organizacijos nuomone, yra reikalinga Perkančiosios organizacijos tolesniems veiksmams.

Tiekėjui tenka atsakomybė už bet kokius neatitikimus, klaidas ar praleistą informaciją vykdomojoje dokumentacijoje, geodezinėse nuotraukose ir kituose tiekėjo parengtuose  dokumentuose.

9. Techninė dokumentacija.

9.1. Bendroji dalis.

Tiekėjas (Rangovas) privalo pateikti visą dokumentaciją, kuri perkančiosios organizacijos nuomone yra būtina naujai pastatyto statinio eksploatacijai, remontui ir priežiūrai. Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Visa dokumentacija, išskyrus darbo brėžinius ir geodezines nuotraukas, rengiama A4 formatu. Vykdomieji techniniai dokumentai šilumos tinklų pasai, montažinės ir siūlių suvirinimo schemos, sertifikatai kitų dokumentų sąrašai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Visa projektinė ir išpildomoji dokumentacija turi būti pateikta spausdinta forma ir elektroninėje USB laikmenoje dwg, doc, pdf formatuose. Geodezinės išpildomosios nuotraukos turi būti pateiktos ir elektroninėje USB laikmenoje, dwg, pdf formatuose.

9.2. Brėžiniai ir schemos.

Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su perkančiąja organizacija, galima naudoti ir kitus lygiaverčius standartus.

9.3. Sertifikatai.

Tiekėjas (Rangovas) patiekdamas uždaromąją armatūrą, vamzdynus bei kitas medžiagas perkančiajai organizacijai teikia ataskaitas ir sertifikatus, patvirtinančius, kad jos atitinka sutarties reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei Lietuvos standartus LST EN

9.4. Dokumentacijos peržiūra.

Visa statybos vykdomoji  dokumentacija turi būti pateikta Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 15 dienų iki darbų perdavimo (atliktų darbų perdavimo Perkančiajai organizacijai).

10. Darbų apimtys.

10.1. Tiekėjas (Rangovas) prieš pateikdamas pasiūlymą privalo atidžiai išnagrinėti pirkimo dokumentus ir įvertinti viską, ko juose reikalaujama. Esant neaiškumams pirkimo dokumentuose Tiekėjas (Rangovas) privalo užduoti klausimus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Bet kokios klaidos ar prieštaravimai tarp skirtingų pirkimo dokumentų tenka tiekėjui (Rangovui).

10.2. Tiekėjas (Rangovas)  turi atlikti ir tokius darbus ir (arba) pateikti tokias medžiagas ir įrangą, kurios nėra konkrečiai nurodytos pirkimo dokumentuose, įskaitant priedus, arba nurodytos klaidingai (kiekis, matmenys, medžiagiškumas ir kt.), tačiau sutarties pagrindu gali būti pagrįstai laikomos būtinomis galutiniam darbų priėmimui, jeigu tokie darbai, įranga ir (arba) medžiagos buvo nepaminėti arba neaiškiai paminėti pirkimo dokumentuose, įskaitant priedus, ar darbų sutartį.

10.3. Tiekėjas (Rangovas) paslaugų ir darbų pagal šią techninę specifikaciją atlikimui savarankiškai apsirūpina visais reikiamais vamzdynais, uždaromąja armatūra ir kitomis medžiagomis, reikalingomis atlikti visus darbus susijusius su magistralinių šilumos tiekimo tinklų statyba, užbaigimu ir paleidimu į eksploataciją.

10.4. Tiekėjas (Rangovas) sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui, turi įsivertinti ir mechanizmų, statybos įrangos, medžiagų ir gaminių transportavimo (įskaitant iškrovimą ir pervežimą į darbų vietą, iš darbų vietos ir darbų vietoje), sandėliavimo, saugojimo ir reikiamos laikinos infrastruktūros įrengimo išlaidas.

10.5. Tiekėjas (Rangovas) sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui, turi įsivertinti būtinus resursus ir išlaidas Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos paruošimui, bei Deklaracijos apie statinio statybos užbaigimą patvirtinimą.

11. Darbų  pakeitimai.

11.1 Perkančioji organizacija turi teisę nurodyti Tiekėjui (Rangovui) atlikti pakeitimus sutarties vykdymo metu, pakoreguoti, papildyti ar išbraukti, su sąlyga, jeigu tokie pakeitimai patenka į bendrą darbų apimtį ir nėra papildomas bei techniškai neįgyvendinimas darbas.

Darbų ir tiekimų pakeitimai nesuteikia teisės pailginti darbų ir paslaugų atlikimo ir suteikimo laiką. Visus pakeitimus ir kainas Rangovas  ir perkančioji organizacija turi suderinti iš anksto raštu.

12. Kokybės užtikrinimas.

12.1. Tiekėjo (Rangovo) teikiamas kokybės užtikrinimas.

Siekiant užtikrinti reikiamą atliekamų darbų kokybė, Tiekėjas (Rangovas)  privalo būti  įdiegęs veiksmingą kokybės užtikrinimo sistemą. Sistema turi būti paremta visais atitinkamais kokybės užtikrinimo standarto ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 ar analogiško standarto reikalavimais ir juos atitikti. Bet kokie neatitikimai šiam standartui turi  būti pagrįsti pripažintos sertifikavimo institucijos išduotu sertifikatu. Tiekėjas (Rangovas)  turi paskirti už kokybės užtikrinimą atsakingą asmenį, kuris koordinuos ir (arba) prižiūrės suderintą kokybės užtikrinimo sistemą ir (arba) programą.

Rangovo teikiamas kokybės užtikrinimas turi apimti ir subrangovų darbų kokybės užtikrinimą.

12.2. Perkančiosios organizacijos teisė į patikimas žinias.

Bet kuriuo tiekimo metu perkančioji organizacija turi teisę nepranešusi atvykti pas Tiekėją (Rangovą)   ar jo  subrangovus. Tokių vizitų metu perkančioji organizacija turi teisę:

- susipažinti su visa tolesnių veiksmų dokumentacija, įskaitant vidaus ir išorės audito ataskaitas,

- prižiūrėti, kad būtų vykdomi nustatyti reikalavimai,

- įvertinti Tiekėjo (Rangovo)  kokybės užtikrinimo programą ir reikalauti ją pagerinti, jeigu sistema neatitinka nustatytų reikalavimų.

Tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja pateikti perkančiajai organizacijai visą informaciją, kurią perkančioji organizacija mano esant reikalingą kokybės užtikrinimui įvertinti. Įrenginiai, medžiagos arba komponentai, kurie neatitinka esminių sutarties reikalavimų, gali būti naudojami tik gavus perkančiosios organizacijos leidimą.

Perkančioji organizacija paskirs atestuotą ekspertą statybos darbams prižiūrėti ir tikrinti.

12.3. Bandymai ir kontrolė.

Tiekėjas (Rangovas)   privalo patikrinti ir išbandyti visus statinio komponentus, kad įsitikintų, jog šie atitinka nustatytus reikalavimus ir garantijas. Perkančioji organizacija prireikus dalyvaus šiuose patikrinimuose ir išbandymuose.

12.4. Patikrinimas gavimo metu.

Tikrinimo metu užpildomas reikiamos  formos aktas. Prasidėjus montavimo darbams šie aktai laikomi darbų vietoje. Prie gautų medžiagų tikrinimo formų turi būti pridedami visi reikiami sertifikatai, deklaracijos, dokumentacija, instrukcijos, važtaraščiai ir kt.

12.5. Montavimo darbų priežiūra.

Tiekėjas (Rangovas) privalo vykdyti statomų šilumos tinklų atliekamų darbų kontrolę, vamzdynų bandymus ir tai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija vykdys statinio statybos techninę priežiūrą. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas atliktų darbų aktus pasirašys tik Tiekėjui (Rangovui) pašalinus statybos klaidas ir nustatytus defektus (jei tokių bus). Be nuolatinės statybos-montavimo darbų priežiūros, perkančioji organizacija atlieka ir kitas patikras visu objekto statybos-montavimo darbų laikotarpiu.

13. Reglamentai ir standartai.

Šiame skyriuje kalbama apie privalomus laikytis reglamentus, standartus ir papildomus reikalavimus, kurie taikomi kiekviename darbų perdavimo-priėmimo etape. Visa įranga, komponentai, prietaisai ir objektai turi būti projektuojami, gaminami, lokalizuojami, tikrinami ir pradedami naudoti laikantis taikytinų ir aktualių Lietuvos Respublikos standartų, reglamentų, teisės aktų ir papildomų reikalavimų, o tuo atveju, jei tai nėra įmanoma, pakaitiniai kodeksai turi būti analogiško arba aukštesnio standarto.

Tuo atveju, kai techninėje specifikacijoje yra minimi užsienio šalies ir (arba) tarptautiniai standartai, viršenybę turi analogiški Lietuvos standartai ir normos.

II. SĄLYGOS PROJEKTAVIMUI

1.  Reikalavimai numatytiems šilumos tinklų projektavimo, rekonstravimo darbams:

| Eil. Nr. | PAVADINIMAS | Preliminarūs diametrai, ilgiai |
| --- | --- | --- |
| 1. | ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠT KAMEROS 1P-9A-4 IKI PASTATŲ BIRUTĖS G. 15, 21 REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE |  |
|  | 1. Esamą kamerą 1P-9a-4 – demontuoti. Jos vietoje: 1.1. prie esamų bekanaliu būdu sumontuotų DN100/200mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN100/200x50/125mm prijungti DN50/125mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN50/125mm sklendėmis. Šiuos DN50/125mm vamzdžius numatyti iki pastato Birutės g. 15 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 1.2. už DN50/125mm vamzdžių atšakos į pastatą Birutės g. 15, prie DN100/200mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Birutės g. 17 šilumos punkto patalpos. 2. Pastato Birutės g. 17 šilumos punkto patalpoje prie DN100/200mm vamzdžių prijungti DN50mm vamzdžių atšaką (prijungimo vietoje numatant įvirinamas DN50mm rutulines sklendes), kurią numatyti iki to paties pastato šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 3. Birutės g. 17 šilumos punkto patalpoje prie DN100/200mm vamzdžių, už atšakos į šio pastato šilumos mazgą, per redukcijas DN100x80mm prijungti DN80/160mm vamzdžius (prijungimo vietoje numatyti rutulines įvirinamas DN80mm sklendes), kuriuos numatyti iki esamos kameros 1P-9a-5. 4. Esamą kamerą 1P-9a-5 – demontuoti. Jos vietoje: 4.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN80/160x50/125mm prijungti esamą DN50/125mm vamzdžių atšaką į pastatą Birutės g. 17a, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN50/125mm sklendėmis. 4.2. už DN50/125mm vamzdžių atšakos į pastatą Birutės g. 17a, prie DN80/160mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro vamzdžius, kuriuos numatyti iki taško „A“ (žr. pridedamą schemą). 5. Taške „A“: 5.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN80/160x50/125mm prijungti DN50/125mm vamzdžių atšaką, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN50/125mm sklendėmis. Šiuos DN50/125mm vamzdžius numatyti iki pastato Birutės g. 19 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 5.2. už DN50/125mm vamzdžių atšakos į pastatą Birutės g. 19, prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per redukcijas DN80x65mm prijungti DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN65/140mm sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti dalinai naujoje ašyje (iškeliant iš pastato Birutės g. 19) iki pastato Birutės g. 21 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. Reikiamose tinklų vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. Šilumos vartotojų atjungimas galimas tik trumpalaikis nešildymo sezono metu (atjungimo trukmė – viena darbo diena), todėl būtina numatyti laikinas termofikacinio vandens linijas šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu. Laikinos šilumos tiekimo linijos turi būti pritaikytos darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +750C. | 2DN100/200mm L – 65 m; 2DN80/160mm L – 75 m; 2DN65/140mm L – 50 m; 2DN50/125mm L – 55 m; Viso – 245m |
| 2. | ŠILUMOS TINKLŲ NUO PASTATO GALINIO PYLIMO G. 7 IKI GALINIO PYLIMO G. 9,11,15,17 REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE |  |
|  | 1. Pastate Galinio pylimo g. 7 prie esamų pramoniniu būdu izoliuotų DN100/200mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, kuriuos numatyti iki atšakos į to paties pastato šilumos mazgo patalpą. Pastate Galinio pylimo g. 7 prie DN100/200mm vamzdžių prijungti DN50/125mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti rutulines įvirinamas DN50mm sklendes. Šiuos DN50/125mm vamzdžius numatyti iki pastato Galinio pylimo g. 7 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes numatyti DN15mm įvirinamus ventilius manometrų pajungimui. 2. Pastate Galinio pylimo g. 7, už DN50/125mm atšakos į šilumos mazgą, prie DN100/200mm per redukciją DN100x800mm prijungti DN80/160mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki taško „A“ (žr. pridedamą schemą). 3. Taške „A“ : 3.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN80/160x32/110mm prijungti DN32/110mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN32/110mm sklendėmis. Šiuos DN32/110mm vamzdžius numatyti iki pastato Galinio pylimo g. 9 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 3.2. už DN32/110mm vamzdžių atšakos į Galinio pylimo g. 9, prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro vamzdžius, kuriuos numatyti iki taško „B“ (žr. pridedamą schemą). 4. Taške „B“ : 4.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN80/160x32/110mm prijungti DN32/110mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN32/110mm sklendėmis. Šiuos DN32/110mm vamzdžius numatyti iki pastato Galinio pylimo g. 11 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 4.2. už DN32/110mm vamzdžių atšakos į Galinio pylimo g. 11, prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro vamzdžius, kuriuos numatyti iki taško „C“ (žr. pridedamą schemą). 5. Taške „C“ : 5.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN80/160x32/110mm prijungti DN32/110mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN32/110mm sklendėmis. Šiuos DN32/110mm vamzdžius numatyti iki pastato Galinio pylimo g. 13 rūsio planuojamos šilumos punkto patalpos ir užaklinti. 5.2. už DN32/110mm vamzdžių atšakos į Galinio pylimo g. 13, prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro vamzdžius, kuriuos numatyti iki taško „D“ (žr. pridedamą schemą). 6. Taške „D“ : 6.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN80/160x32/110mm prijungti DN32/110mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN32/110mm sklendėmis. Šiuos DN32/110mm vamzdžius numatyti iki pastato Galinio pylimo g. 15 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 6.2. už DN32/110mm vamzdžių atšakos į Galinio pylimo g. 15, prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per redukcijas DN80x65mm prijungti DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN65/140mm sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti iki pastato Galinio pylimo g. 17 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. Senus nebenaudojamus šilumos tiekimo vamzdžius per pastatų Galinio pylimo g. 9,11,13,15 rūsio patalpas demontuoti, užsandarinti nebenaudojamų kanalų ertmes. Reikiamose tinklų vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. Šilumos vartotojų atjungimas galimas tik trumpalaikis nešildymo sezono metu (atjungimo trukmė – viena darbo diena), todėl būtina numatyti laikinas termofikacinio vandens linijas šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu. Laikinos šilumos tiekimo linijos turi būti pritaikytos darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +750C. | 2DN100/200mm L – 20 m; 2DN80/160mm L – 85 m; 2DN65/140mm L – 70 m; 2DN32/110mm L – 35 m; Viso – 210m |
| 3. | ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠT KAMEROS 1P-4-5-4 IKI PASTATO TOMO G. 11 REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE |  |
|  | 1. Pastate Didžiojo vandens g. 21 šilumos punkto patalpoje prie esamų bekanalių DN50/125mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Tomo g. 11 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 2. Pastato Didžiojo vandens g. 21 šilumos punkto patalpoje prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių prijungti DN50mm vamzdžių atšaką (prijungimo vietoje numatant įvirinamas DN50mm rutulines sklendes), kurią numatyti iki to paties pastato šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 3. Už Didžiojo vandens g. 21 pastato prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN50/125x40/110mm prijungti esamus bekanaliu būdu sumontuotus DN40/110mm vamzdžius į pastatą Tiltų g. 15. 4. Prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių pastato Tomo g. 20 rūsio patalpoje prijungti DN40mm vamzdžių atšaką (prijungimo vietoje numatant įvirinamas DN40mm rutulines sklendes), kurią numatyti iki pastato Tiltų g. 11 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. Reikiamose tinklų vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. Šilumos vartotojų atjungimas galimas tik trumpalaikis nešildymo sezono metu (atjungimo trukmė – viena darbo diena), todėl būtina numatyti laikinas termofikacinio vandens linijas šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu. Laikinos šilumos tiekimo linijos turi būti pritaikytos darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +750C. | 2DN50/125mm L – 50 m; 2DN40/110mm L – 6 m; Viso – 56m |
| 4. | ŠILUMOS TINKLŲ NUO PASTATO BANGŲ G. 17 IKI BANGŲ G. 9,23 REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE |  |
|  | 1. Pastato Bangų g. 17 rūsio patalpoje prie esamų bekanalių DN150/250mm vamzdžių per redukcijas DN150/250x80/160mm prijungti DN80/160mm pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, kuriuos numatyti iki kameros 1P-2a-3-1. 2. Pastato Bangų g. 17 rūsio patalpoje prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių DN40mm vamzdžiais prijungti esamus šilumos mazgus Nr.1 ir Nr.2, prijungimo vietose numatant DN40mm rutulines įvirinamas sklendes. 3. Esamą kamerą 1P-2a-3-1 – demontuoti. Jos vietoje: 3.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN80/160x40/110mm prijungti esamą DN40/110mm vamzdžių atšaką į pastatą Bangų g. 17a, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN40/110mm sklendėmis. 3.2. už DN40/110mm vamzdžių atšakos į pastatą Bangų g. 17a, prie DN80/160mm vamzdžių per redukcijas DN80x50mm prijungti DN50/125mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki kameros 1P-2a-3-4. 4. Taške „A“ (žr. pridedamą schemą) prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN50/125x40/110mm prijungti DN40/110mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN40/110mm sklendėmis. Šiuos DN40/110mm vamzdžius numatyti iki pastato Bangų g. 19 planuojamo šilumos mazgo vietos. 5. Esamą DN25/90mm vamzdžių atšaką į pastatą Bangų g. 19b prijungti prie naujai sumontuotų DN50/125mmm vamzdžių, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN25/90mm sklendėmis. 6. Esamą kamerą 1P-2a-3-4 – demontuoti. Jos vietoje: 6.1. prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN50/125x40/110mm prijungti esamą DN40/110mm vamzdžių atšaką į pastatą Bangų g. 21, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN40/110mm sklendėmis. 6.2. už DN40/110mm vamzdžių atšakos į pastatą Bangų g. 21, prie DN50/1625mm vamzdžių per redukcijas DN50x40mm prijungti DN40/110mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Bangų g. 23 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 7. Taške „B“ (žr. pridedamą schemą) prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN80/160x50/125mm prijungti DN50/125mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN50/125mm sklendėmis. Šiuos DN50/125mm vamzdžius numatyti dalinai naujoje ašyje iki kameros 1P-2a-4 prijungiant per redukcijas prie esamų DN70mm sklendžių. 8. Taške „C“ 9žr. pridedamą schemą) prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN50/125x32/110mm prijungti DN32/110mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN32/110mm sklendėmis. Šiuos DN32/110mm vamzdžius numatyti iki pastato Bangų g. 15 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 9. Taške „D“ (žr. pridedamą schemą) prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN50/125x32/110mm prijungti DN32/110mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN32/110mm sklendėmis. Šiuos DN32/110mm vamzdžius numatyti iki pastato Bangų g. 13 numatomo šilumos mazgo vietos. Senus nebenaudojamus šilumos tiekimo vamzdžius per pastatų Bangų g. 15,17 rūsio patalpas demontuoti, užsandarinti nebenaudojamų kanalų ertmes. Reikiamose tinklų vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. Šilumos vartotojų atjungimas galimas tik trumpalaikis nešildymo sezono metu (atjungimo trukmė – iki 24 val.), todėl būtina numatyti laikinas termofikacinio vandens linijas šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu. Laikinos šilumos tiekimo linijos turi būti pritaikytos darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +750C. | 2DN80/160mm L – 45 m; 2DN50/125mm L – 170 m; 2DN40/110mm L – 78 m; 2DN32/110mm L – 18 m; Viso – 311m |
|  | Viso: | 822 m; |

2. Tiekėjas(Rangovas) šių darbų apimtyje atlieka rekonstruojamų ir naujai statomų šilumos tinklų  prijungimą prie esamų tinklų (įrengia atvadus/ įvadus ir atlieka kitus reikiamus darbus savo medžiagomis), sumontuoja naujose šilumos kamerose, arba naikinamų šilumos kamerų vietose, kaip nurodyta atliekamų darbų aprašymo lentelėje,  įvirinamą uždaromąją armatūrą.

3. Statant šilumos tiekimo tinklus, reikės:

3.1. Atidengti kanalus (paliekant esamus lovines konstrukcijas ir išsaugant esamą drenažą). Apatinius kanalus demontuoti tose vietose kur bus numatytas vamzdynų kompensacijos įrengimas ir vamzdynų suvirinimas bei izoliacinių movų uždėjimo vietose. Aukščiau minėtas ypatybes (suderinus su Užsakovu) pateikti projekte.

3.2. Demontuoti susidėvėjusius vamzdynus, jų vietoje pakloti naujus pramoniniu būdu poliuretanu izoliuotus vamzdžius skirtus bekanalei sistemai su gedimų kontrolei numatytais pajungti laidininkais. Projekte nurodyti, kad  duomenų nuskaitymo dėžutės ir atskirų trasų ruožų signalinių laidininkų sužiedinimai bus šiuose taškuose:

3.2.1. Pagal specifikacijos atliekamų darbų aprašymo lentelės  punktą 1. – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į atskirą kontūrą nuo esamų tinklų, duomenų nuskaitymo dėžutes numatyti pastatų Birutės g. 15 ir Birutės g. 21šilumos punktų patalpose.

3.2.2. Pagal specifikacijos atliekamų darbų aprašymo lentelės  punktą 2. – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į atskirą kontūrą nuo esamų tinklų, duomenų nuskaitymo dėžutes numatyti pastatų Galinio pylimo g. 7 ir 17 šilumos punktų patalpose.

3.2.3. Pagal specifikacijos atliekamų darbų aprašymo lentelės  punktą 3. – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į atskirą kontūrą nuo esamų tinklų, duomenų nuskaitymo dėžutes numatyti Didžiojo vandens g. 21 ir Tomo g. 11 šilumos punktų patalpose.

3.2.4. Pagal specifikacijos atliekamų darbų aprašymo lentelės  punktą 4. – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į atskirą kontūrą nuo esamų tinklų, duomenų nuskaitymo dėžutes numatyti pastato Bangų g. 17 ir 23 šilumos punktų patalpose.

3.3. Sumontuoti uždaromąją armatūrą.

3.4. Vamzdžius pravesti per pastatų išorines atitvaras, įvadai į pastatus prieduobėse turi būti izoliuoti pramoniniu būdu. Atskirai  nurodyta (žr. II skyriaus punktas Nr. 1), kuriose vietose vamzdžius privesti iki pirmųjų įvadinių sklendžių šilumos punktų patalpose.

3.5. Kur reikalinga (žr. II skyriaus punktas Nr. 1) rekonstruoti arba demontuoti kameras, įrengti šulinius ir drenažus į esamus drenažo tinklus, sklendžių šuliniams įrengti gruntinio vandens drenažą.

3.6. Rekonstruojamuose tinkluose pakeisti defektuotus (iki 30 metrų) šilumos tinklų drenažo vamzdžius, kurių DN iki 150mm.

3.7. Kiemuose per pravažiavimus vamzdžius montuoti prastūmimo būdu. Montuojant vamzdžius prastūmimo būdu, naudoti plienines ar plastiko įmautes, įmaučių galus užsandarinti specialiais sandarikliais, o kanalų galus užmūryti.

3.8. Šulinių liukų dangčiai turi būti kombinuotos konstrukcijos iš ketaus ir betono arba ketiniai su varstymo mechanizmu (vyriais) bei su nuo vagystės apsaugančiu užraktu. Šuliniai, gilesni nei 0,5 m, turi būti ne mažiau 1000mm skersmens.

3.9. Kur reikalinga tinkluose numatyti nejudamų atramų, vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Demontuoti nebereikalingus vamzdžius iš pastatų.

3.10. Atstatyti šaligatvių ir asfalto dangas.  Atitinkamos sudėties, kokybišką gruntą panaudoti kaip užpildą.

3.11. Vamzdynų iki DN 150mm radiografinė suvirinimo siūlių kokybės kontrolė vykdoma pasirinktinai: statinio statybos techninės priežiūros nurodymu, šviečiama 3% visų suvirintų siūlių. Esant defektams, antrą kartą šviečiama 15% visų suvirintų siūlių. Nustačius defektus, trečią kartą šviečiamos  suvirinimo siūlės  100%  -  visi siūlių švietimo darbai atliekami rangovo lėšomis. Vamzdynai, kurių DN200mm ir daugiau suvirinimo siūlės šviečiamos 100%. Suvirinimo siūlių neardomą defektų nustatymas atliekamas akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO IEC 17025.

3.12. Demontuotus šilumos tinklų vamzdžius pristatyti į AB „Klaipėdos energija“ teritoriją pasirašant vamzdžių priėmimo perdavimo aktą. Seną šiluminę izoliaciją ir g/b laužą utilizuoti  Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.

3.13. Darbai turi būti vykdomi pagal Tiekėjo parengtą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką. Statybos darbų užbaigimo terminas – 8 (aštuoni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo; išpildomosios dokumentacijos įskaitant Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos paruošimo terminas – 9 (devyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo; Statybos užbaigimo procedūros pabaiga gaunant patvirtintą Deklaraciją - 10(dešimt) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.

III. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

1. Vandens kokybė.

Visi komponentai turi būti parenkami vartojimui pagal dominuojančio vandens kokybę. Vandens kokybės parametrų maksimalios reikšmės pateiktos Lentelėje 1:

Lentelė 1

| Pozicija | Matavimo vienetai | Termofikacinis vanduo | Ribinės reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendras kietumas | mg-ekv./kg | 0.06-0,08 | 5.8 |
| Šarmingumas, pagal f-f/bendras | mg-ekv./kg | 0,260/1,55 | -/5,5 |
| Karbonatinis indeksas | (mg-ekv/kg)2 | 0.1 | - |
| pH |  | 9.0 -9.7 | 7.5-8.4 |
| Chloridai | mg/kg | - | 35.0 |
| Geležis | mg/kg | 0,3 -1.0 | 4,92 |
| Varis | mg/kg | - | - |
| Sulfatai | mg/kg | - | 48.3 |
| Suspenduotos dalelės | mg/kg | 0 -1,2 | 13.0 |
| Naftos produktai | mg/kg | 0,01 - 0.4 | - |
| Silikatai | mg/kg | - | - |
| Deguonis | mg/kg | 0,005- 0.02 | - |
| Cinkas | mg/kg | - | 0.03 |
| Druskingumas | mg/kg | 120-230 | 320 |

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali būti ir žymiai didesnė

2. Techniniai reikalavimai.

2.1. Nurodyti reikalavimai medžiagoms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

2.2. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Tiekėjas(Rangovas) privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais. Visos pateikiamos medžiagos turi atitikti nurodytų galiojančių standartų arba galiojančių lygiaverčių dokumentų reikalavimus.

2.3. Pramoniniu būdu neardomi izoliuotos vamzdynų sistemos numatomas minimalus tarnavimo  laikas – 30 metų.

Pateikiami vamzdžiai turi turėti gaminių kokybės sertifikatus ir atitikties deklaraciją.

2.4. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sistema turi atitikti galiojančius Lietuvos standartus ir normatyvinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1.Vamzdžio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinės linijos nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2019 arba lygiavertį standartą. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo.

2.4.2. LST EN 448:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.

2.4.3. LST EN 488:2019 arba lygiavertis standartas Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu.

2.4.4. LST EN 489-1:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1.

2.4.5. LST EN 13941-1:2019 LST EN 13941-2:2019 arba lygiavertis standartas Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1ir 2 dalis. Projektavimas ir įrengimas.

2.4.5. LST EN 14419:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos.

2.4.6. Energetikos ministerijos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“.

2.5. Izoliacijos šilumos laidumas:

Izoliacijos šilumos laidumo koeficiento maksimali reikšmė 0,027 W/mK, esant 50°C,matavimus atliekant prie trijų skirtingų temperatūrų esant šilumnešio temperatūrai 80±10˚C.Bandymo sertifikate turi būti nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir putų dujų sudėtis.

2.6. Ženklinimas:

Ženklinimas turi būti už zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, ribų. Gaminiai turi turėti sekančius gamyklinius identifikavimo ženklinimus kiekvieno atskiro apvalkalinio vamzdžio išorėje:

2.6.1. gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;

2.6.2. plieninio vamzdžio nominalus skersmuo ir nominalus sienelės storis;

2.6.3. plieno techninės charakteristikos ir markė;

2.6.4. gaminio CEN standarto numeris;

2.6.5. pagaminimo metai ir savaitė (galima spec. kodas);

2.6.6. papildomi duomenys, pvz. alkūnės lenkimo kampas;

2.6.7. partijos numeris.

2.7. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai:

2.7.1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti pagaminti iš plieninių vamzdžių, poliuretano putų izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir išorinio plastmasinio apvalkalo. Medžiagos yra sujungtos kartu suformuodamos kietą vienetą atsparų kirpimui tarp plieninio vamzdžio ir išorinio apvalkalo min. 0,12 N/mm² ašine kryptimi.

2.7.2. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi atitikti LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

2.7.3. Pramoniniu būdu izoliuotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų sistema turi būti surišta sistema, susidedanti iš pagrindinio plieninio vamzdžio ir su juo patikimai putų izoliacija surišto plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirtą vienetą. Poslinkiai plieno vamzdyje perduodami į apvalkalą per poliuretano putų izoliacijos sluoksnį.

2.7.4. Vamzdžio komplekto izoliacijos pūtiklis turi būti ciklopentanas. Neleidžiamas freono arba gryno CO2 naudojimas.

2.7.5. Naujo ir sendinto 160˚C temperatūroje mažiausiai 3600val. vamzdžio komplekto atsparumas kirpimui ašine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus, esant patikros temperatūrai 23˚C ir 140˚C.

2.7.6. Vamzdžiai gali būti pateikiami 12 m ilgio, maksimali nuokrypa +15/-0 mm.

2.7.7. Visų vamzdžių galai turi turėti apsauginius gaubtus.

2.7.8. Vamzdžio paskirtis – termofikacinio vandens vamzdynas.

2.7.9. Terpės temperatūra – 120˚C, slėgis – 1,6 MPa.

2.8. Izoliuotų vamzdynų šilumos nuostoliai neturi viršyti vertės, kuri pateikta Lentelėje Nr. 2:

Lentelė 2

| Plieninio vamzdžio nominalus skersmuo | Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/(mK), aplinkos temperatūra +5°C, vamzdžių porose 100 °C temperatūrai |
| --- | --- |
| 25 | 17,1 |
| 32 | 18,2 |
| 40 | 21,1 |
| 50 | 22,3 |
| 65 | 28,4 |
| 80 | 29,7 |
| 100 | 33,7 |
| 125 | 33,0 |
| 150 | 38,0 |
| 200 | 47,3 |
| 250 | 46,1 |
| 300 | 53,7 |

Ištrauka iš Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių 5 priedas.

2.9. Tiekėjas turi pagrįsti siūlomų medžiagų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams ir pateikti:

2.9.1. Nepriklausomos akredituotos įstaigos išduotą ir galiojantį Tiekėjo siūlomų izoliuotų plieninių vamzdžių atitikimo standartui LST EN 253:2019 (ar naujesnės redakcijos) arba lygiaverčio reikalavimus sertifikatą bei tai patvirtinančių tyrimų ataskaitas.

2.9.2. Nepriklausomos akredituotos įstaigos atliktų Tiekėjo siūlomų izoliuotų plieninių vamzdžių izoliacijos tyrimų ataskaitas pagal LST EN 253:2019 (ar naujesnės redakcijos) arba lygiaverčio reikalavimus vieną ne senesnę kaip 5 metai.

3. Reikalavimai plieniniams vamzdžiams.

3.1. Medžiagos:

Plieniniai vamzdžiai suvirinti išilgine siūle  turi atitikti LST EN 10217-2, LST EN 10217-5 standartų, o besiūliai – LST EN 10216-2 reikalavimus arba turi būti lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės. Vamzdžių plieno kokybė ne žemesnė kaip P235GH  markės. Montavimui gali būti naudojami lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės vamzdžiai prieš tai suderinus su Užsakovu. Visi lygiaverčiai plienai skaitomi tokie plienai, kurie atitinka plieno P235GH mechanines savybes bei cheminę sudėtį pagal EN 10217-2. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. Plieniniai vamzdžiai turi būti pateikiami su 3.1. sertifikatu pagal EN 10204.

3.2. Plieninių vamzdžių sienelės storis:

| Sąlyginis vamzdžio skersmuo, mm | Išorinis vamzdžio skersmuo, mm | Plieninio vamzdžio sienelės storis, mm |
| --- | --- | --- |
| DN 32 | 42,4 | ≥ 2,6 |
| DN 40 | 48,3 | ≥ 2,6 |
| DN 50 | 60,3 | ≥ 2,9 |
| DN 65 | 76,1 | ≥ 2,9 |
| DN 80 | 88,9 | ≥ 3,2 |
| DN 100 | 114,3 | ≥ 4,5 |
| DN 125 | 139,7 | ≥ 4,5 |
| DN 150 | 168,3 | ≥ 5,0 |
| DN 200 | 219,1 | ≥ 5,6 |
| DN 250 | 273,0 | ≥ 5,6 |
| DN 300 | 323,9 | ≥ 6,3 |
| DN 350 | 355,6 | ≥ 6,3 |
| DN 400 | 406,4 | ≥ 8,0 |
| DN 450 | 457,0 | ≥ 8,0 |
| DN 500 | 508,0 | ≥ 8,0 |
| DN 600 | 610,0 | ≥ 8,0 |

3.3.  Žymėjimas:

Vamzdžiai turi turėti sekančius gamyklinius identifikavimo ženklinimus kiekvieno atskiro vamzdžio išorėje, vamzdžio gale:

3.3.1. plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdžio Nr.;

3.3.2. plieno markė;

    - vamzdžio Ø ir S.

3.4. Vamzdžių galai: vamzdžių galų nuožulos turi būti suformuojamos pagal EN 10217.

3.5. Vamzdžių paviršiaus charakteristikos: vamzdžiai izoliavimui pramoniniu būdu turi būti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas tam, kad išvengti vamzdžių korozijos transportavimo metu negalimas. Prieš padengiant plieninius vamzdžius poliuretano šilumine izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu, vamzdžių paviršius turi būti paruošiamas nuvalant smėliapūte/šratpūte ir pasiekiant paviršiaus švarumo laipsnį SA 1, kaip nurodyta ISO 8501-1.

4. Reikalavimai poliuretano putų izoliacijai (PUR).

4.1. Poliuretano putų izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

4.2. Rangovas kartu su plieniniais vamzdžiais turi pateikti naudojamos putų izoliacijos atitikties sertifikatus.

4.3. PUR tankio minimali reikšmė turi būti ne mažiau 60 kg/m³, bandant pagal EN 489:2009 reikalavimus.

4.4. Gniuždymo stiprumas radialine kryptimi turi būti mažiausiai 0,3MPa bandant pagal EN 489:2009 reikalavimus.

4.5. Mažiausiai 88 % paviršiaus turi būti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590.

4.6. Vandens absorbavimas turi būti mažesnis negu 10 tūrio procentų verdant 90 minučių ir išbandytas vadovaujantis standartu LST EN 253:2019-5.3.5.

4.7. Poliuretano putų izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatūrai iki 120 °C izoliacijos savybės nepasikeis.

4.8. PUR izoliacija turi būti vienalytė, vidutinis burbuliukų skersmuo mažiau kai 0,5mm, uždarų burbuliukų mažiausia 88%.

5. Reikalavimai polietileno apvalkalui (PE).

5.1. Polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

5.2. Rangovas kartu su plieniniais vamzdžiais turi  pateikti (PE) atitikties sertifikatus.

5.3. Pagaminto PE apvalkalo tankis turi būti mažiausia 944 kg/m3, su 2,5±0,5% tolygiai paskirstytu suodžių kiekiu.

5.4. Gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksą (MFR), kuris atskiriems vamzdžiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10min., leistinas intervalas 0,2-1,4g/10 min.

5.5. Ilgalaikių mechaninių savybių bandymo (CLT) trukmė mažiausiai 2000val. iki PE apvalkalo bandinio suirimo, esant 80˚Ctemperatūrai.

5.6. Įbrėžto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmė mažiausiai 300val. iki PE apvalkalo bandinio suirimo, esant 80˚C temperatūrai.

6. Reikalavimai pramoniniu būdu neardomai izoliuotoms fasoninėms dalims.

6.1. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys turi atitikti LST EN 448:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

6.2. Kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis fasoninėmis dalimis Rangovas turi  pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.

6.3. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų fasoninių dalių apvalkalo suvirinimui pageidaujamas veidrodinis („but welding“) suvirinimas. Draudžiamas suvirinimas karštu oru.

6.4. Izoliacijos storis bet kurioje izoliuotų fasoninių dalių vietoje negali būti mažiau nei 50% nominalaus izoliacijos storio.

7. Reikalavimai pramoniniu būdu neardomai izoliuotoms sklendėms.

7.1. Pramoniniu būdu izoliuotos sklendės turi atitikti LST EN 488:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

7.2. Kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis sklendėmis Tiekėjas (rangovas) turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.

7.3. Rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažiau kaip 130˚C,vandens slėgiui ne mažiau kaip 25 bar ir leistiniems ašiniams įtempimams 300N/mm²(visi kriterijai kartu).

7.4. Sklendės turi būti tinkamos įrengimui šilumos tinkluose, t. y. medžiagos turi būti atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybės duomenys pateikti lentelėje Nr.1.

7.5. Sklendės rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas ar geresnė.

7.6. Sklendės turi būti įvirinamos. Sklendės korpuso plienas P235GH ar geresnis.

7.7. Sklendės špindelio sandarinimas turi būti pakeičiamas nepažeidžiant izoliacijos.

7.8. Sklendėms turi  būti   nurodyta atidarymo, uždarymo padėtis.

7.9. Turi būti galimybė tiekti pramoniniu būdu neardomai izoliuotas sklendes su drenavimo  ir/arba nuorinimo mazgais.

8. Reikalavimai sklendėms, izoliuojamoms su nuimama izoliacija.

8.1. Sklendės turi turėti „CE“ žymėjimą.

8.2. Kartu su sklendėmis Tiekėjas(rangovas) turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.

8.3. Rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažiau kaip 130˚C,vandens slėgiui ne mažiau kaip 25 bar ir leistiniems ašiniams įtempimams 300N/mm²(visi kriterijai kartu).

8.4. Sklendės turi būti tinkamos įrengimui šilumos tinkluose, t. y. medžiagos turi būti atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybės duomenys pateikti lentelėje Nr.1.

8.5. Rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas ar geresnė.

8.6. Sklendės turi būti įvirinamos, sklendės korpuso plienas P235GH ar geresnis.

8.7. Sklendės špindelio sandarinimas turi būti keičiamas.

9. Reikalavimai DN 15-50mm rutuliniams įvirinamiems ventiliams.

9.1. Korpusas – atlietas iš anglinio plieno.

9.2. Rutulys– nerūdijantis plienas.

9.3. Sandarinimo paviršių medžiaga – teflonas su 20% anglies (PTFE).

9.4. Sujungimas su vamzdynu – įvirinama, pagal EN 12627 arba lygiavertį standartą.

9.5. Darbinė terpė – termofikacinis vanduo.

9.6. Maksimalus darbinis slėgis prie 130º С terpės temperatūros ne mažiau kaip 2,5 Mpa.

9.7. Ventilio sandarumo klasė – A, visiškas sandarumas iš abiejų srauto pusių.

9.8. Korpuso žymėjimas – gamyklinis Nr., korpuso medžiagos markė, PN (leistinas slėgis), DN (sąlyginis diametras), T (leistina temperatūra), CE ženklas;

9.9. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių perdavimo perkančiajam subjektui dienos.

10. Reikalavimai pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų jungtims.

10.1. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys turi atitikti LST EN 489:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

10.2. Kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis vamzdynų jungtimis Rangovas turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.

10.3. Sujungimo medžiagos pristatomos supakuotos. Turi būti naudojami apkrovos perdavimo tipo sujungimai.

10.4. Galimi jungčių tipai:

10.4.1. termiškai apspaudžiamos polietileno jungtys (PEX cross-linked);

10.4.2. kontaktiniu būdu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos įlietus įkaitinimo laidus).

10.5. Vamzdynų gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jų montažo instrukcija ir pagaminti bei pateikti visas jungiamąsias medžiagas.

10.6. Visų sujungimų sandarumo patikra turi būti atliekama slėgiu, naudojant orą ar kitas tinkamas dujas.

10.7. Poliuretano putų skysčiai turi būti pristatomi normuotais, atitinkamam sujungimų dydžiui reikalingo kiekio rinkiniais. Ryškūs paženklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotės turi nurodyti kokio dydžio sujungimui rinkinys yra skirtas. Būtina sudaryti galimybę efektyviai maišyti du skysčio komponentus uždaroje sistemoje taip, kad visas skysčių maišymo ir pylimo į sujungimus procesas būtų atliekamas išvengiant rizikos dėl kontakto su minėtomis medžiagomis.

10.8. Jeigu jungtys bus užpildomos montažo metu paruošta PUR medžiaga, PUR užpildo ruošimas turi būti atliktas uždaroje ertmėje, be kontakto su aplinkos oru. Draudžiamas PUR užpildo ruošimas atviruose induose.

11. Reikalavimai vamzdynų gedimų kontrolės sistemai.

11.1. Pažeidimų sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

11.2. Pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1,3 Ώ±15%.

11.3. Turi būti atliktas 100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.

11.4. Prieš ir po užkasimo/montavimo darbų turi būti patikrinta ar nėra laidų trūkimo ir šuntavimo varža plieniniuose vamzdžiuose.

11.5. Turi būti pateiktos šilumos tiekimo tinklų gedimo kontrolės ir montažinės schemos su nurodytu laidininkų ilgiu.

11.6. Turi būti atlikta galutinė gedimo kontrolės laidininkų patikra. Galutinė patikra daroma dalyvaujant   perkančiojo subjekto  atstovui, surašant patikros aktą.

12. Reikalavimai transportavimui ir sandėliavimui.

Visi sandėliavimo, pakrovimo ir iškrovimo darbai turi būti vykdomi stengiantis kuo mažiau pažeisti vamzdžių paviršių ir galų nuožulas. Nenaudoti plieninių trosų. Transportavimo metu būtina naudoti tokias apsaugines priemones: plačias apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

13. Sertifikatai.

Pateikiant vamzdynus ir jų elementus, Tiekėjas (Rangovas) turi pateikti medžiagų sertifikatus su šiais duomenimis:

13.1. vamzdžio pagaminimo standartas;

13.2. plieno standartas;

  - vamzdžių partijos numeris;

13.4. diametras, sienelės storis;

13.5. plieno markė;

  - plieno cheminė sudėtis;

13.7. plieno mechaninės savybės;

13.8. siūlės mechaninės savybės ir siūlės patikrinimo neardančiais kontrolės metodais rezultatai;

13.9. vamzdžio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slėgį.

IV. REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBAI

1. Bendrieji reikalavimai šilumos tiekimo tinklų statybai.

1.1. Tiekėjas (rangovas) turi paruošti statybos darbų technologijos projektą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija)  reikalavimus skaitmeniniame formate. Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio Projektu, Projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais aktais. Statybos darbų technologiniame projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

1.2. Leidimas žemės darbams įforminamas ir dangų ardymas/atstatymas atliekamas pagal Klaipėdos miesto bei Klaipėdos rajono savivaldybių numatytą tvarką.

1.3. Užsakovas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija) reikalavimus vykdys  techninę statybos priežiūrą.

1.4. Atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovautis STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.5. Projekto sprendimų pakeitimai vykdomi pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.6. Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Gaminiai ir medžiagos turi būti atliktas techninis vertinimas pagal STR 1.01.01:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

1.7. Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kaip 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų.

1.8. Miesto gatvių asfaltbetonio dangų apatinių ir pagrindo sluoksnių įrengimo darbai atliekami pagal ST 193061491.04:2007 reikalavimus.

  - Statybos metu turi būti griežtai vykdoma statybos darbų kokybės kontrolė:

1.10.1. tikrinami naudojami gaminiai, medžiagos, konstrukcijos;

1.10.2. geodezinės (instrumentinės) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties tikrinimas statybos-montavimo metu.

1.9. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Vykdant statybos darbus vadovautis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ reikalavimais.

1.10. Atlikdamas darbus, Tiekėjas (rangovas) atsako už statybvietės paruošimą: kranams atvežti, pastogėms, medžiagų saugykloms įrengti. Atliekant darbus,  Tiekėjas (rangovas)  privalo savo sąskaita sumontuoti ir prižiūrėti papildomą apšvietimą, aptverti teritoriją ir įrengti budėjimo punktus, kai tai yra būtina norint užtikrinti tinkamą darbų vykdymą ir apsaugą  gretimai esančio turto valdytojų bei visuomenės saugumą. Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta važiuojamąją dalį per kiemus, reikia pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus.

1.11. Šilumos tiekimo tinklai statomi atviru būdu, jei nėra kitokių reikalavimų pateiktų projekte. Išardyta asfalto ir šaligatvio danga atstatoma pilnai, teritorija sutvarkoma. Važiuojamosios dalies dangos ir šaligatvio konstrukcijos įrengiamos pagal STR 2.06.03:2001 C priedo rekomendacijas. Važiuojamosios dalies konstrukcijos viršutinį asfaltbetonio sluoksnį įrengti vadovaujantis ST 9306149.03:2010 „Miesto gatvių asfalto dangų viršutinių sluoksnių įrengimo darbai“ reikalavimus.

1.12. Statybos metu numatoma, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, bus užtikrinami privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems.

1.13. Išmontuojant esamus šilumos tiekimo tinklus būtina laikytis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijų priimtų „Darbo su asbestu nuostatų“, įsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d. reikalavimų.

1.14. Sumontuotus šilumos tiekimo tinklus nužymėti piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.

2. Teisiniai aktai.

2.1. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Tiekėjas (rangovas) privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais.

2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais dokumentais,  įskaitant, bet neapsiribojant:

| Eil. Nr. | Numeris | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 (aktuali redakcija 2020-05-01) | Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. |
| 2. | STR 1.06.01:2016 (aktuali redakcija 2018-07-01) | Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra. |
| 3. | STR 1.04.04:2017(aktuali redakcija 2020-09-22) | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. |
| 4. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas, |
| 5. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga |
| 6. | STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija 2018-06-21) | Statinio statybos rūšys |
| 7. | STR 2.06.04:2014(aktuali redakcija 2021-02-23) | Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai |
| 8. | STR 2.05.05:2005 | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
| 9. | STR 1.01.02:2016 | Normatyviniai statybos techniniai reglamentai |
| 10. | Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 35;. | Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisykles, |
| 11. | Lietuvos respublikos Energetikos ministro 2011-06-17 įsakymas Nr.1-160 ( aktuali redakcija 2019-01-31) | Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės |
| 12. | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1-82 | Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės |
| 13. | RSN 156-94 | Statybinė klimatologija |
| 14. | Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2005.01.18 įsakymas Nr. 4-17 | Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės |
| 15. | Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2017.09.18 įsakymas Nr.1-245 | Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės |
| 16. | Lietuvos respublikos energetikos ministro 2018.05.17 įsakymas Nr. 1-148 | Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės |
| 17. | HN 33:2011 (aktuali redakcija2018-02-14) | Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje |
| 18. | LST EN 253: 2019 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo. |
| 19. | LST EN 448:2019 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. |
| 20. | LST EN 488: 2019 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu. |
| 21. | LST EN 489-1:2019 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 |
| 22. | LST EN ISO 2560:2010 | Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009) |
| 23. | LST EN 13480 -2,3,4,5,6,7 : 2017 | Metalinis pramoninis vamzdynas. |
| 24. | LST EN 10216-2:2013+A1:2020 | Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai. |
| 25. | LST EN 13941-2:2019 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas. |
| 26. | LST EN 13941-1:2019 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas. |
| 27. | LST EN 10217-1:2019en | Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Elektra suvirinti ir po fliusu suvirinti nelegiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes kambario temperatūroje |
| 28. | LST EN 10217-2:2019en | Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje. |
| 29. | LST EN 1708-1:2010 | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. Slėginių indų komponentai. |
| 30. | LST EN 1708-2:2010 | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. Slėginiai komponentai. |
| 31. | LST EN ISO 9606-1:2017 | Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012, įskaitant Cor.1:2012 ir Cor. 2:2013) |
| 32. | LST EN 14419:2019 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos. |
| 33. | LST EN 1340 | Betoniniai bordiūrai Reikalavimai ir bandymo metodai |
| 34. | LST EN 12620 | Betono užpildai |
| 35. | LST EN 206 | Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis |
| 36. | LR aplinkos ministro 1999liepos 14d. įsakymas Nr. 217(aktuali redakcija 2021-06-01) | Atliekų tvarkymo taisyklės |
| 37. | LR aplinkos ministro 2006 gruodžio 29d. įsakymas Nr.D1-637 (aktuali redakcija 2018-07-01) | Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės |
| 38. | LR aplinkos ministro 2010 kovo 15d. įsakymas Nr. D1-193 | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės |
| 39. | LR aplinkos ministro 2008 sausio 31d. įsakymas Nr. D1-87 (aktuali redakcija2020-10-15) | Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas |
| 40. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro2010 rugsėjo 17d.įsakymas Nr. A1-425 (aktuali redakcija 2021-05-09) | Kėlimo kranų naudojimo taisyklės |
| 41. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 gegužės 5d. įsakymas Nr.85/233 (aktuali redakcija 2019-07-09) | Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai |
| 42. | LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 gruodžio 22 įsak. Nr. 346 (aktuali redakcija 2011-07-01) | Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje |
| 43. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro2008 sausio 15d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 (aktuali redakcija 2021-05-01) | Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai |

3. Reikalavimai antikorozinei dangai.

Antikorozinio padengimo remonto technologija, dangos tipas ir markė turi būti parinkti, kad atitiktų šiems reikalavimas:

3.1. padengiamo paviršiaus temperatūra -40 ÷ +150 °C;

3.2. aplinkos santykinė oro drėgmė 50 ÷ 100 %;

3.3. paviršiaus korozijos laipsnis – A, B pagal ISO-8501-1.

4. Reikalavimai šiluminei izoliacijai (per pastatų technines patalpas,  įvade į šilumos punktą(-us), kur numatyta nuimama šiluminė izoliacija).

4.1. Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių kuriuose yra asbesto. Izoliuojanti medžiaga - vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas  <0,04 W/(mKTankis 80 kg/m³).

4.2. Šilumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdžio diametro:

| Vamzdynų diametras, mm | 57÷108 | 108÷159 | 159÷219 | 273÷325 | 377÷1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izoliacijos storis, mm | <50 | 70 | 80 | 90 | 100 |

4.3. Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 % į didėjimo pusę, daugiau kaip 5 % į mažėjimo pusę.

4.4. Atliekant horizontalių vamzdynų izoliaciją mineralinės vatos dembliais, izoliacinės medžiagos išilginė siūlė turi būti žemiau vamzdžio horizontalios ašies. Visos skersinės ir išilginės sujungimo siūlės turi būti suklijuotos lipnia juosta.

4.5. Izoliacijos sluoksnis turi būti ne mažiau, kaip dviejų sluoksnių, arba galima naudoti kevalus. Izoliacijos sluoksnio išilginės ir skersinės siūlės privalo būti padengtos sekančiais sluoksniais.

4.6. Izoliacinė medžiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm pločio juosta, kiekviename bėginiame metre – 4 juostomis.

4.7. Atliekant izoliacinės medžiagos tvirtinimą, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpų izoliacinėje medžiagoje.

4.8. Šilumos izoliacijos skersinės ir išilginės siūlės montažo metu sutankinamos.

4.9. Užbaigta šiluminė izoliacija turi išlaikyti objekto paviršiaus konfigūraciją.

4.10. Šilumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridinė plėvelė PVC-P.

4.11. Izoliacijos apsauginę dangą reikia montuoti taip, kad siūlės persidengtų vandens nutekėjimo kryptimi, apsauginė danga kiekviename bėginiame metre tvirtinama 3-mis juostomis.

4.12. Visos išilginės siūlės horizontaliuose vamzdynuose privalo būti išdėstytos 45° žemiau horizontalios plokštumos matuojant spindulį nuo vamzdžio vidurio taško per vamzdžio ašinę liniją, tačiau dangos elementų siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 20÷50 mm.

5. Reikalavimai suvirinimo darbams.

5.1. Tiekėjas (rangovas)  privalo būti įdiegęs veiksmingą suvirinimo kokybės užtikrinimo sistemą. Sistema turi būti paremta visais suvirinimo proceso atitikimo standarto LST EN ISO 3834-2:2006 ar lygiaverčio standarto reikalavimus ir juos atitikti. Tiekėjas (rangovas)  turi paskirti už suvirinimo proceso atitikimą atsakingą asmenį (diplomuotą suvirinimo inžinierių), kuris koordinuos ir (arba) prižiūrės suderintą suvirinimo proceso kokybės užtikrinimo sistemą ir (arba) programą.

5.2. Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kuris turi būti užrašomas į suvirinimo formuliarą, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

5.3. Visoms suvirinimo siūlėms turi būti sudaryti suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) pagal LST EN ISO 15609-1:2019 reikalavimus ir pateikti Perkančiajam subjektui. Perkančiojo subjekto patvirtintos SPA kopijos turi būti pas suvirintoją. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu.

5.4. Perkantysis subjektas turi teisę pareikalauti iš Tiekėjas (rangovo), kad suvirintojai suvirintų kontrolinius pavyzdžius prieš darbų pradžią. Esant suvirinimo technologijos pažeidimams, Perkantysis subjektas turi teisę sustabdyti darbus.

5.5. Prieš suvirinimo darbus Tiekėjas (rangovas) pateikia suderinimui sekančią dokumentaciją:

5.5.1. personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;

5.5.2. suvirinimo procedūrų aprašą; suvirinimo procedūros patvirtinimo protokolą;

5.5.3. suvirinimo siūlių formuliarą (formuliarus paruošia Tiekėjas (rangovas);

5.5.4. naudojamų medžiagų sertifikatus;

5.5.5. suvirinimo medžiagų sertifikatus.

5.6. Prieš suvirinimą turi būti atlikta:

5.6.1. naudojamų medžiagų identifikacija;

5.6.2. suvirinimo medžiagų identifikacija;

5.6.3. suvirinimo sąlygų patikrinimas;

5.6.4. suvirinimo medžiagų laikymo darbo vietoje patikrinimas.

5.7. Suvirinimo sujungimų patikrinimą neardančiais metodais (rentgenu arba, suderinus su perkančiuoju subjektu, ultragarsu) Tiekėjo (Rangovo) sąskaita atliks Tiekėjo (rangovo) pasamdyta sertifikuota laboratorija.

5.8. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolės darbus, Perkančiajam subjektui turi būti pateikta visa suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija:

5.8.1. suvirinimo siūlių formuliaras;

5.8.2. personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

5.8.3. suvirinimo procedūrų aprašas;

5.8.4. naudotų medžiagų sertifikatai;

5.8.5. suvirinimo medžiagų sertifikatai;

5.8.6. suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

5.8.7. siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai;

6. Reikalavimai montavimo/statybos darbams.

6.1. Nauji šilumos tinklai klojami atviru būdu. Ten kur leidžia sąlygos, gali būti klojami virš senų kanalinių vamzdynų (jų nedemontuojant). Atskiruose šilumos tinklų ruožuose, per pravažiavimus, kur gali būti reikalinga įrengti įmautes, derinti su Perkančiuoju subjektu atskirai.

6.2. Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles“ p. 165, 167. Pagal šių punktų reikalavimus tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti 0,1 m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami 0,1 m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti ≤ 16 mm; dalelės, kurių dydis ≤0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūgštingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų, trinties koeficientas turi atitikti projektinį.

6.3. Tiekėjas(Rangovas) turi pateikti atliktų darbų, bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus.

6.4. Jeigu esami šilumos tiekimo tinklai kerta pravažiavimus su asfalto, šaligatvio danga po statybos darbų atstatoma pilnai. Sudėtingų susikirtimų su kitomis komunikacijomis vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus užplauti smėliu. Iškasus tranšėją, susikirtimo su elektros ir ryšių kabelių vietose, telefonine kanalizacija, įrengti šių komunikacijų tvirtinimo mazgus.

6.5. Elektros, ryšio kabelių, telefoninių komunikacijų, dujotiekio apsaugos zonose žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojančios organizacijos atstovui. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimų su elektros kabelių vietose, kur vertikalus atstumas mažesnis už 0,5 m elektros kabeliui įrengti PVCA vamzdžio įmautę d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos į abi puses. Tankiai urbanizuotose teritorijose atstumą iki elektros kabelio galima sumažinti iki 0,2 m.

6.6. Šilumos tiekimo tinklų terminiam plėtimuisi kompensuoti gali būti įrengiami lenktieji kompensatoriai iš vamzdžių („U“ formos), kompensavimo elementai „L“ ir „Z“ formos, pramoniniu būdu izoliuoti pastovaus veikimo, vienkartiniai kompensatoriai “E“ movos, linziniai kompensatoriai.

6.7. Baigiamojo vamzdyno patikrinimo metu reikia atlikti bandymą, kuriuo nustatomas jo stiprumas ir gebėjimas išlaikyti slėgį. Atliekant šį bandymą naudojamas vienas (didesnis) iš šių slėgių:

a. projektinis slėgis, padaugintas iš koeficiento 1,25, atitinkantis didžiausią apkrovą galinčią veikti vamzdyną tuo metu, kai jis bus eksploatuojamas esant didžiausiam leidžiamam slėgiui ir didžiausiai leidžiamai temperatūrai. Sis slėgis apskaičiuojamas pagal formulę:

Pband = 1,25 * PS * (fband / f)

čia:   Pband – bandomasis slėgis vamzdyne, bar;

Ps – projektinis slėgis vamzdyne, bar;

f – nominalūs apskaičiuoti įtempimai projektinėmis sąlygomis esant projektinei temperatūrai, N/mm2;

fband – nominalūs apskaičiuoti įtempimai projektinėmis sąlygomis esant bandymo temperatūrai, N/mm2;

b. projektinis slėgis, padaugintas iš koeficiento 1,43. Šis slėgis apskaičiuojamas pagal formulę:

-Pband = 1,43 * Ps;

čia:    Pband – bandomasis slėgis vamzdyne, bar;

Ps – projektinis slėgis vamzdyne, bar.

Klaipėdos  m. šilumos tinklams Ps – projektinis slėgis vamzdyne 1,6 MPa;

6.8. Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora su signaline juosta.

7. Reikalavimai statybinių atliekų tvarkymui.

7.1. Tiekėjas (rangovas) privalo būti įdiegęs veiksmingą aplinkos apsaugos vadybos  užtikrinimo sistemą. Sistema turi būti paremta visais atitinkamais vadybos užtikrinimo standarto ISO 14001:2015 ar lygiaverčio standarto reikalavimais ir juos atitikti. Tiekėjas (rangovas) atsako už tai, kad vykdant darbus būtų imtasi atitinkamų aplinkos apsaugos priemonių, reglamentuojamų Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

7.2. Vykdant statybos darbus Tiekėjas (rangovas) privalo rūšiuoti statybos atliekas, ženklinti, priduoti licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus:

7.2.1. darbų vykdymo metu prižiūrėti išskirtą teritoriją, kad ji būtų tvarkinga;

7.2.2. organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą;

7.2.3. baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją atsakingam darbuotojui.

7.3. Pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, Tiekėjas (rangovas) atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Prireikus, Tiekėjas (rangovas) finansiškai atlygina Perkančiojo subjekto, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Tiekėjo (rangovo) veiklos.

8. Reikalavimai dokumentacijai.

Tiekėjo (rangovo) pateikiama dokumentacija:

8.1. Valstybinės energijos reguliavimo tarnybos prie energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma;

8.2. statybos leidimas;

8.3. technologinio vamzdyno trasos nužymėjimo aktas;

8.4. vamzdyno montavimo schema;

  - signalinių laidininkų montavimo schema;

8.6. išpildomoji geodezinė nuotrauka ir trasų profiliai DWG formate;

8.7. suvirinimo elektrodų sertifikatai;

8.8. vamzdžių sertifikatai;

  - alkūnių sertifikatai;

8.10. sklendžių sertifikatai;

8.11. perėjimų sertifikatai;

8.12. antikorozinių dažų atitikties sertifikatai;

8.13. betoninių žiedų atitikties deklaracija;

8.14. cementinio skiedinio atitikties deklaracija;

8.15. liuko kokybės sertifikatas;

8.16. mineralinės vatos demblių sertifikatas;

8.17. gedimų kontrolės sistemos patikrų aktas;

8.18. suvirinimo procedūrų specifikacija;

8.19. patikrinimo peršvietimu suvirinimo siūlių schema;

8.20. statybinio atliekų pridavimo dokumentai ir kt.;

8.21. techninis ir darbo projektai popieriniame ir skaitmeniniame pdf formate (įrašytas diskelis);

9. Darbų priėmimas.

9.1. Darbų priėmimą atlieka Perkančiojo subjekto sudaryta komisija, dalyvaujant Tiekėjo (rangovo) atsakingiems (-am) asmenims (-ui).

9.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nenustatyta defektų.

9.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Tiekėjo (rangovo) kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Tiekėjas (rangovas) defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

10. Garantijos.

Garantinis laikas paslėptiems darbams 120 mėnesių skaičiuojant nuo pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo. Kitiems darbams 60 mėn. Tiekėjas (rangovas) atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defektų pašalinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

Techninę specifikaciją sudarė:

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas                                                                Antanas Zubė

Techninę specifikaciją suderino:

Šilumos tiekimo vadovas                                                                                    Darius Zakarauskas