1 priedas

VP-2825-5 aDMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ROTUŠĖS G. 12-1, BIRŽai,

NEĮGALIŲJŲ KELTUVŲ KEITIMO DARBų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti administracinių patalpų (unikalus numeris 4400-2743-8840:9802), esančių Rotušės g. 12-1, Biržai neįgaliųjų keltuvo keitimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 150 (šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo darbus atlikti naudodamasis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos darbų metu naudojamos medžiagos, įranga ir gaminiai turi būti nauji ir anksčiau nenaudoti.

- Rangovas darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Pažeidęs šiuos objektus, Rangovas privalo savo lėšomis pašalinti pažeidimus per Užsakovo nustatytą terminą. Rangovas taip pat privalo užtikrinti žmonių saugumą darbų zonoje ir jos aplinkoje bei atsako už bet kokius su darbais susijusius pavojus.

- Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų bei užtikrinti, kad jo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas atsako už Užsakovui padarytus nuostolius, jei jis ar jo darbuotojai nesilaikys teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbo saugos, aplinkosaugos taisyklių ir reikalavimų. Taip pat jis privalo vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas įsipareigoja laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, kurias nustato Užsakovas.

- Rangovas privalo į darbų kainą įskaičiuoti visas reikalingas priemones, įrangą, medžiagas, paviršių apsaugos priemones bei kitas su darbų atlikimu susijusias išlaidas.

- Rangovas, atlikęs darbus, privalo iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo išgabenti visas statybines atliekas, išvalyti darbo vietą ir perduoti Užsakovui visą reikiamą dokumentaciją.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis veiksmingų triukšmo mažinimo priemonių. Triukšmingus gręžimo darbus Rangovas gali atlikti tik ne darbo valandomis.

- Rangovas privalo kiekvieną dieną po Darbų išsivalyti ir susitvarkyti darbų zoną.

- Keltuvas neįgaliesiems turi atitikti žmonėms su negalia keliamus reikalavimus. Įrenginys turi būti sertifikuotas notifikuotos įstaigos, patvirtinant, kad jis atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB (Mašinų direktyva) reikalavimus, ženklinamas CE ženklu, atitinka Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus ir kitus galiojančius norminius aktus. Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi keltuvo pridavimo techninės priežiūros tarnybai būtini dokumentai. Keltuvas turi atitikti standartą LST EN 81-40 arba lygiavertį.

- Pateikti visą techninę dokumentaciją, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos galiojančiuose norminiuose aktuose (pasai, įrenginio bandymo protokolai, varžų matavimo protokolai, pripažinimo tinkamu naudoti įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės pažymą, jei to reikalauja teisiniai aktai, eksploatacijos ir vartotojų instrukcijos ir kt. valstybine kalba). Rangovas ant neįgaliųjų keltuvo turi pažymėti informaciją apie sumontavimo datą ir Rangovą, kuris sumontavo įrangą. Ant neįgaliųjų keltuvo pakabinama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakinga darbuotoja NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžiniere Milda Kiuriene, tel. +370 614 83959.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus suderinimui (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekėjas (rangovas) darbų metu:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

II. Darbų aprašymas:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Neįgaliųjų keltuvo keitimo darbai Rotušės g. 12-1, Biržai |  |  |  |
| 1. | # Demontuojamas ir utilizuojamas senas neįgaliųjų keltuvas. Išvaloma ir paruošiama naujo keltuvo montavimui lifto šachta ir vieta. Jeigu bus netinkamas esama šachta bei stoginės konstruktyvas naujo keltuvo montavimui perdaromi ir paruošti, jog atitiktų reikalavimus arba išardomi, jeigu nereikalinga naudoti. Atliekama apdaila. | Kompl. | 1,00 |
| 2. | # Lauke sumontuojamas naujas platforminis keleivinis neįgaliųjų keltuvas su šachta tinkantis išorės sąlygoms, preliminarus kėlimo aukštis apie 2-3 metrus. Keltuvo techniniai reikalavimai: - Kėlimo galia turi būti ne mažesnė kaip 300 kg (įvertinti vienas žmogus neįgaliojo vėžimėlyje ir galimas palydintysis); - 2 sustojimai (0;1); - Valdymas nuspaudžiamas valdymo mygtukais (aukštyn, žemyn) iš platformos, iš apatinio sustojimo, iš viršutinio sustojimo; - Mygtukai turi būti pastovaus spaudimo valdymo tipo su Brailio raštu; - Dingus el. įtampai avarinis platformos nuleidimas baterijos pagalba ir/arba rankinis; - Į keltuvą turi būti 2 (0; 1) įėjimai/išėjimai iš skirtingų pusių; - Įrengta prispaudimo kontrolė; - Durys atidaromos ranka; - Nominalus važiavimų skaičius per val. – min. 18; - Pamato duobė ~ 50 mm; - Grindys – neslidi, speciali danga; - Garsinis signalas judant keltuvui; - Būtina įsivertinti tinkamai esamą situaciją ir jei yra poreikis atlikti papildomų darbų, kurie yra būtini, kad neįgalieji asmenys patektu į I a. patalpas; - Aptvertas platformos perimetras; - Avarinio apšvietimo sistema, kuri įsijungia nutrūkus elektros tiekimui; - Integruotas apšvietimas; - Apsauga nuo slydimo; - Apsauga nuo korozijos. Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Pakilus keltuvui iki 1 aukšto sustojimo, plastikinės durys turi automatiškai atsiblokuoti/atsirakinti (įvertinti durų magneto įrengimą). Neįgaliųjų keltuve turi būti sumontuota perkrovos signalizacija, avarinio stabdymo mygtukas. Neįgaliųjų keltuvas prijungiamas prie priešgaisrinės signalizacijos. Įrengiami nukreipiamieji ženklai į neįgaliųjų keltuvą, keltuvas pažymimas atitinkamu ženklu. Po montavimo darbų keltuvas išbandomas ir ištestuojamas. Atlikti varžų matavimas, bandymo protokolus, esant poreikiui užregistruoti potencialiai pavojingų įrenginių registre Sumontavus keltuvą, būtina vartotoją apmokyti juo naudotis. Įrengiamas pagalbos skambutis. | Kompl. | 1,00 |
| 3. | # Keltuvo pajungimui atvedamas naujas reikiamo skerspjūvio elektros kabelis apsauginėje gofroje, sumontuojamas/pakeičiamas naujas automatinis jungiklis, įrengiami viršįtampiai ribotuvai, elektros dažnio keitiklį, jeigu reikia sumarkiruojama ir atnaujinama elektros principinė schema. Ant sienų, elektros kabelis montuojamas loviuose. Atliekamas keltuvo įžeminimas. | Kompl. | 1,00 |
| 4. | # Grindų paviršių suvienodinimas. Sustojimo taškuose (0;1) atstumas iki platformos krašto turi būti ≤20 mm. Esant poreikiui pertvarkoma trinkelių danga. Lauke, prie neįgaliųjų keltuvo įrengiama taktilinė įspėjamoji danga. | Kompl. | 1,00 |
| 5. | # Demontuojamas senas iškvietimo mygtukas, įrengiamas naujas bevielis iškvietimo skambutis, virš kiekvieno užrašyti įstaigos pavadinimą (VMI, ANTA), jeigu reikia atvedamas el. maitinimas. | Vnt. | 2,00 |

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

TS Priedas Nr. 2. Rotušės g. 12-1, Biržai nuotraukos, 2 lapai.

TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2.

Rotušės g. 12-1, Biržai nuotraukos

_____________